## Общество с ограниченной ответственностью

«Строительно-монтажная компания СпецСтрой»

Актуализация схемы теплоснабжения территории Невьянского городского округа

на 2020-2027 годы

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Объект: Система теплоснабжения Невьянского городского округа

Книга 2 Том 2

Екатеринбург 2019

Лист согласования

ЗАКАЗЧИК

Администрация Невьянского городского округа

624192, Свердловская область,

г. Невьянск, ул. Кирова, 1

ИНН 6621002530 КПП 668201001

Глава Невьянского городского округа				                 А.А. Берчук

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью

«СМК СпецСтрой»

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 8б

Генеральный директор

ООО «СМК СпецСтрой»	А.В. Полевщиков

СОСТАВ РАБОТЫ

| Книга 1 | Актуализация Схемы теплоснабжения Невьянского городского округа» на 2020-2027 годы (далее - Актуализация) |
| --- | --- |
| Книга 2 Том 1 | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Невьянского городского округа Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения Часть 2 – Источники тепловой энергии Часть 3 – Тепловые сети, сооружения на них Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Часть 7 – Балансы теплоносителя Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Часть 9 – Надежность теплоснабжения Часть 10 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Часть 11 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения Невьянского городского округа |
| Книга 2 Том 2 | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Невьянского городского округа Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Глава 10 – Перспективные топливные балансы Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Глава 13 – Индикаторы разваития систем теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Техническое обследование объектов теплоснабжения Невьянского городского округа проводилось специалистами ООО «СМК СпецСтрой»

| Полевщиков А.В. | Генеральный директор | Общее руководство и организация проведения камерального обследования и технической инвентаризации |
| --- | --- | --- |
| Растроса П.А. | Зам. Генерального директора | Организация обследования тепловых сетей |
| Полевщиков И.А. | Инженер | Обследование тепловых сетей и гидравлический расчет. Составление схемы теплоснабжения. Определение нормативных и фактических тепловых потерь. Разработка мероприятий по модернизации системы теплоснабжения и объектов теплоснабжения. Актуализация «Схемы теплоснабжения Невьянского городской округ». |
| Завьялова Н.В. | Зам. директора по финансовой работе | Анализ технико-экономических показателей деятельности теплоснабжающей организации. Составление сметной документации. Расчет экономической эффективности разработанных мероприятий. |
| Жирнова В.Н . | Инженер-сметчик |  |
| Спицын А..В. | Начальник отдела наладки ВПУ и ВХР | Обследование котельного оборудования и водно-химического режима. Анализ результатов технического обследования. Определение показателей надежности и энергетической эффективности. Составление технического отчета. |

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В техническом отчете используются следующие термины, сокращения и условные обозначения:

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

Экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по энергосбережению;

Энергоёмкость продукции - ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива;

Топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопоставления прихода и расхода ТЭР (включая потери и остатки топливно- энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - сумма максимальных тепловых мощностей всего работоспособного на момент обследования оборудования с учетом его текущего состояния за минусом расхода на собственные нужды источника теплоснабжения;

Присоединённая расчётная максимальная тепловая нагрузка потребителей - суммарная фактическая максимальная тепловая нагрузка всех потребителей, присоединенных к тепловым сетям с учетом тепловых потерь;

«Методика №606/пр.» - Приказ Правительства Российской федерации от 21.08.2015 N 606/пр. "Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей";

«Правила …» - «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/м2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)»;

ПТЭТУ - Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, зарегистрировано Минюстом России 02.04.2003 рег. №4358;

ПУЭ – Правила устройства энергоустановок СО 153-34.20.120-2003;

СП 89.13330.2012 - Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки;

РД 34.09.255-97 - «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях»;

СНиП 41-03-2003 (СНиП 2.04.14-88) – «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 124.1333.2012«Тепловые сети»;

МДС 41-6.2000- «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

ГОСТ 16860-88 –Деаэраторы термические. Типы, параметры, приемка, методы контроля;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ХВО – химводоочистка;

НТД – нормативно-техническая документация;

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

ГВС – горячее водоснабжение;

БМК – блочно-модульная котельная;

ППУ изоляция – пенополиуретан изоляция;

ПНС – повысительная насосная станция;

РНИ – режимно-наладочные испытания;

АБК – административно-бытовой корпус;

ЛИИТ – локальные индивидуальные источники тепла;

ГРУ – газораспределительное устройство;

РУ – распределительное устройство;

ГРПш – газорегуляторный пункт шкафной;

ТК – тепловая камера;

L– протяженность участка теплосети, м;

ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

G – расход, м3/ч;

Q – тепловая нагрузка, Гкал/ч;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКД – многоквартирные дома;

ПСД – проектно-сметная документация;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

ИЭ – инструкция по эксплуатации.

Котельная №1 – газовая котельная №1, адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6.

Котельная №2 – газовая котельная №2, адрес: 624171, Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45-Б.

Котельная №3 – газовая котельная №3, адрес: 624173, Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б.

Котельная №4 «Романовская» - газовая котельная №4 «Романовская», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Попова, д. 20.

Котельная №5 «Быньговская» - газовая котельная №5 «Быньговская», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Физкультурная, №19.

Котельная №6 «ЦРБ» -  газовая котельная №6 «ЦРБ», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | №ст. |
| --- | --- |
| Общая часть |  |
| Лист Согласования | 2 |
| Состав работ Список исполнителей | 3 5 |
| Термины, обозначения и сокращения | 6 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 2.1 Существующий спрос на тепловую мощность расчетных элементов территориального деления 2.2 Перспективный спрос на тепловую мощность расчетных элементов территориального деления 2.2.1 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной №1 2.2.2 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной №3 2.2.3 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной мкр-н «Южный» 2.2.4 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной мкр-н «Прибрежный» | 10 10 45 45 45 46 46 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения Невьянского городского округа 3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов. 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку 3.7 Расчет показателей надежности систем теплоснабжения 3.8 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей | 48 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 53 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения Невьянского городского округа 5.1 Общие положения. 5.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения Невьянского городского округа 5.3 Перевод на локальные индивидуальные источники и придомовые котлы потребителей с целью оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения котельной №4, №1 5.4 Решение по дальнейшему использованию Тепловых Пунктов по ул. К. Маркса и ул. Ленина | 54 54 54 61 64 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 6.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потрибетелей 6.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 66 66 68 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 7.1 Предложение по реконструкции Котельной №6 (ул. Демьяна Бедного 34/1, г. Невьянск) | 69 69 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей | 73 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения | 111 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 113 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 114 |
| Глава 12. Обоснования инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение 12.1 Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. 12.2 Расчеты экономической эффективности инвестиций 12.2.1 Расчет ожидаемого экономического эффекта от предложенных мероприятий по котельным № №1 12.2.2 Расчет ожидаемого экономического эффекта от предложенных мероприятий по котельным № 2 12.2.3 Расчет ожидаемого экономического эффекта от предложенных мероприятий по котельным №4 | 121 121 124 124 124 125 |
| Глава 13. Индикатор развития систем теплоснабжения поселения Невьянского городского округа | 126 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 127 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 129 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжуения) на закрытые системы горячего водоснабжения | 130 130 130 131 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 133 |

Глава 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Существующий спрос на тепловую мощность расчетных элементов территориального деления.

Таблица 2.1

Существующий спрос на тепловую мощность котельной №1

| Потребители, подключенные к котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Год постройки | Число этажей | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 8 | Жилой дом | 1917 | 1 | 195,00 | 0,0071 | - |
| 2 | Луначарского 2 | Жилой дом | 1917 | 1 | 140,00 | 0,0054 | - |
| 3 | Луначарского 7 | Жилой дом | 1917 | 1 | 162,20 | 0,0062 | - |
| 4 | Луначарского 10 | Жилой дом | 1917 | 1 | 210,86 | 0,0077 | - |
| 5 | Луначарского 15 | Жилой дом | 1939 | 1 | 130,60 | 0,0051 | - |
| 6 | Луначарского 16 | Жилой дом | 1917 | 2 | 498,10 | 0,0161 | - |
| 7 | Луначарского 18 | Жилой дом | 1917 | 1 | 116,12 | 0,0048 | - |
| 8 | Луначарского 20 | Жилой дом | 1962 | 1 | 172,80 | 0,0066 | - |
| 9 | Профсоюзов 3 | Жилой дом | 1900 | 1 | 73,00 | 0,0030 | - |
| 10 | Советская 7 | Жилой дом | 1917 | 1 | 398,80 | 0,0132 | - |
| 11 | Советская 8 | Жилой дом | 1917 | 1 | 201,32 | 0,0073 | - |
| 12 | Советская 5 | Жилой дом | 1917 | 1 | 171,60 | 0,0065 | - |
| 13 | Советская 12 | Жилой дом | 1958 | 1 | 159,80 | 0,0061 | - |
| 14 | Советская 14 | Жилой дом | 1917 | 1 | 105,65 | 0,0043 | - |
| 15 | Советская 15 | Жилой дом | 1917 | 1 | 516,46 | 0,0177 | - |
| 16 | Советская 15 | Мастерская |  | 1 | 228,72 | 0,0069 | - |
| 17 | Советская 15 гараж | Гараж |  | 1 | 152,70 | 0,0046 | - |
| 18 | Советская 37 | Жилой дом | 1917 | 1 | 116,74 | 0,0048 | - |
| 19 | Советская 11 | Жилой дом | 1917 | 1 | 125,00 | 0,0050 | - |
| 20 | Профсоюзов 8 | Жилой дом | 1917 | 2 | 560,00 | 0,0169 | - |
| 21 | Ленина 5 | Жилой дом | 1966 | 2 | 116,50 | 0,0042 | - |
| 22 | Ленина 6 | Жилой дом | 1957 | 2 | 632,00 | 0,0198 | - |
| 23 | Ленина 12-а | Жилой дом | 1986 | 2 | 447,00 | 0,0162 | - |
| 24 | Ленина 12 | Жилой дом | 1917 | 1 | 973,00 | 0,0274 | - |
| 25 | Плотникова 3 | Жилой дом | 1963 | 1 | 725,00 | 0,0273 | - |
| 26 | Советская 9 | Жилой дом | 1917 | 1 | 760,00 | 0,0227 | - |
| 27 | Луначарского 11 | Жилой дом | 1934 | 2 | 6241,00 | 0,1290 | - |
| 28 | Луначарского 12 | Жилой дом | 1917 | 1 | 304,00 | 0,0104 | - |
| 29 | Луначарского 14 | Жилой дом | 1917 | 1 | 503,00 | 0,0161 | - |
| 30 | Октябрьский 17 | Жилой дом | 1934 | 2 | 1441,00 | 0,0378 | - |
| 31 | Октябрьский 19 | Жилой дом | 1934 | 2 | 1059,00 | 0,0284 | - |
| 32 | Урицкого 1 | Жилой дом | 1917 | 2 | 416,00 | 0,0139 | - |
| 33 | Урицкого 3 | Жилой дом | 1917 | 2 | 1001,00 | 0,0285 | - |
| 34 | Свободы 4 | Жилой дом | 1991 | 3 | 6484,72 | 0,1571 | - |
| 35 | Свободы 8 | Жилой дом | 1972 | 2 | 3441,04 | 0,0923 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 2 | Жилой дом | 1961 | 4 | 9194,10 | 0,2035 | - |
| 2 | Ленина 4 | Жилой дом | 1940 | 4 | 11762,00 | 0,1936 | - |
| 3 | Ленина 24 | Жилой дом | 1973 | 5 | 16174,90 | 0,3419 | - |
| 4 | К.Маркса 2 | Жилой дом | 1941 | 4 | 13063,70 | 0,2150 | - |
| 5 | К.Маркса 7 | Жилой дом | 1959 | 5 | 8885,40 | 0,1878 | - |
| 6 | Красноармейская 2 | Жилой дом | 1963 | 4 | 6547,40 | 0,1524 | - |
| 7 | Матвеева 1 | Жилой дом | 1941 | 5 | 10148,00 | 0,1739 | - |
| 8 | Профсоюзов 11 | Жилой дом | 1973 | 5 | 19896,30 | 0,4206 | 0,06615 |
| 9 | Профсоюзов 13 | Жилой дом | 1971 | 5 | 13069,50 | 0,2763 | 0,04755 |
| 10 | Пионерский 1 | Жилой дом | 1976 | 3 | 4939,72 | 0,1225 | - |
| 11 | Пионерский 2 | Жилой дом | 1979 | 3 | 6260,41 | 0,1482 | - |
| 12 | Ленина 3 | Жилой дом | 1957 | 4 | 6751,04 | 0,1188 | - |
| 13 | Ленина 18 | Жилой дом | 1967 | 5 | 16176,60 | 0,3420 | - |
| 14 | Ленина 20 | Жилой дом | 1973 | 5 | 13962,80 | 0,2952 | 0,01737 |
| 15 | Ленина 22 | Жилой дом | 1967 | 5 | 16180,00 | 0,3420 | - |
| 16 | Ленина 26 | Жилой дом | 1972 | 5 | 11212,36 | 0,2434 | - |
| 17 | Ленина 28 | Жилой дом | 1974 | 5 | 20434,30 | 0,4320 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К Маркса 6 школа | МБОУ СОШ № 1 НЕВЬЯНСКОГО ГО |  | 2 | 10823,20 | 0,2071 | - |
| 2 | К Маркса 6 Спортзал |  |  | 2 | 2450,00 | 0,0266 | - |
| 3 | Ленина 5-А МУЗЕЙ |  |  | 2 | 94,30 | 0,0012 | - |
| 4 | Мастерские школы №1 |  |  | 2 | 631,20 | 0,0081 | - |
| 5 | К.Маркса 2 | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  | 1 | 306,00 | 0,0038 | - |
| 6 | Матвеева 6 |  |  | 2 | 3936,00 | 0,0556 | - |
| 7 | Профсоюзов 1 гараж |  | 1992 | 1 | 801,00 | 0,0183 | - |
| 8 | Матвеева 6 гараж |  |  | 1 | 1867,00 | 0,0426 | - |
| 9 | Профсоюзов 1 |  |  | 2 | 799,00 | 0,0113 | - |
| 10 | Советская 28 | МАУ НГО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА" | 1957 | 1 | 564,00 | 0,0079 | - |
| 11 | Советская 28 |  | 1910 | 2 | 5331,00 | 0,0754 | - |
| 12 | Ленина 18/2 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 "ЖУРАВУШКА" | 1975 | 2 | 6011,00 | 0,0751 | - |
| 13 | Малышева 2а | Управление образования НГО | 1982 | 2 | 3110,00 | 0,0440 | - |
| 14 | Профсоюзов 4 | МБУДО "НДХШ" | до 1917г. | 2 | 2152,00 | 0,0269 | - |
| 15 | Матвеева 1 | ОТДЕЛ ЗАГС НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1941 | 1 | 806,00 | 0,0113 | - |
| 16 | Советская 22 | МКУ НГО "ЦСП" |  | 2 | 1494,00 | 0,0187 | - |
| 17 | Советская 30 |  |  | 1 | 960,00 | 0,0119 | - |
| 18 | Октябрьский 21 | МБОУ ДО ДЮСШ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  | 2 | 8609,00 | 0,1104 | - |
| 19 | Сквер Демидовых 3а | ГАУК СО «НГИАМ» |  | 2 | 7503,00 | 0,1061 | - |
| 20 | Луначарского 26 учебный корпус | ГБПОУ СО "УРГЗК" | 1938 | 2 | 8621,70 | 0,0992 | - |
| 21 | Луначарского 26 мастерские |  | 1980 | 2 | 1341,50 | 0,0172 | - |
| 22 | Луначарского 26 гараж |  | 1992 | 1 | 158,90 | 0,0036 | - |
| 23 | Малышева 2 | МБУДО "НДМШ" | 1968 | 3 | 4780,00 | 0,0617 | - |
| 24 | Луначарского 25 | Администрация Невьянского городского округа | 1972 | 2 | 139,25 | 0,0020 | - |
| 25 | Луначарского 25, пом.3, пом. 6 |  | 1972 | 2 | 139,25 | 0,0020 | - |
| 26 | Ленина 24 |  |  | 1 |  | 0,0000 | - |
| 27 | Ленина 4 кв.24 | Администрация Невьянского городского округа |  | 1 | 357,00 | 0,0044 | - |
| 28 | Матвеева 1 | МУП "ТЕРРИТОРИЯ" НГО | 1941 | 1 | 94,15 | 0,0009 | - |
| 29 | Луначарского 25 | Свердловскстат |  | 2 | 109,96 | 0,0016 | - |
| 30 | Сквер Демидова 9 | ФГАОУ ВО "УРФУ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА", УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРФУ |  | 3 | 4744,00 | 0,0612 | - |
| 31 | Советская 30 | МБОУ ДО СЮН НГО | до 1917г. | 2 | 2034,00 | 0,0247 | - |
| 32 | Ленина 20 | Прокуратура Свердловской области | 1973 | 1 | 1018,55 | 0,0123 | - |
| 33 | Ленина 20 | Администрация Невьянского городского округа | 1973 | 1 | 673,62 | 0,0081 | - |
| 34 | Ленина 20 | ГБУ СО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 1973 | 1 | 643,74 | 0,0078 | - |
| 35 | Ленина 20 | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НЕВЬЯНСКОМУ РАЙОНУ | 1973 | 1 | 2470,11 | 0,0298 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 3 (маг."Семена"подвал) | ИП Фарафонтова Т.Г. |  |  | 89,60 | 0,0017 | - |
| 2 | Ленина 3 | ИП Пономарева Н. Ю. |  |  | 701,00 | 0,0135 | - |
| 3 | Ленина 24 | ООО "Орбита-Сервис" |  |  | 173,00 | 0,0033 | - |
| 4 | Ленина 18 | ООО ЧОП "Альянс-Н" | 1967 |  | 193,20 | 0,0036 | - |
| 5 | Ленина 18 | ООО ЧОП "Альянс СВПО" | 1967 |  | 116,60 | 0,0022 | - |
| 6 | Ленина 2-65 | ИП Колчина Г.Н. |  |  | 104,50 | 0,0020 | - |
| 7 | Красноармейская 2 | ИП Колчина Г.Н. |  |  | 161,40 | 0,0033 | - |
| 8 | К.Маркса 2 | ИП Медведева Наталья Александровна |  |  | 465,00 | 0,0089 | - |
| 9 | К.Маркса 2 | ИП Мануйлова Л.Г. | 1941 |  | 236,00 | 0,0035 | - |
| 10 | Ленина 4 | ИП Бабкина А.А . | 1940 |  | 33,00 | 0,0005 | - |
| 11 | Ленина 2-51 | ИП Семигук В.П. |  |  | 139,30 | 0,0027 | - |
| 12 | К. Маркса 7 | ГУП СО "Фармация" |  |  | 1260,50 | 0,0242 | - |
| 13 | Советская 15-б (Бильярдный клуб) | Корольков В.Г. | 2008 | 2 | 271,20 | 0,0052 | - |
| 14 | Ленина 18 | ИП Борисов Е.В. |  |  | 683,10 | 0,0131 | - |
| 15 | Ленина 4, нежилое помещение №41 |  |  |  | 424,09 | 0,0081 | - |
| 16 | Красноармейская 2 | ИП Камская М.С. |  |  | 148,40 | 0,0031 | - |
| 17 | Ленина 3 | ИП Заикин А.А. (Брусницына И.А.) |  |  | 154,80 | 0,0030 | - |
| 18 | Ленина 28-136 | ИП Щелкунова И.А. | 1974 |  | 120,30 | 0,0022 | - |
| 19 | Профсоюзов 13 | ИП Борисов Е.В. |  |  | 197,00 | 0,0037 | - |
| 20 | Ленина 2/71 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1961 |  | 117,50 | 0,0023 | - |
| 21 | Матвеева 1 | СОГУП "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ" | 1941 |  | 1113,00 | 0,0242 | - |
| 22 | Профсоюзов 11 | ИП Балуева А.Б. |  |  | 553,00 | 0,0103 | - |
| 23 | Ленина 2/72 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1961 |  | 123,20 | 0,0024 | - |
| 24 | Ленина 2-18 | Попик С. А. | 1961 |  | 262,00 | 0,0052 | - |
| 25 | Ленина 18-б под узлом дома Ленина 18 | ИП Байрамова В.В. | 1997 |  | 87,50 | 0,0017 | - |
| 26 | М. Горького 2 | ООО "Виктория" |  | 1 | 1236,00 | 0,0240 | - |
| 27 | Ленина 24-103 | Пузанов Г.Е. |  |  | 164,10 | 0,0031 | - |
| 28 | Ленина 28 | ООО "Магистр-Урал" |  |  | 210,30 | 0,0039 | - |
| 29 | Ленина 18-53 | Катаева Н.Я. |  |  | 183,00 | 0,0035 | - |
| 30 | Ленина 28 | ИП Кулинский В. В. | 1970 |  | 588,00 | 0,0113 | - |
| 31 | Матвеева 10-а | ООО "ТК Невьянский" |  | 2 | 3465,00 | 0,0680 | - |
| 32 | Матвеева 10 -В №1 | ООО "Невьянский ряд" |  | 1 | 1215,00 | 0,0236 | - |
| 33 | Матвеева 10 -В №2 |  |  | 1 | 1215,00 | 0,0236 | - |
| 34 | Матвеева 10 -В №3 |  |  | 1 | 133,00 | 0,0026 | - |
| 35 | Матвеева 10 -В №4 |  |  | 1 | 266,00 | 0,0052 | - |
| 36 | Луначарского 4 Гараж | ИП Заев А. В. |  | 1 | 812,00 | 0,0244 | - |
| 37 | Матвеева 1 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1941 |  | 210,20 | 0,0032 | - |
| 38 | Ленина 4 "1000 Мелочей" | ИП Брусницын А.В. | 1940 |  | 262,00 | 0,0038 | - |
| 39 | Ленина 4 | ИП Зубова Л.В. | 1940 |  | 30,50 | 0,0004 | - |
| 40 | Ленина 2 п.69 | ИП Нехорошкова М.Р. | 1961 |  | 138,00 | 0,0027 | - |
| 41 | К.Маркса 2 | ИП Путилова Л.Д. | 1941 |  | 183,80 | 0,0027 | - |
| 42 | Ленина 4 | ИП Чехмарева М.В. | 1940 |  | 249,20 | 0,0037 | - |
| 43 | Ленина 4 | ИП Пьянкова В.В. | 1940 |  | 265,00 | 0,0039 | - |
| 44 | Ленина 20 | МАУ "Невьянская телестудия" НГО | 1973 |  | 278,88 | 0,0052 | - |
| 45 | Ленина 2 | ИП Черепанова Т.А. | 1961 |  | 130,80 | 0,0026 | - |
| 46 | Скв. Демидова 1 | Приход во имя Преображения Господня |  | 2 | 4227,85 | 0,0939 | - |
| 47 | Ленина 24 | Фонд социального развития территории НГО |  |  | 301,50 | 0,0056 | - |
| 48 | Ленина 18 | ИП Бородина Л.Г. |  |  | 226,60 | 0,0042 | - |
| 49 | Профсоюзов 13 пом. 82 | ИП Герасимов И.Е. | 1971 |  | 121,00 | 0,0023 | - |
| 50 | Ленина 24-102 | ИП Булавка О. А. | 1973 |  | 132,30 | 0,0025 | - |
| 51 | К. Маркса 9 | ИП Заева Н. Н. |  | 1 | 289,90 | 0,0056 | - |
| 52 | Ленина 28 - 138 | ИП Чебакова Т.И. | 1974 |  | 125,40 | 0,0023 | - |
| 53 | Ленина 3-53 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1957 |  | 279,16 | 0,0044 | - |
| 54 | Ленина 20 | ИП Масленников А.Г. | 1973 |  | 41,94 | 0,0008 | - |
| 55 | Ленина 4 | ООО "Чистая планета" | 1940 |  | 178,20 | 0,0026 | - |
| 56 | Ленина 18 | ИП Воронин П. В. | 1967 |  | 147,80 | 0,0028 | - |
| 57 | Пионерский 1А | Долгирев Г. В. | 1997 | 1 | 264,60 | 0,0095 | - |
| 58 | Ленина 3, пом. 36 | ИП Нечкин В. В. |  |  | 205,80 | 0,0040 | - |
| 59 | Ленина 26 пом. 73 | ИП Маркина Ю. В. | 1972 |  | 151,80 | 0,0029 | - |
| 60 | Луначарского 25 | ООО "Нейва-Строй" | 1972 | 2 | 46,54 | 0,0010 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  |  |  | 345116,61 | 7,2435 | 0,1311 |

Таблица 2.2

Существующий спрос на тепловую мощность котельной №2

| Потребители, подключенные к котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес узла ввода |  | Наименование узла | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) |  | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 15 |  | Жилой дом | 1980 |  | 3 |  | 4 746,00 |  | 0,1230 | - |
| 2 |  | Ленина 17 |  | Жилой дом | 1982 |  | 3 |  | 5 096,00 |  | 0,1292 | - |
| 3 |  | Ленина 19 |  | Жилой дом | 1982 |  | 3 |  | 5 085,00 |  | 0,1289 | - |
| 4 |  | Ленина 21 |  | Жилой дом | 1982 |  | 3 |  | 5 103,00 |  | 0,1294 | - |
| 5 |  | Ленина 23 |  | Жилой дом | 1974 |  | 2 |  | 2 744,00 |  | 0,0782 | - |
| 6 |  | Ленина 25 |  | Жилой дом | 1988 |  | 2 |  | 4 594,00 |  | 0,1181 | - |
| 7 |  | Ленина 25-а |  | Жилой дом | 2010 |  | 3 |  | 4032,50 |  | 0,1068 | - |
| 8 |  | Мартьянова 30 |  | Жилой дом | 1983 |  | 2 |  | 4 285,20 |  | 0,1101 | - |
| 9 |  | Мартьянова 32 |  | Жилой дом | 1979 |  | 3 |  | 4 509,00 |  | 0,1169 | - |
| 10 |  | Мартьянова 34 |  | Жилой дом | 1988 |  | 2 |  | 4 712,00 |  | 0,1211 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мартьянова 42 |  | МБУК НГО "КДЦ" | 1977 |  | 1 |  | 3 961,00 |  | 0,0750 | - |
| 2 |  | Мартьянова 44 |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №16 "РЯБИНКА" | 1984 |  | 2 |  | 4 166,00 |  | 0,0918 | - |
| 3 |  | Мартьянова 45 |  | МБОУ СОШ С. БЫНЬГИ |  |  | 3 |  | 15 935,00 |  | 0,3261 | - |
| 4 |  | Мартьянова 43 |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  |  | 1 |  | 2 862,50 |  | 0,0610 | - |
| 5 |  | Мартьянова 40 |  | ММО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" | 1970 |  | 1 |  | 60,00 |  | 0,0014 | - |
| 6 |  | Мартьянова 40 |  |  | 1970 |  |  |  |  |  | 0,0134 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 15 |  | Шитова Е.В. | 1980 |  | 1 |  | 161,40 |  | 0,0038 | - |
| 2 |  | Мартьянова 40 |  | ФГУП "Почта России" | 1970 |  | 1 |  | 196,00 |  | 0,0043 | - |
| 3 |  | Мартьянова 40 |  | ООО "УК Комфорт-Сервис" | 1970 |  | 1 |  | 85,00 |  | 0,0019 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72960,7 | 1,74 | - |

Таблица 2.3

Существующий спрос на тепловую мощность котельной №3

| Потребители, подключенные к котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки | Число этажей | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова 1 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 126,90 | 0,0052 | - |
| 2 | Советская 3а-1 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 181,50 | 0,0074 | - |
| 3 | Советская 3а-2 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 213,00 | 0,0078 | - |
| 4 | Советская 3а-3 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 198,30 | 0,0081 | - |
| 5 | Коськович 1-4 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 283,80 | 0,0104 | - |
| 6 | Коськович 3-1 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 280,80 | 0,0103 | - |
| 7 | Коськович 3-3 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 280,50 | 0,0102 | - |
| 8 | Коськович 3-4 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 280,80 | 0,0103 | - |
| 9 | Ленина 44 кв.1 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 123,00 | 0,0042 | - |
| 10 | Ленина 44кв.2 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 164,10 | 0,0056 | - |
| 11 | Ленина 44кв.3 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 123,00 | 0,0042 | - |
| 12 | Ленина 44кв.5 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 164,10 | 0,0056 | - |
| 13 | Ленина 44кв.6 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 123,60 | 0,0042 | - |
| 14 | Ленина 44 кв.8 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 123,60 | 0,0042 | - |
| 15 | Чапаева 4 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 234,00 | 0,0106 | - |
| 16 | Чапаева(частн.баня) |  | Жилой дом |  |  | 1 | 37,50 | 0,0006 | - |
| 17 | Чапаева 8 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 219,60 | 0,0100 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 64 |  | Жилой дом |  | 1973 | 5 | 14152 | 0,2992 | 0,03919 |
| 2 | Ленина 66 |  | Жилой дом |  | 1973 | 5 | 9011,8 | 0,2060 | - |
| 3 | Ленина 68 |  | Жилой дом |  | 1973 | 5 | 8848 | 0,2073 | 0,01217 |
| 4 | Ленина 70 |  | Жилой дом |  | 1992 | 5 | 21679 | 0,4583 | 0,04394 |
| 5 | Свердлова 2 |  | Жилой дом |  | 1975 | 2 | 1943 | 0,0597 | 0,00683 |
| 6 | Свердлова 2 а |  | Жилой дом |  | 1975 | 2 | 2945 | 0,0856 | 0,00713 |
| 7 | Свердлова 4 |  | Жилой дом |  | 1969 | 3 | 3080,4 | 0,0868 | 0,00713 |
| 8 | Свердлова 4а |  | Жилой дом |  | 1975 | 3 | 4276 | 0,1132 | - |
| 9 | Свердлова 6 |  | Жилой дом |  | 1977 | 5 | 9806,68 | 0,2185 | 0,02405 |
| 10 | Сверлова 8 |  | Жилой дом |  | 1973 | 5 | 8353 | 0,1957 | 0,02732 |
| 11 | Свердлова 10 |  | Жилой дом |  | 1978 | 5 | 8301 | 0,1945 | 0,01811 |
| 12 | Свердлова 12 |  | Жилой дом |  | 1979 | 5 | 9237 | 0,2111 | 0,02346 |
| 13 | Свердлова 16 |  | Жилой дом |  | 1990 | 5 | 12834 | 0,2786 | 0,02524 |
| 14 | Свердлова.17 |  | Жилой дом |  | 1970 | 3 | 4579 | 0,1187 | - |
| 15 | Свердлова 19 |  | Жилой дом |  | 1969 | 2 | 3089 | 0,0863 | - |
| 16 | Свердлова 21 |  | Жилой дом |  | 1971/99 | 3 | 5016 | 0,1272 | - |
| 17 | Свердлова 23 |  | Жилой дом |  | 1973 | 3 | 4304 | 0,1140 | - |
| 18 | Свердлова 25 |  | Жилой дом |  | 1974 | 3 | 4402 | 0,1166 | - |
| 19 | Свердлова 27 |  | Жилой дом |  | 1982 | 3 | 6336,8 | 0,1535 | 0,01099 |
| 20 | Свердлова 29 |  | Жилой дом |  | 1992 | 3 | 7095 | 0,1679 | 0,01455 |
| 21 | Советская 3 |  | Жилой дом |  | 1964 | 2 | 2875 | 0,0835 | 0,00653 |
| 22 | Советская 4а |  | Жилой дом |  | 1972 | 1 | 438 | 0,0179 | 0,00089 |
| 23 | Советская 4 |  | Жилой дом |  | 1966 | 2 | 4282 | 0,1124 | - |
| 24 | Советская 5 |  | Жилой дом |  | 1968 | 2 | 2705 | 0,0786 | - |
| 25 | Советская 7 |  | Жилой дом |  | 1969 | 3 | 4600 | 0,1192 | - |
| 26 | Строителей 1 |  | Жилой дом |  | 1968 | 2 | 2417 | 0,0716 | - |
| 27 | Строителей 3 |  | Жилой дом |  | 1967 | 2 | 2900 | 0,0843 | - |
| 28 | Больничный 1 |  | Жилой дом |  | 1970 | 3 | 4281 | 0,1134 | - |
| 29 | Больничный 3 |  | Жилой дом |  | 1971 | 3 | 4134,7 | 0,1095 | - |
| 30 | Больничный 4 |  | Жилой дом |  | 1986 | 3 | 4104 | 0,1087 | 0,00772 |
| 31 | Больничный 5 |  | Жилой дом |  | 1971 | 3 | 4430 | 0,1173 | 0,00653 |
| 32 | Больничный 7 |  | Жилой дом |  | 1972 | 3 | 4396 | 0,1164 | 0,00386 |
| 33 | Коськович 7 |  | Жилой дом |  | 1935 | 3 | 5425 | 0,1162 | - |
| 34 | Ленина 39 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 7789,20 | 0,1869 | 0,03236 |
| 35 | Ленина 41 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 12342,90 | 0,2680 | 0,05196 |
| 36 | Ленина 43 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 8988,90 | 0,2106 | 0,02791 |
| 37 | Ленина 33а |  | Жилой дом |  |  | 3 | 11516,10 | 0,2466 | 0,04068 |
| 38 | Ленина 27а |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1856,70 | 0,0571 | 0,00445 |
| 39 | Ленина 29 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1153,50 | 0,0400 | 0,00416 |
| 40 | Ленина 29а |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1860,00 | 0,0572 | 0,00505 |
| 41 | Ленина 31 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1332,90 | 0,0439 | - |
| 42 | Школьная 1 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 13729,50 | 0,2902 | 0,04365 |
| 43 | Школьная 7 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 9532,20 | 0,2178 | 0,04305 |
| 44 | Школьная 9 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 9605,70 | 0,2195 | 0,03622 |
| 45 | Школьная 11 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 9514,20 | 0,2174 | 0,03682 |
| 46 | Школьная 13 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 9941,94 | 0,2272 | 0,04335 |
| 47 | Школьная 17 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 7802,70 | 0,1872 | 0,03415 |
| 48 | Школьная 3 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 20461,50 | 0,4326 | 0,08076 |
| 49 | Школьная 5 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 12408,60 | 0,2694 | 0,05018 |
| 50 | Школьная 6 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 11553,60 | 0,2508 | 0,04929 |
| 51 | Школьная 10 |  | Жилой дом |  |  | 5 | 14543,70 | 0,3075 | 0,05374 |
| 52 | Ленина 60 |  | Жилой дом |  |  | 3 | 1982,40 | 0,0614 | - |
| 53 | Ленина 46 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1176,90 | 0,0408 | 0,00238 |
| 54 | Ленина 48 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1137,90 | 0,0394 | 0,00327 |
| 55 | Ленина 50 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1162,80 | 0,0403 | 0,00267 |
| 56 | Ленина 52 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1131,60 | 0,0392 | 0,00148 |
| 57 | Ленина 52а |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1885,80 | 0,0580 | - |
| 58 | Ленина 54 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1802,40 | 0,0554 | - |
| 59 | Ленина 58 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1898,10 | 0,0583 | 0,00564 |
| 60 | Советская 1 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1882,80 | 0,0579 | 0,00327 |
| 61 | Советская 2 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1760,70 | 0,0541 | 0,00653 |
| 62 | Чапаева 1 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 2077,50 | 0,0615 | - |
| 63 | Чапаева 5 |  | Жилой дом |  |  | 2 | 1855,83 | 0,0570 | 0,00445 |
| 64 | Чапаева 10 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 213,30 | 0,0097 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строителей 2 |  | МАДОУ детский сад № 39 "Родничок" |  |  | 2 | 4523 | 0,0996 | - |
| 2 | Школьная 4 |  |  |  |  | 2 | 4393,00 | 0,0968 | - |
| 3 | Школьная 8 |  |  |  |  | 2 | 4342,00 | 0,0957 | - |
| 4 | подвал Школьная 8 |  |  |  |  | 1 | 1572,00 | 0,0195 | - |
| 5 | Свердлова 6 |  | МБУК "ЦБС" НГО |  |  | 5 | 787,00 | 0,0097 | - |
| 6 | Ленина 35 |  | Администрация НГО |  |  | 2 | 1268,80 | 0,0179 | - |
| 7 | Больничный Гараж 3 |  |  |  |  | 1 | 221,20 | 0,0066 | - |
| 8 | Школьная 2 |  | МАОУ СОШ П. ЦЕМЕНТНЫЙ |  |  | 4 | 24600,00 | 0,2701 | - |
| 9 | Школьная 2 |  | МБУДО "ДШИ" П. ЦЕМЕНТНЫЙ |  |  | 1 | 1591,00 | 0,0192 | - |
| 10 | Ленина 33б |  | МБУК НГО "КДЦ" |  |  | 3 | 9200,00 | 0,1004 | - |
| 11 | Ленина 33в (здание школы) |  | МКУ ДО "ДЮСШ" П. ЦЕМЕНТНЫЙ |  |  | 3 | 7181,00 | 0,0784 | 0,00096 |
| 12 | Ленина 33в (здание бассейна) |  |  |  |  | 3 | 5531,28 | 0,0641 | 0,00026 |
| 13 | Ленина 35 |  | МБУ "УХ НГО" |  |  | 2 | 36,50 | 0,0005 | - |
| 14 | Ленина 35 |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  |  | 2 | 280,00 | 0,0040 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова 27 |  | ИП Радченко К. С. |  |  | 1 | 687,4 | 0,0151 | - |
| 2 | Свердлова 6 |  | ГУП СО"Фармация" |  |  | 1 | 673,00 | 0,0131 | 0,00004 |
| 3 | Больничный 3 |  | Бурцев П. Н. |  |  | 1 | 150 | 0,0029 | - |
| 4 | Больничный 1 |  | ИП Краснобаева В.А. |  |  | 1 | 145 | 0,0028 | - |
| 5 | Свердлова 12 |  | ИП Софьина О.С. |  |  | 1 | 131,2 | 0,0026 | 0,00001 |
| 6 | Ленина 64 |  | ПАО СБЕРБАНК |  |  | 1 | 226 | 0,0044 | 0,00004 |
| 7 | Ленина 64 |  | ИП Семерин Е. И. |  | 1973 | 1 | 64 | 0,0012 | - |
| 8 | Ленина 64 |  | Каракина Н. В. |  | 1973 | 1 | 64 | 0,0012 | - |
| 9 | Ленина 64-92 |  | ИП Софьина М. М. |  |  | 1 | 242,4 | 0,0047 | 0,00002 |
| 10 | Больничный 1-10 |  | ИП Потапова Т.А. |  |  | 1 | 172 | 0,0033 | - |
| 11 | Больничный 1-21 |  | ИП Храмцова А.М. |  |  | 1 | 152 | 0,0030 | - |
| 12 | Больничный 3-28 |  | Синиченков А.Н. |  |  | 1 | 148 | 0,0029 | - |
| 13 | Ленина 64 |  | Салмин С.В. |  |  | 1 | 146 | 0,0028 | 0,00001 |
| 14 | Больничный 5 |  | Александрова С. А. |  |  | 1 | 156,00 | 0,0030 | 0,00001 |
| 15 | Свердлова 6 |  | ИП Мишина Д. О. |  | 1977 | 1 | 1196,52 | 0,0239 | 0,00004 |
| 16 | Ленина 64-96 |  | ООО "Аптека "Вербена-Фарма" |  | 1973 | 1 | 104,7 | 0,0020 | - |
| 17 | Ленина 35 |  | ФГУП "Почта России" |  |  | 1 | 354,00 | 0,0078 | - |
| 18 | Школьная 14 |  | ИП Барышников А. С. |  |  | 1 | 151,00 | 0,0029 | - |
| 19 | Школьная 14 |  | ИП Хомутова Т.С. |  |  | 1 | 151,00 | 0,0029 | - |
| 20 | Школьная 7 |  | Вьюгов О.А. |  |  | 1 | 252,60 | 0,0049 | - |
| 21 | Ленина 41 |  | Гнип О.В. |  |  | 1 | 79,00 | 0,0015 | - |
| 22 | Чапаева 26 |  | МУП "НЕВЬЯНСКИЕ БАНИ" НГО |  |  | 1 | 430,10 | 0,0062 | - |
| 23 | Ленина 35 |  | ООО "ГОРКОММУНЭНЕРГО" |  |  | 1 | 276,70 | 0,0061 | - |
| 24 | Свердлова 6 |  |  |  | 1977 | 1 | 87 | 0,0016 | 0,00003 |
| 25 | Свердлова 6 |  | ООО "Урал-Восток" |  | 1977 | 1 | 190,8 | 0,0036 | 0,00007 |
| 26 | Свердлова 6 |  |  |  | 1977 | 1 | 116,8 | 0,0022 | - |
| 27 | Больничный 4 (ГВС) |  | ИП Гулин С. А. |  |  | 1 |  | 0,0000 | 0,00214 |
| 28 | Ленина 70, кв. 45, кв. 48 |  | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" |  | 1995 | 1 | 465,85 | 0,0088 | 0,00059 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  | 457876,2 | 10,4653 | 0,9612 |

Таблица 2.4

Существующий спрос на тепловую мощность котельной №4

| Потребители, подключенные к котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Космонавтов 42 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 41,4 | 0,0015 | - |
| 2 | Матвеева 15 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 168,8 | 0,0062 | - |
| 3 | Матвеева 17 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 178,9 | 0,0065 | - |
| 4 | Матвеева 73 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 192,0 | 0,0070 | - |
| 5 | Матвеева 108 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 109,5 | 0,0045 | - |
| 6 | Матвеева 110 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 92,1 | 0,0038 | - |
| 7 | Ст. Разина 2-3 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 186,3 | 0,0068 | - |
| 8 | Ст. Разина 2-1 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 159,8 | 0,0058 | - |
| 9 | Чапаева 18 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 99,8 | 0,0041 | - |
| 10 | Попова 21 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 69,0 | 0,0028 | - |
| 11 | Матвеева 75 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 108,2 | 0,0044 | - |
| 12 | Коммуны 3/1 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 55,5 | 0,0023 | - |
| 13 | Коммуны 3/2 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 55,5 | 0,0023 | - |
| 14 | Красноармейская 9 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 69,4 | 0,0028 | - |
| 15 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 118,9 | 0,0047 | - |
| 16 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 118,9 | 0,0047 | - |
| 17 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 68,2 | 0,0027 | - |
| 18 | Кирова 21 |  | Жилой дом |  | до рев |  | 2 |  | 474 | 0,0148 | - |
| 19 | Матвеева 96 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 115,5 | 0,0052 | - |
| 20 | Железнодорожная 1 |  | Жилой дом |  | д/р |  | 2 |  | 1193,475 | 0,0380 | - |
| 21 | Железнодорожная 1а |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 256 | 0,0110 | - |
| 22 | Железнодорожная 2 |  |  |  | д/р |  | 1 |  | 966 | 0,0321 | - |
| 23 | Железнодорожная 3 |  |  |  | 1836 |  | 2 |  | 1377 | 0,0423 | - |
| 24 | Железнодорожная 3б |  |  |  | 1987 |  | 1 |  | 559,5 | 0,0210 | - |
| 25 | Железнодорожная 5 |  |  |  | 1957 |  | 1 |  | 513,75 | 0,0159 | - |
| 26 | Железнодорожная 62 |  |  |  | 1970 |  | 1 |  | 402 | 0,0158 | - |
| 27 | Железнодорожная 1г |  |  |  | д/р |  | 2 |  | 876,75 | 0,0304 | - |
| 28 | Дзержинского 4 |  |  |  | 1964 |  | 2 |  | 1588,5 | 0,0470 | - |
| 29 | Серова 10 |  |  |  | 1964 |  | 2 |  | 1741,95 | 0,0516 | - |
| 30 | Серова 14 |  |  |  | 1958 |  | 2 |  | 820,5 | 0,0298 | - |
| 31 | Чкалова 18 |  |  |  | 1975 |  | 2 |  | 2172 | 0,0631 | - |
| 32 | Чкалова 20 |  |  |  | 1968 |  | 2 |  | 1440,75 | 0,0443 | - |
| 33 | Попова 1 |  |  |  | 1958 |  | 1 |  | 381,75 | 0,0150 | - |
| 34 | Попова 3 |  |  |  | 1957 |  | 1 |  | 377,25 | 0,0148 | - |
| 35 | Попова 5 |  |  |  | 1958 |  | 1 |  | 372,75 | 0,0124 | - |
| 36 | Попова 11 |  |  |  | 1960 |  | 1 |  | 388,5 | 0,0153 | - |
| 37 | Попова 13 |  |  |  | 1960 |  | 1 |  | 98,25 | 0,0050 | - |
| 38 | Попова 17 |  |  |  | 1960 |  | 1 |  | 294 | 0,0127 | - |
| 39 | Кирова 13 |  |  |  | до рев |  | 2 |  | 472,5 | 0,0148 | - |
| 40 | Попова 19 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 108,0 | 0,0044 | - |
| 41 | Гастело 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 802 | 0,0300 | - |
| 42 | Ст.Разина 3 |  |  |  | 1960 |  | 1 |  | 324 | 0,0140 | - |
| 43 | Красноармейская 1а |  |  |  | 1951 |  | 2 |  | 2051,1 | 0,0493 | - |
| 44 | Красноармейская 3 |  |  |  | 1952 |  | 2 |  | 3136,05 | 0,0736 | - |
| 45 | Красноармейская 12 |  |  |  | 1958 |  | 2 |  | 2133,45 | 0,0596 | - |
| 46 | Матвеева 18 |  |  |  | 1967 |  | 4 |  | 10771,25 | 0,2262 | - |
| 47 | Дзержинского 63 |  |  |  | 2013 |  | 3 |  | 5327,60 | 0,1351 | 0,01900 |
| 48 | Дзержинского 63/1 |  |  |  | 2015 |  | 3 |  |  | 0,0000 | - |
| 49 | К.Маркса 15 |  | Жилой дом |  | 1955 |  | 2 |  | 3328 | 0,0800 | - |
| 50 | Гаражи №1 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 432,00 | 0,0130 | - |
| 51 | Долгих 82 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 1965,00 | 0,0590 | - |
| 52 | Гаражи №2 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 442,40 | 0,0133 | - |
| 53 | Гаражи №3 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 7699,00 | 0,2313 | - |
| 54 | Гаражи №4 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 79,00 | 0,0024 | - |
| 55 | Гаражи №5 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 95,00 | 0,0029 | - |
| 56 | Гаражи №6 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 1272,00 | 0,0382 | - |
| 57 | Гаражи №7 (1) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 112,00 | 0,0034 | - |
| 58 | Гаражи Кирова 10а (16) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 724,80 | 0,0218 | - |
| 59 | Гаражи Кирова 10а (12) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 543,60 | 0,0163 | - |
| 60 | Гаражи 7 №8 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 336,00 | 0,0101 | - |
| 61 | Гаражи №9 (29) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 1305,00 | 0,0392 | - |
| 62 | Гаражи 5 шт. №10 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 225,00 | 0,0068 | - |
| 63 | Гаражи Кирова 10а (3) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 192,00 | 0,0058 | - |
| 64 | Гаражи №11 (12) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 684,00 | 0,0206 | - |
| 65 | Гаражи №12 (6) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 342,00 | 0,0103 | - |
| 66 | Гаражи №13 (20) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 1240,00 | 0,0373 | - |
| 67 | Гаражи №14 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 672,00 | 0,0202 | - |
| 68 | Гаражи №15 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 48,30 | 0,0015 | - |
| 69 | Гаражи №16 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 57,90 | 0,0017 | - |
| 70 | Красноармейская 14а |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 378,00 | 0,0114 | - |
| 71 | Гаражи №1 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 510,00 | 0,0153 | - |
| 72 | Гаражи №18 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 288,00 | 0,0087 | - |
| 73 | Гаражи №19 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 154,00 | 0,0046 | - |
| 74 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 75 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 76 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 77 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 78 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 79 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 | 0,0022 | - |
| 80 | Долгих 82 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 109,78 | 0,0033 | - |
| 81 | Д.Бедного 15а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 540,00 | 0,0162 | - |
| 82 | Кирова 10а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 96,00 | 0,0029 | - |
| 83 | Красноармейская 5 гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 127,60 | 0,0038 | - |
| 84 | Маркса 60а гараж 3 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 367,00 | 0,0110 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Матвеева 22 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 12044 | 0,2064 | - |
| 2 | Ленина 19 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 8596 | 0,1572 | - |
| 3 | Ленина 32 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 11288 | 0,2064 | - |
| 4 | М.Горького 21 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 12858,8 | 0,2131 | 0,04454 |
| 5 | Матвеева 37 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 11287 | 0,2644 | 0,02674 |
| 6 | Космонавтов 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 5617,6 | 0,1188 | 0,01425 |
| 7 | Космонавтов 64 (гостиница) |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 802,7 | 0,0170 | 0,00386 |
| 8 | Космонавтов 66 |  | Жилой дом |  | 2005 |  | 5 |  | 4487,4 | 0,1179 | 0,00742 |
| 9 | Космонавтов 68 |  | Жилой дом |  | 2008 |  | 5 |  | 8563,2 | 0,2006 | 0,01306 |
| 10 | К.Маркса 14 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 9525,15 | 0,2068 | 0,02286 |
| 11 | Красноармейская 1 |  | Жилой дом |  | 1947 |  | 2 |  | 3195,45 | 0,0768 | - |
| 12 | Красноармейская 6 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 2027,25 | 0,0600 | - |
| 13 | Красноармейская 8 |  | Жилой дом |  | 1961 |  | 2 |  | 2453,85 | 0,0713 | - |
| 14 | Красноармейская 10 |  | Жилой дом |  | 1964 |  | 2 |  | 3364,65 | 0,0902 | - |
| 15 | Кирова 4 |  | Жилой дом |  | 1952 |  | 2 |  | 2011,95 | 0,0472 | - |
| 16 | Малышева 9 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 13802 | 0,2918 | 0,04394 |
| 17 | Малышева 9а |  | Жилой дом |  | 1993 |  | 5 |  | 9663 | 0,2153 | 0,03236 |
| 18 | Малышева 13 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 34344 | 0,7064 | 0,09620 |
| 19 | Малышева 13 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 13851 | 0,2928 | 0,02999 |
| 20 | Малышева 20 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 15334 | 0,3242 | 0,03593 |
| 21 | Чапаева 34 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 11320 | 0,2458 | 0,03177 |
| 22 | М.Горького 23 |  | Жилой дом |  | 1989 |  | 5 |  | 17864 | 0,3776 | 0,04216 |
| 23 | Мартьянова 27 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 11339 | 0,2462 | 0,02167 |
| 24 | Мартьянова 33 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 22657,2 | 0,4790 | 0,06087 |
| 25 | Мартьянова 35 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 10140 | 0,2259 | 0,02643 |
| 26 | Мартьянова 37 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 16978 | 0,3589 | 0,04780 |
| 27 | Матвеева 38 |  | Жилой дом |  | 1991 |  | 5 |  | 8329,2 | 0,1856 | 0,02613 |
| 28 | Матвеева 40 |  | Жилой дом |  | 1995 |  | 5 |  | 7580,9 | 0,1776 | 0,01871 |
| 29 | Матвеева 42 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 14558,74 | 0,3078 | 0,04068 |
| 30 | Чапаева 22 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 14545,8 | 0,3075 | 0,03207 |
| 31 | Чапаева 24 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 9726,75 | 0,2112 | - |
| 32 | Чапаева 34 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1980 |  | 5 |  | 10315,35 | 0,2181 | 0,02375 |
| 33 | Чапаева 30 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 15592,5 | 0,3296 | 0,04127 |
| 34 | Чапаева 26 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 10286,55 | 0,2292 | - |
| 35 | Чапаева 28 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1980 |  | 5 |  | 13471,5 | 0,2848 | - |
| 36 | Чапаева 28 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 9716,85 | 0,2221 | 0,02643 |
| 37 | Чапаева 30 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 9708,75 | 0,2219 | 0,02286 |
| 38 | Чапаева 32 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 14031,00 | 0,2966 | 0,03741 |
| 39 | Ленина 34 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 9076,5 | 0,1971 | 0,02464 |
| 40 | Профсоюзов 19 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 15623,00 | 0,3303 | 0,04988 |
| 41 | Профсоюзов 21 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 10258,00 | 0,2286 | 0,02197 |
| 42 | Профсоюзов 23 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 10102,00 | 0,2251 | 0,03266 |
| 43 | Ленина 30 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 16400,25 | 0,3467 | - |
| 44 | Ленина 11 |  | Жилой дом |  | 1974 |  | 5 |  | 20688,8 | 0,4374 | 0,04929 |
| 45 | Ленина 13 |  | Жилой дом |  | 1968 |  | 5 |  | 9531 | 0,2178 | - |
| 46 | Ленина 15 |  | Жилой дом |  | 1971 |  | 5 |  | 10034,8 | 0,2179 | - |
| 47 | Матвеева 26 |  | Жилой дом |  | 1969 |  | 5 |  | 9840,4 | 0,2193 | - |
| 48 | Ленина 17 |  | Жилой дом |  | 1970 |  | 5 |  | 10263,6 | 0,2228 | - |
| 49 | Ленина 21 |  | Жилой дом |  | 1975 |  | 5 |  | 14475,22 | 0,3060 | 0,00356 |
| 50 | Ленина 23 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 9455,2 | 0,1999 | 0,03177 |
| 51 | Ленина 27 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 7982 | 0,1733 | 0,02167 |
| 52 | Ленина 29 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 15213,2 | 0,3216 | 0,04958 |
| 53 | К.Маркса 16 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 11410 | 0,2412 | 0,03504 |
| 54 | К.Маркса 18 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 9819,24 | 0,2076 | 0,03118 |
| 55 | Космонавтов 1 |  | Жилой дом |  | 1995 |  | 5 |  | 9588,4 | 0,2082 | 0,02375 |
| 56 | Космонавтов 2 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 8221,2 | 0,1879 | - |
| 57 | Космонавтов 2 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 8169,2 | 0,1867 | 0,04216 |
| 58 | Малышева 5 |  | Жилой дом |  | 1964 |  | 4 |  | 10019,2 | 0,2161 | - |
| 59 | Малышева 8 |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 17985,6 | 0,3802 | 0,04335 |
| 60 | Малышева 12 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 14367,6 | 0,3037 | - |
| 61 | Малышева 12а |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 8119,6 | 0,1856 | - |
| 62 | Малышева 18 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 8118,8 | 0,1763 | 0,02672 |
| 63 | Матвеева 20 корпус1 |  | Жилой дом |  | 1965 |  | 5 |  | 12088,4 | 0,2555 | - |
| 64 | Матвеева 20 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1965 |  | 6 |  | 12058 | 0,2564 | - |
| 65 | Матвеева 28 |  | Жилой дом |  | 1975 |  | 5 |  | 9621,2 | 0,2089 | 0,03058 |
| 66 | Матвеева 24 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 12922,8 | 0,2732 | - |
| 67 | Матвеева 29 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 4705,2 | 0,1210 | 0,01395 |
| 68 | Матвеева 30 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 10456,8 | 0,2211 | 0,03504 |
| 69 | Матвеева 31 |  | Жилой дом |  | 1992 |  | 5 |  | 8293,2 | 0,1848 | 0,02702 |
| 70 | Матвеева 32 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 9234,4 | 0,2058 | 0,03236 |
| 71 | Матвеева 32 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 8675,2 | 0,1933 | 0,02375 |
| 72 | Матвеева 33 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 4470 | 0,1149 | 0,01366 |
| 73 | Матвеева 34 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 8623,6 | 0,1922 | 0,02969 |
| 74 | Матвеева 35 |  | Жилой дом |  | 1991 |  | 5 |  | 8381,6 | 0,1868 | 0,02791 |
| 75 | Матвеева 36 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 13877,6 | 0,2934 | 0,05077 |
| 76 | Мартьянова 29 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 14638,4 | 0,3095 | 0,04335 |
| 77 | М.Горького 15а |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 9135,6 | 0,1983 | 0,02583 |
| 78 | М.Горького 17 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 18750,4 | 0,3964 | 0,05582 |
| 79 | М.Горького 19 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 15197,6 | 0,3213 | 0,05166 |
| 80 | Профсоюзов 15 |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 6824 | 0,1677 | - |
| 81 | Профсоюзов 15а |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 5870,8 | 0,1509 | - |
| 82 | Профсоюзов 17а |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 7343 | 0,1762 | - |
| 83 | Профсоюзов 17 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 7160,4 | 0,1718 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Долгих 69 |  | МБОУ СОШ № 4 |  |  |  | 3 |  | 9899,00 | 0,2026 | - |
| 2 | Мастерские школы №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1850,00 | 0,0310 | - |
| 3 | Долгих 9 |  | МБОУ СОШ №5 Г. НЕВЬЯНСКА |  |  |  | 4 |  | 21779,00 | 0,4234 | 0,01626 |
| 4 | Мастерские школы №5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 371,00 | 0,0062 | - |
| 5 | Малышева 1 |  | МБУК НГО "КДЦ" |  |  |  | 4 |  | 18847,41 | 0,1881 | - |
| 6 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 289,00 | 0,0087 | - |
| 7 | Крылова 1 |  | ГАУ "КЦСОН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" |  |  |  | 2 |  | 2627,00 | 0,0328 | - |
| 8 | Крылова 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 224,00 | 0,0031 | - |
| 9 | Красноармейская 13 |  | МБОУ СОШ №3 НГО |  |  |  | 2 |  | 13041,00 | 0,1415 | - |
| 10 | мастерские |  |  |  |  |  | 1 |  | 711,00 | 0,0116 | - |
| 11 | Чапаева 24 к1 МДОУ № 12 |  | МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА" |  |  |  | 2 |  | 4525,50 | 0,0997 | - |
| 12 | Подвал МДОУ № 12 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1128,00 | 0,0140 | - |
| 13 | Долгих 30 МДОУ № 47 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4570,00 | 0,1007 | - |
| 14 | Подвал МДОУ № 47 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1322,00 | 0,0164 | - |
| 15 | Долгих 26 |  | МБДОУ Д/С №44 "СОЛНЫШКО" |  |  |  | 3 |  | 8401,00 | 0,1670 | - |
| 16 | Чапаева 2 МДОУ № 6 |  | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 "СНЕЖИНКА" |  |  |  | 2 |  | 3231,00 | 0,0404 | - |
| 17 | Склад МДОУ № 6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 171,20 | 0,0028 | - |
| 18 | Осипенко 16 |  |  |  |  |  | 1 |  | 986,00 | 0,0122 | - |
| 19 | Чапаева 1 МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4283,00 | 0,0535 | - |
| 20 | Подвал МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 545,00 | 0,0068 | - |
| 21 | Прачка МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 390,00 | 0,0048 | - |
| 22 | Малышева 10 |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 "ЖУРАВУШКА" |  |  |  | 3 |  | 6146,00 | 0,1222 | 0,00914 |
| 23 | Ленина 32а |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 36 |  |  |  | 2 |  | 5800,00 | 0,1278 | - |
| 24 | Подвал МДОУ №36 |  |  |  |  |  | 1 |  | 239,00 | 0,0030 | - |
| 25 | Ленина 30корп.2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 6168,00 | 0,1226 | - |
| 26 | К.Маркса 13 |  | ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА НГО |  |  |  | 2 |  | 4084,00 | 0,0510 | - |
| 27 | Д.Бедного 7 |  | МКУ НГО "ЦСП" |  |  |  | 2 |  | 2044,00 | 0,0262 | - |
| 28 | Роддом гинек.отделение |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  | 1982 |  | 4 |  | 19338 | 0,3418 | 0,00674 |
| 29 | Роддом жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,00401 |
| 30 | жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,00078 |
| 31 | тубдиспансер |  |  |  | 1917 |  | 2 |  | 2997 | 0,0695 | - |
| 32 | Хирург.корп.№2(гн.хир.) |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1678 | 0,0385 | 0,00385 |
| 33 | Терапевтич.отдел.с пристр |  |  |  | 1977 |  | 3 |  | 7178 | 0,1511 | 0,01541 |
| 34 | Хирургия (РАО оперблок) |  |  |  | 1993 |  | 3 |  | 5212 | 0,1097 | 0,00578 |
| 35 | Поликлинника №1 |  |  |  | 1959 |  | 2 |  | 4050 | 0,0939 | - |
| 36 | Дет.инфекц.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 18773,5 | 0,3318 | 0,00963 |
| 37 | Взрослое инф.отделение |  |  |  | 1986 |  | 1 |  | 2431 | 0,0558 | 0,00385 |
| 38 | Пищеблок дет.инф.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 1379 | 0,0244 | 0,00257 |
| 39 | Бойлерная болн.городка |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1006 | 0,0268 | 0,00031 |
| 40 | Скорая помощь бак-лаб. |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2031 | 0,0466 | 0,00039 |
| 41 | Склад |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1009 | 0,0282 | - |
| 42 | Морг |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 493 | 0,0085 | 0,00003 |
| 43 | Гараж |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2599 | 0,0669 | 0,00016 |
| 44 | Гараж-Ангар |  |  |  | 1990 |  | 1 |  | 5654 | 0,1213 | - |
| 45 | Дет.поликлиника (12 комб) |  |  |  | 1982 |  | 2 |  | 4506 | 0,0593 | 0,00390 |
| 46 | Д.Бедного 15А |  |  |  |  |  | 1 |  | 525,00 | 0,0069 | 0,00066 |
| 47 | Библиотека-Чапаева 26 |  | МБУК "ЦБС" НГО |  | 1982 |  | 5 |  | 1584,00 | 0,0196 | - |
| 48 | Малышева 12а |  | ГАУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ СП" |  |  |  | 5 |  | 2472,00 | 0,0331 | - |
| 49 | Ленина 11 |  | ТКДН И ЗП |  | 1974 |  | 5 |  | 274,40 | 0,0039 | 0,00004 |
| 50 | Ленина 11 |  | УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА |  | 1974 |  | 5 |  | 89,20 | 0,0013 | 0,00002 |
| 51 | Мартьянова 29 |  | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  | 1985 |  | 5 |  | 3112,00 | 0,0448 | - |
| 52 | К.Маркса 17 Военкомат |  | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |  |  |  | 1 |  | 1694,00 | 0,0238 | - |
| 53 | Матвеева 26 Призывной |  |  |  | 1969 |  | 5 |  | 2076,00 | 0,0299 | - |
| 54 | Здание общежития 17-22 |  | ФКУ ИК-46 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 3 |  | 5770,00 | 0,0668 | - |
| 55 | здание общежития |  |  |  |  |  | 2 |  | 5583,00 | 0,0716 | - |
| 56 | здание шизо ПКТ |  |  |  |  |  | 2 |  | 2027,00 | 0,0260 | - |
| 57 | здание БПК |  |  |  |  |  | 3 |  | 1131,00 | 0,0131 | - |
| 58 | здание спецназначения КПП штаб |  |  |  |  |  | 1 |  | 3978,00 | 0,0506 | - |
| 59 | карантин |  |  |  |  |  | 1 |  | 355,00 | 0,0045 | - |
| 60 | здание спецназначения столовая отряд 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5721,00 | 0,0933 | - |
| 61 | общежитие 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5169,00 | 0,0725 | - |
| 62 | ПТУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1544,00 | 0,0186 | - |
| 63 | здание общежития 1 отряд |  |  |  |  |  | 1 |  | 851,00 | 0,0111 | - |
| 64 | здание спецназначения общежитие 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5212,00 | 0,0731 | - |
| 65 | больница |  |  |  |  |  | 4 |  | 1578,00 | 0,0344 | - |
| 66 | здание РМУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 2291,00 | 0,0523 | - |
| 67 | гараж на 5 машин П/Ч |  |  |  |  |  | 1 |  | 1702,00 | 0,0278 | - |
| 68 | гараж для легковых автомобилей |  |  |  |  |  | 1 |  | 465,00 | 0,0076 | - |
| 69 | гараж для грузовых автомобилей |  |  |  |  |  | 1 |  | 1302,00 | 0,0212 | - |
| 70 | помещение для чистки оружия |  |  |  |  |  | 1 |  | 189,00 | 0,0023 | - |
| 71 | режимный штаб |  |  |  |  |  | 1 |  | 1344,00 | 0,0189 | - |
| 72 | административный корпус |  |  |  |  |  | 1 |  | 5146,00 | 0,0840 | - |
| 73 | центральный технический склад |  |  |  |  |  | 3 |  | 1296,00 | 0,0193 | - |
| 74 | мастерские ПТУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 6713,00 | 0,2017 | - |
| 75 | коината длительных свиданий |  |  |  |  |  | 1 |  | 624,00 | 0,0088 | - |
| 76 | пекарня |  |  |  |  |  | 3 |  | 836,00 | 0,0138 | - |
| 77 | столярная мастерская |  |  |  |  |  | 1 |  | 445,00 | 0,0096 | - |
| 78 | ангар цеха №1 |  | ФКУ ИК-46 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 2 |  | 4374,70 | 0,1137 | - |
| 79 | ангар цеха №3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4374,70 | 0,1314 | - |
| 80 | пилорама |  |  |  |  |  | 3 |  | 111,00 | 0,0018 | - |
| 81 | К.Маркса 25 |  | ФКУ "ЦОКР" |  |  |  | 1 |  | 1462,00 | 0,0205 | 0,00027 |
| 82 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 132,30 | 0,0030 | - |
| 83 | Дзержинского 4а |  | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  | 1 |  | 211,40 | 0,0026 | - |
| 84 | Дзержинского 4а+подвал |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  |  |  | 3 |  | 8135,20 | 0,1023 | - |
| 85 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 2 |  | 2413,00 | 0,0397 | - |
| 86 | Ленина 11 (Участковый пункт милиции №4) |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  | 1974 |  | 5 |  | 60,70 | 0,0009 | 0,00002 |
| 87 | Космонавтов 2 |  |  |  | 1989 |  | 5 |  | 153,3 | 0,0021 | - |
| 88 | Дзержинского 6а |  | ГБПОУ СО "УРГЗК" |  |  |  | 5 |  | 19826,00 | 0,1989 | - |
| 89 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 1036,00 | 0,0132 | - |
| 90 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 366,00 | 0,0060 | - |
| 91 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 380,00 | 0,0087 | - |
| 92 | Вайнера 2а сч. |  | Управление Судебного Департамента в Свердловской Области |  |  |  | 2 |  | 4288,00 | 0,0606 | - |
| 93 | Вайнера 2а сч. |  |  |  |  |  | 1 |  | 120,00 | 0,0027 | - |
| 94 | Вайнера 2а сч. |  | Прокуратура Свердловской области |  |  |  | 1 |  | 132,00 | 0,0030 | - |
| 95 | К.Маркса 25 |  | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 28 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 2 |  | 4592,00 | 0,0649 | 0,00060 |
| 96 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 396,70 | 0,0091 | - |
| 97 | Красноармейская 5 |  | УПФР В ГОРОДЕ НЕВЬЯНСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 1 |  | 696,00 | 0,0159 | - |
| 98 | Красноармейская 5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2525,00 | 0,0357 | - |
| 99 | Дзержинского 8а литера А |  | ФГКУ "13 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  | 2 |  | 3327,00 | 0,0525 | - |
| 100 | Дзержинского 8а литера А1 |  |  |  |  |  | 01.янв |  | 3712,00 | 0,0584 | - |
| 101 | Дзержинского 8а литера А3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 94,00 | 0,0015 | - |
| 102 | Д.Бедного д.21 детский дом (А) |  | ГКУ "СРЦН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" |  | 1987 |  | 2 |  | 6068,00 | 0,0678 | 0,00321 |
| 103 | Д.Бедного д.21 дом образования (Б) |  |  |  | 1987 |  | 2 |  | 4271,00 | 0,0534 | - |
| 104 | Д.Бедного д.21 гараж (В) |  |  |  | 1987 |  | 1 |  | 260,00 | 0,0078 | - |
| 105 | М.Горького 17 оф.32 33 |  | ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 1977 |  | 5 |  | 287,5 | 0,0036 | - |
| 106 | Кирова 1 |  | Администрация НГО |  |  |  | 3 |  | 7807,30 | 0,1111 | - |
| 107 | Кирова 1 подвал |  |  |  |  |  | 3 |  | 354,00 | 0,0050 | - |
| 108 | Кирова 1Гаражи 4 шт. (1-4 боксы) |  |  |  |  |  | 1 |  | 221,77 | 0,0067 | - |
| 109 | Кирова 1Гаражи 1 шт. (6 бокс) |  |  |  |  |  | 1 |  | 57,97 | 0,0017 | - |
| 110 | Космонавтов 2 корпус 2 |  |  |  | 1989 |  | 5 |  | 101,5 | 0,0014 | 0,00004 |
| 111 | Кирова 1 гаражный бокс №5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 54,27 | 0,0012 | - |
| 112 | Кирова 1 |  | МКУ "ЕДДС НГО" |  |  |  | 3 |  | 143,70 | 0,0020 | - |
| 113 | Долгих 69 (Гаражи) |  | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НГО |  |  |  | 1 |  | 210,00 | 0,0063 | - |
| 114 | К.Маркса 25 |  | СУ СК России по Свердловской области |  |  |  | 1 |  | 834,00 | 0,0117 | 0,00004 |
| 115 | М.Горького 15 |  | СМБУ НГО "Ритуал" |  |  |  | 1 |  | 261,00 | 0,0037 | - |
| 116 | Матвеева 26 |  | Администрация НГО |  | 1969 |  | 5 |  | 521 | 0,0068 | - |
| 117 | Ленина 11 |  | МБУ "УХ НГО" |  | 1974 |  | 5 |  | 519,70 | 0,0075 | 0,00009 |
| 118 | К. Маркса, 19а |  | Государственное автономное учреждение печати Свердловской области "Редакция газеты "Звезда" |  |  |  | 1 |  | 675,00 | 0,0095 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демьяна Бедного 47 Цех №55 |  | ЗАО "Невьянский Машиностроительный завод" |  |  |  | 4 |  | 261195,00 | 4,7963 | - |
| 2 | Матвеева 20/2 |  | МП НГО"Столовая №6" |  |  |  | 1 |  | 2288,40 | 0,0445 | - |
| 3 | Матвеева 20/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 214,60 | 0,0047 | - |
| 4 | Д.Бедного д.47 |  | ООО "Техномаш" |  | 1988 |  | 1 |  | 131546,00 | 2,3562 | - |
| 5 | Д.Бедного д.47 производственная часть |  |  |  | 1988 |  | 1 |  | 158114,50 | 2,8321 | - |
| 6 | К.Маркса 18 |  | Фонд социального развития территории НГО |  |  |  | 5 |  | 161,00 | 0,0037 | 0,00002 |
| 7 | Ленина 15 пом №72 |  | ИП Заикин Алексей Анатольевич |  |  |  | 5 |  | 549,40 | 0,0110 | - |
| 8 | Ленина 17 |  |  |  |  |  | 5 |  | 113,00 | 0,0023 | - |
| 9 | Красноармейская 5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2664,00 | 0,0592 | - |
| 10 | Д.Бедного 47б (зд. насосной) |  | МУП "Невьянский водоканал" |  |  |  | 1 |  | 2071,00 | 0,0456 | - |
| 11 | Крылова 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1296,00 | 0,0285 | - |
| 12 | гаражи |  |  |  |  |  | 1 |  | 550,00 | 0,0197 | - |
| 13 | Ленина 21 |  | ФГУП Почта России |  |  |  | 5 |  | 767,00 | 0,0174 | - |
| 14 | Серова 10 |  |  |  |  |  | 2 |  | 177,20 | 0,0039 | - |
| 15 | Комсомольская 3(гараж) |  |  |  |  |  | 1 |  | 492,00 | 0,0148 | - |
| 16 | Кирова 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 583,00 | 0,0130 | - |
| 17 | К.Маркса 19 |  | ООО "Типография Нижнетагильская" |  |  |  | 3 |  | 6800,00 | 0,1523 | - |
| 18 | Чапаева 24 |  | ГУП СО "ФАРМАЦИЯ" |  | 1981 |  | 5 |  | 1223,00 | 0,0278 | - |
| 19 | Профсоюзов 15 |  | ООО "Росгосстрах-Урал" |  |  |  | 5 |  | 229,80 | 0,0052 | - |
| 20 | Малышева 12 |  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  |  |  | 5 |  | 457,00 | 0,0104 | - |
| 21 | Ленина 30 |  |  |  |  |  | 5 |  | 216,00 | 0,0042 | - |
| 22 | Чапаева 26-61 |  | ИП Абрамов И. Б. |  | 1982 |  | 5 |  | 92,2 | 0,0019 | - |
| 23 | Долгих 73 сч. |  | ОАО "МРСК УРАЛА" |  |  |  | 1 |  | 4706,00 | 0,1036 | - |
| 24 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 2641,00 | 0,0794 | - |
| 25 | Малышева 12 |  | Артель старателей "Невьянский прииск" |  |  |  | 5 |  | 1546,00 | 0,0351 | - |
| 26 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 327,00 | 0,0117 | - |
| 27 | К.Маркса 60 |  | Невьянское Райпо |  |  |  | 2 |  | 3483,10 | 0,0684 | - |
| 28 | Дзержинского 6-б Литера А |  | НОУ НЕВЬЯНСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА "РОМАНТИК" ДОСААФ |  |  |  | 2 |  | 1284,00 | 0,0246 | - |
| 29 | Дзержинского 6-б Литера В1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 673,00 | 0,0241 | - |
| 30 | Дзержинского 6-б Литера Д |  |  |  |  |  | 1 |  | 489,00 | 0,0175 | - |
| 31 | Попова мастерские ШЧ-17 |  | ОАО "РЖД" |  |  |  | 2 |  | 918,89 | 0,0237 | - |
| 32 | цех ЖБИ околоток №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 647,40 | 0,0166 | - |
| 33 | здание компрессорной околоток №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 750,00 | 0,0192 | - |
| 34 | пост ЭЦ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1541,80 | 0,0395 | - |
| 35 | здание гаражного комплекса и базы околотока№4 ПЧ-17 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1232,00 | 0,0315 | - |
| 36 | К.Маркса 23 |  | Свердловское Управление инкассации |  |  |  | 2 |  | 4112,00 | 0,0914 | - |
| 37 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 775,00 | 0,0233 | - |
| 38 | Ленина 15 |  | ИП Козилова О.В. |  |  |  | 5 |  | 152,00 | 0,0030 | - |
| 39 | Ленина 13 |  | ИП Голубцова Ю.А. |  |  |  | 5 |  | 899,00 | 0,0180 | - |
| 40 | Ленина 13 |  | АО "Тандер" |  |  |  | 5 |  | 1984,00 | 0,0398 | - |
| 41 | Дзержинского 6б |  | ИП Козилов С. Н. |  |  |  | 1 |  | 46,00 | 0,0009 | - |
| 42 | Мартьянова 33 |  | ИП Мазилкин А.А. |  |  |  | 5 |  | 166,80 | 0,0033 | 0,00002 |
| 43 | Малышева 13к.2 |  |  |  |  |  | 5 |  | 321,00 | 0,0064 | 0,00003 |
| 44 | Ленина 30 помещение 98 |  | ИП Чумичев В. Г. |  |  |  | 5 |  | 986,83 | 0,0198 | - |
| 45 | Ленина 30 помещение 18 |  |  |  |  |  | 5 |  | 94,74 | 0,0019 | - |
| 46 | Матвеева 26а |  | ИП Богданова О. В. |  |  |  | 1 |  | 223,00 | 0,0043 | - |
| 47 | Чапаева 24 |  | ОАО "ОПТИКА" |  |  |  | 5 |  | 340,00 | 0,0068 | - |
| 48 | Комсомольская 3 |  | ОАО "Ростелеком" |  |  |  | 2 |  | 3848,00 | 0,0855 | - |
| 49 | Комсомольская 3 гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 272,00 | 0,0082 | - |
| 50 | Ленина 23 |  | ООО "Союз Святого Иоанна Воина" |  | 1979 |  | 5 |  | 3462,9 | 0,0677 | - |
| 51 | Чапаева 32 |  | ИП Волкова З.И. |  |  |  | 5 |  | 129,70 | 0,0029 | - |
| 52 | Матвеева 30 |  | ИП Семигук В. П. |  |  |  | 5 |  | 487,20 | 0,0095 | - |
| 53 | Малышева 12а |  | ИП Щекалев И.П. |  |  |  | 5 |  | 586,00 | 0,0118 | - |
| 54 | Малышева 12 |  | ООО "Книжный магазин" |  |  |  | 5 |  | 171,00 | 0,0034 | - |
| 55 | Ленина 17 |  | ИП Тасаков А.А. |  |  |  | 5 |  | 358,00 | 0,0072 | - |
| 56 | Ленина 17 |  | ИП Хоменко Т.Е. |  |  |  | 5 |  | 358,00 | 0,0072 | - |
| 57 | Ленина 30 |  | ИП Лаптева Т.А. |  |  |  | 5 |  | 484,00 | 0,0097 | - |
| 58 | Матвеева 31 |  | Зянтерекова В. В. |  |  |  | 5 |  | 229,00 | 0,0046 | - |
| 59 | Чапаева 26 |  | Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства |  |  |  | 5 |  | 495,00 | 0,0099 | - |
| 60 | Матвеева 30б |  | ООО "Виктория" |  |  |  | 1 |  | 428,00 | 0,0083 | - |
| 61 | Ленина 19 |  | Пузанова О.С. |  |  |  | 5 |  | 186,00 | 0,0031 | - |
| 62 | Малышева 7а |  | ИП Карапетян В.Г. |  |  |  | 1 |  | 147,00 | 0,0029 | - |
| 63 | Ленина 21 |  | ИП Казанцева Н.А. |  |  |  | 5 |  | 159,00 | 0,0032 | - |
| 64 | Ленина 21 |  | ИП Малькова О.В. |  |  |  | 5 |  | 96,00 | 0,0019 | - |
| 65 | Ленина 19 |  |  |  |  |  | 5 |  | 165,00 | 0,0037 | - |
| 66 | Чапаева 26 |  | ИП Филиппов С.И. |  |  |  | 5 |  | 757,00 | 0,0152 | - |
| 67 | Ленина 30 |  | ИП Казанцева Е.С. |  |  |  | 5 |  | 101,00 | 0,0020 | - |
| 68 | Чапаева 28 корп.1 |  |  |  |  |  | 5 |  | 197,00 | 0,0040 | - |
| 69 | Ленина 21 |  | ИП Волкова О.А. |  |  |  | 5 |  | 162,00 | 0,0033 | - |
| 70 | Ленина 27 |  |  |  |  |  | 5 |  | 253,00 | 0,0051 | 0,00002 |
| 71 | Ленина 21 |  | ИП Заев А.А. |  |  |  | 5 |  | 153,00 | 0,0031 | - |
| 72 | Ленина 21 |  |  |  |  |  | 5 |  | 148,00 | 0,0030 | - |
| 73 | Матвеева 20 |  | ИП Назарова Т.Г. |  |  |  | 5 |  | 286,00 | 0,0057 | - |
| 74 | Ленина 30 |  | Салмина Н.А. |  |  |  | 5 |  | 162,00 | 0,0033 | - |
| 75 | Ленина 29 |  | ИП Зайцева Т.П. |  |  |  | 5 |  | 415,60 | 0,0083 | 0,00002 |
| 76 | Ленина 30 |  | ИП Козлов Евгений Геннадьевич |  |  |  | 5 |  | 168,00 | 0,0034 | - |
| 77 | Ленина 30 |  |  |  |  |  | 5 |  | 260,00 | 0,0052 | - |
| 78 | Ленина 34-61 |  | ИП Шатров В.В. магазин "Мир Рыбалки и Охоты" |  | 1987 |  | 5 |  | 97,80 | 0,0020 | 0,00001 |
| 79 | Ленина 30 |  | ИП Заева Н.Н. |  |  |  | 5 |  | 352,50 | 0,0071 | - |
| 80 | Ленина 29 |  | ИП Заева Н.Н. |  |  |  | 5 |  | 286,00 | 0,0057 | - |
| 81 | Ленина 21 |  | ИП Павлова Н.С. |  |  |  | 5 |  | 96,00 | 0,0019 | - |
| 82 | Д.Бедного 47к.7 цех110 |  | ООО "КРЕМНИЙ УГЛЕРОД" |  |  |  | 1 |  | 1408,00 | 0,0360 | - |
| 83 | Ленина 21 |  | ИП Силина С.Р. |  |  |  | 5 |  | 149,00 | 0,0030 | - |
| 84 | Ленина 21 |  | ИП Долгоруков С.А. |  |  |  | 5 |  | 134,30 | 0,0027 | - |
| 85 | Ленина д.11 |  | ООО "Альфа Живика" |  | 1974 |  | 5 |  | 186,60 | 0,0036 | 0,00002 |
| 86 | Ленина 21 |  | ИП Белова Е. А. |  |  |  | 5 |  | 156,00 | 0,0030 | - |
| 87 | Ленина 32 |  | ИП Белов С. И. |  |  |  | 5 |  | 119,00 | 0,0020 | - |
| 88 | Ленина 21 |  |  |  |  |  | 5 |  | 649,30 | 0,0147 | - |
| 89 | Ленина 15 |  | Деменок В. А. |  |  |  | 5 |  | 170,00 | 0,0039 | - |
| 90 | Малышева 9б |  | ИП Прокопенко С.А. |  |  |  | 1 |  | 202,00 | 0,0039 | - |
| 91 | Ленина 21 |  | ИП Волощук М.В. |  |  |  | 5 |  | 167,00 | 0,0034 | - |
| 92 | Ленина 21 |  | ИП Власов С.Н. |  |  |  | 5 |  | 590,00 | 0,0118 | - |
| 93 | Профсоюзов 23 |  | ИП Дерягина Е.Г. |  |  |  | 5 |  | 202,00 | 0,0041 | 0,00021 |
| 94 | К.Маркса 10 |  | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" |  |  |  |  |  | 11901,00 | 0,1804 | - |
| 95 | Малышева 13 корп.1 пом. 188 |  | Казанцева Н. А. |  |  |  | 5 |  | 240,00 | 0,0051 | 0,00001 |
| 96 | Ленина 30 |  | ИП Пшеничникова И.Г. |  |  |  | 5 |  | 143,00 | 0,0029 | - |
| 97 | Ленина 19 |  | ООО "Вега Живика" |  |  |  | 5 |  | 393,00 | 0,0089 | - |
| 98 | Чапаева 24 пом 57 |  | ИП Софьина М.М. |  |  |  | 5 |  | 538,00 | 0,0108 | - |
| 99 | Малышева 7г |  | ИП Овчинникова Г.И. |  |  |  | 1 |  | 55,30 | 0,0011 | 0,00001 |
| 100 | К.Маркса 14 помещ.№41 |  | ИП Ермачков Б. В. |  |  |  | 5 |  | 106,50 | 0,0024 | 0,00001 |
| 101 | К.Маркса 14 помещ.№41 |  | Сковородников М. А. |  |  |  | 5 |  | 106,50 | 0,0024 | 0,00001 |
| 102 | Ленина 30 |  | ИП Камская М.С. |  |  |  | 5 |  | 101,00 | 0,0020 | - |
| 103 | Малышева 8-126 |  | ИП Заикин А. А. |  | 1978 |  | 5 |  | 142,50 | 0,0028 | - |
| 104 | Малышева 8-128 |  |  |  | 1978 |  | 5 |  | 180,60 | 0,0035 | 0,00002 |
| 105 | Малышева 8-129 |  |  |  | 1978 |  | 5 |  | 91,20 | 0,0018 | 0,00001 |
| 106 | Матвеева 18 |  | ООО "Энотрия магазин "Солнечный" |  |  |  | 5 |  | 261,00 | 0,0052 | - |
| 107 | Малышева 8 |  | ИП Садрутдинова Ф.Р. |  |  |  | 5 |  | 145,00 | 0,0029 | 0,00001 |
| 108 | Малышева 11 |  | ИП Халафян |  |  |  | 1 |  | 17,80 | 0,0003 | - |
| 109 | Ленина 32 |  | ИП Пономарева Н.Ю. |  |  |  | 5 |  | 928,00 | 0,0186 | - |
| 110 | Долгих 68 |  | Панухин С.В. |  |  |  | 1 |  | 133,70 | 0,0026 | - |
| 111 | Чапаева 28корп.1 |  | ИП Нечкина В.В. |  |  |  | 1 |  | 109,00 | 0,0021 | - |
| 112 | Чапаева 28корп.1 а |  | ИП Нечкина В.В. |  |  |  | 1 |  | 22,00 | 0,0004 | - |
| 113 | К.Маркса 14-42 |  | Лазарева Е. А. |  |  |  | 5 |  | 289,00 | 0,0058 | 0,00001 |
| 114 | Ленина 15 |  | Изотова М. Д. |  |  |  | 5 |  | 154,00 | 0,0031 | - |
| 115 | К.Маркса 18-56 |  | ООО АЙЛИ" |  |  |  | 5 |  | 174,00 | 0,0035 | - |
| 116 | Ленина 15 |  | ИП Мальков И.В. |  |  |  | 5 |  | 222,00 | 0,0045 | - |
| 117 | Попова 22а |  | ИП Козякова И.М. |  |  |  | 1 |  | 66,60 | 0,0013 | - |
| 118 | Малышева 8 |  | ИП Зубова Л.В. |  |  |  | 5 |  | 36,50 | 0,0007 | - |
| 119 | Малышева 12 |  | ИП Аверина Н.А. |  |  |  | 5 |  | 160,00 | 0,0032 | - |
| 120 | Ленина 29 |  | ИП Шульгин Ю.М. |  |  |  | 5 |  | 136,40 | 0,0027 | - |
| 121 | Малышева 8 |  | ИП Маркина Ю.В. |  |  |  | 5 |  | 102,00 | 0,0020 | 0,00001 |
| 122 | Чапаева 30 корп.1 |  | ООО "Доктор Дент" |  |  |  | 5 |  | 190,00 | 0,0038 | - |
| 123 | Малышева 8 |  | ИП Шитова Т.И. |  |  |  | 5 |  | 131,10 | 0,0026 | 0,00001 |
| 124 | Малышева 8 |  | ИП Чехмарева М. В. |  |  |  | 5 |  | 163,00 | 0,0033 | - |
| 125 | М.Горького 15а |  |  |  | 1977 |  | 5 |  | 197,70 | 0,0040 | 0,00028 |
| 126 | Ленина 19 |  | Петрова Н.Ю. |  |  |  | 5 |  | 84,80 | 0,0017 | - |
| 127 | Малышева 20 |  | Белышев А. А. |  |  |  | 5 |  | 88,50 | 0,0018 | - |
| 128 | М.Горького 17 |  | ИП Путкова О.В. |  |  |  | 5 |  | 90,30 | 0,0018 | - |
| 129 | Ленина 34 |  | ИП Власова О.Н. |  |  |  | 5 |  | 174,00 | 0,0035 | 0,00001 |
| 130 | Ленина 34 |  |  |  |  |  | 5 |  | 200,00 | 0,0040 | - |
| 131 | Ленина 34 |  | ИП Бобков А. Н. |  |  |  | 5 |  | 141,40 | 0,0028 | - |
| 132 | Ленина 34 |  | ИП Козлов С.Е. |  |  |  | 5 |  | 197,00 | 0,0040 | 0,00002 |
| 133 | Ленина 34 |  | ИП Поварницын А. Н. |  |  |  | 5 |  | 130,00 | 0,0026 | - |
| 134 | Ленина 34 |  | ИП Уткова Л.А. |  |  |  | 5 |  | 193,00 | 0,0039 | - |
| 135 | Матвеева 42 |  | ИП Козлов Ю.А. |  |  |  | 5 |  | 206,30 | 0,0041 | - |
| 136 | Матвеева 42 |  | ИП Козлов С.А. |  |  |  | 5 |  | 159,90 | 0,0032 | - |
| 137 | Проспект Октябрьский 7 |  | ИП Саруханян С. К. |  |  |  | 1 |  | 3229,50 | 0,0628 | - |
| 138 | Проспект Октябрьский 7 |  | ИП Саруханян К. А. |  |  |  | 1 |  | 2077,40 | 0,0404 | - |
| 139 | Ленина 19 |  | ООО "АПРЕЛЬ-2001" |  |  |  | 5 |  | 219,10 | 0,0037 | - |
| 140 | Малышева 10б |  | ИП Богданова Н.А. |  |  |  | 1 |  | 145,00 | 0,0028 | - |
| 141 | Карла Маркса д.58 |  | ООО "Электромаг" |  |  |  | 1 |  | 197,40 | 0,0038 | - |
| 142 | М.Горького 17-60 |  | Крохалев Н. А. |  | 1977 |  | 5 |  | 173,1 | 0,0034 | - |
| 143 | Ленина д.19 пом.72 |  | Бобкова Н. А. |  | 1996 |  | 5 |  | 92,6 | 0,0016 | - |
| 144 | Ленина 34 - 70 |  | ИП Корчагина О. В. |  | 1987 |  | 5 |  | 142,5 | 0,0029 | 0,00002 |
| 145 | Ленина д.11 помещ.131 |  | ИП Березина И.В. |  |  |  | 5 |  | 179,80 | 0,0036 | 0,00014 |
| 146 | Малышева 5 - 55 |  | ИП Скрипина Т.С. |  | 1964 |  | 5 |  | 133,00 | 0,0027 | - |
| 147 | Ленина 27 |  | Багаряков Д.В. |  | 1984 |  | 5 |  | 184,45 | 0,0037 | 0,00002 |
| 148 | вокзал (счетчик) |  | ОАО "РЖД" ЦДПО СДПО |  |  |  | 4 |  | 7185,00 | 0,1244 | - |
| 149 | Чапаева 28 корпус 1 |  | ИП Кривошеин А. О. |  | 1980 |  | 5 |  | 186,9 | 0,0037 | - |
| 150 | Ленина 17 |  | Балакина С. Н. |  | 1970 |  | 5 |  | 96,41 | 0,0019 | - |
| 151 | Малышева 10в |  | ИП Наджафов И.А. |  |  |  | 1 |  | 140 | 0,0027 | - |
| 152 | М.Горького 17 |  | Казарина Е. В. |  | 1977 |  | 5 |  | 127,8 | 0,0025 | 0,00001 |
| 153 | Чапаева 24 |  | ЗАО "Регионгаз-инвест" |  | 1981 |  | 5 |  | 473,8 | 0,0095 | - |
| 154 | Д.Бедного 47/37 к.40 Цех |  | ООО "Рустара" |  |  |  | 4 |  | 23612,50 | 0,6194 | - |
| 155 | Потери на участке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 156 | участок к цеху |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 157 | магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 158 | магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 159 | участок к проходной |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 160 | участок к столовой |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 161 | Компенсация потерь возникающих в тепловых сетях при совместной прокладке с сетями ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0000 | - |
| 162 | Матвеева 24 |  | Терехова Т. И. |  | 1979 |  | 5 |  | 209,7 | 0,0041 | - |
| 163 | Д.Бедного 47, корпус 20 склад |  | Гулиев Максим Даметович |  |  |  | 1 |  | 3629 | 0,1021 | - |
| 164 | Д.Бедного 47, корп. 20 подвал |  |  |  |  |  | 1 |  | 690,8 | 0,0194 | - |
| 165 | Малышева 1 |  | ИП Варляева К. Е. |  |  |  | 1 |  | 406,59 | 0,0062 | - |
| 166 | Дзержинского 63/1, строение 2, пом. 1, 2 эт. |  | ИП Желонкин Н. А. |  | 2017 |  | 3 |  | 3357,6 | 0,0665 | - |
| 167 | Малышева, 5-54 |  | ИП Якушкина С. А. |  | 1964 |  | 5 |  | 142,8 | 0,0000 | - |
| 168 | Профсоюзов 17 |  | Аникин В. П. |  | 1979 |  | 5 |  | 124,6 | 0,0028 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  |  |  |  |  |  |  | 2038547,41 |  | 41,3644 | 1,8364 |

Таблица 2.5

Существующий спрос на тепловую мощность котельной №5

| Потребители, подключенные к котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садовая 50 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 255 | 0,0116 | - |
| 2 | Садовая 35а гараж 1 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 66,8 | 0,0020 | - |
| 3 | Садовая 35а гараж 2 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 61,5 | 0,0018 | - |
| 4 | Садовая 35а гараж 3 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 93,7 | 0,0028 | - |
| 5 | (2 гар.) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 367,22 | 0,0079 | - |
| 6 | Физкультурников 16-а (1 гараж) |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 57,7 | 0,0017 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северная 1 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 1917 | 0,0568 | - |
| 2 | Северная 1/1 |  | Жилой дом |  | 1989 |  | 3 |  | 4917 | 0,1247 | 0,01349 |
| 3 | Северная 5 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 1642 | 0,0486 | - |
| 4 | Северная 7 |  | Жилой дом |  | 1968 |  | 2 |  | 2153 | 0,0626 | - |
| 5 | Садовая 35 |  | Жилой дом |  | 1963 |  | 2 |  | 2118 | 0,0615 | - |
| 6 | Садовая 37 |  | Жилой дом |  | 1963 |  | 2 |  | 2311 | 0,0671 | - |
| 7 | Садовая 41 |  | Жилой дом |  | 1968 |  | 2 |  | 2158 | 0,0627 | - |
| 8 | Садовая 43 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 1955 | 0,0579 | - |
| 9 | Физкультурная 14 |  | Жилой дом |  | 1966 |  | 1 |  | 430 | 0,0169 | - |
| 10 | Ракетная 23 |  | Жилой дом |  |  |  | 3 |  | 4970 | 0,1288 | - |
| 11 | Ракетная 21а |  | Жилой дом |  | 2014 |  | 3 |  | 6622 | 0,1679 | - |
| 12 | Садовая 45 |  | Жилой дом |  | 1993 |  | 5 |  | 12113,76 | 0,3115 | 0,04021 |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ракетная 21 |  | МКУ СПК "ВИТЯЗЬ" |  |  |  | 1 |  | 2498 | 0,0572 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северная 5 - 11 |  | Нестерова Татьяна Викторовна |  | 1962 |  | 2 |  | 290 | 0,0079 | - |
| 2 | Садовая 35 |  | ООО "Лазурит" |  |  |  | 2 |  | 118 | 0,0023 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 47114,68 |  | 1,2622 | 0,0537 |

Таблица 2.5.1

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №6 «ЦРБ»

| Потребители, подключенные к котельной №6 «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Роддом гинек.отделение |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  | 1982 |  | 4 |  | 19338 | - | 0,00674 |
| 2 | Роддом жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,00401 |
| 3 | жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,00078 |
| 4 | Хирург.корп.№2(гн.хир.) |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1678 | - | 0,00385 |
| 5 | Терапевтич.отдел.с пристр |  |  |  | 1977 |  | 3 |  | 7178 | - | 0,01541 |
| 6 | Хирургия (РАО оперблок) |  |  |  | 1993 |  | 3 |  | 5212 | - | 0,00578 |
| 7 | Поликлинника №1 |  |  |  | 1959 |  | 2 |  | 4050 | - | 0,00244 |
| 8 | Дет.инфекц.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 18773,5 | - | 0,00963 |
| 9 | Взрослое инф.отделение |  |  |  | 1986 |  | 1 |  | 2431 | - | 0,00385 |
| 10 | Пищеблок дет.инф.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 1379 | - | 0,00257 |
| 11 | Бойлерная болн.городка |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1006 | - | 0,00031 |
| 12 | Скорая помощь,бак-лабор |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2031 | - | 0,00039 |
| 13 | Морг |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 493 | - | 0,00003 |
| 14 | Гараж |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2599 | - | 0,00016 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 66168,5 |  | - | 0,06051 |

2.2 Перспективный спрос на тепловую мощность расчетных элементов территориального деления.

2.2.1 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной №1

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа, в период с 2020 по 2026 года в границах пр. Октябрьский – ул. Володарского – ул. Кропоткина в городе Невьянск планируется строительство многоквартирных жилых домов. В таблице 2.6 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 2.6

Основные показатели планируемой жилой застройки в границах улиц пр. Октябрьский – ул. Володарского – ул. Кропоткина в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки, предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| очередь строительства (2020-2026 год) |  |  |  |  |  |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Итого | 8 128 | 308 | 0,4664 | 0,24 | 0,7064 |

В рамках проектируемой территории предусматривается размещение новой многоквартирной жилой застройки, высотой зданий 2 этажа. Композиционно, дома располагаются линейно, вдоль пр. Октябрьский.

## 2.2.2 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной №3

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа, с 2020 по 2026 года на ул. Коськович в п. Цементный планируется строительство двух многоквартирных жилых домов. В таблице 2.7 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 2.7

Основные показатели планируемой жилой застройки на ул. Коськович

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки, предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| очередь строительства – 2020-2026 год |  |  |  |  |  |
| Жилой 4-х этажный дом, ул. Коськович 5/1 | 1 716 | 91 | 0,115 | 0,071 | 0,186 |
| Жилой 4-х этажный дом, ул. Коськович 5/2 | 2 640 | 139 | 0,175 | 0,109 | 0,284 |
| Итого | 4 356 | 230 | 0,29 | 0,18 | 0,47 |

2.2.3 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной мкр-н «Южный»

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа предусмотрена ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда и строительство нового жилого фонда. В период с 2025 по 2030 года на въезде в город Невьянск со стороны Серовского тракта (по правой стороне от ул. Дзержинского) планируется строительство многоквартирных жилого массива мкр-н «Южный». Для обеспечения прироста тепловых нагрузок в 2025-2030 гг. планируется строительство на этом участке автоматической газовой БМК мощностью 5,4 МВт. В таблице 2.8 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 2.8

Основные ориентировочные показатели планируемой жилой застройки мкр-н «Южный» в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки, предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| 1-я очередь строительства (2025-2026 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая малоэтажная застройка | 19 200 | 1 067 | 1,4528 | 0,832 | 2,2848 |
| Жилая малоэтажная застройка | 2 000 | 111 | 0,1513 | 0,0867 | 0,2380 |
| 2-я очередь строительства (2027 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая малоэтажная застройка | 2 000 | 111 | 0,1513 | 0,0867 | 0,2380 |
| Итого | 23 200 | 1 289 | 1,7555 | 1,0053 | 2,7608 |

В дальнейшем до 2030 года планируется доведение объемов построенного многоквартирного жилого массива в мкр-не «Южный» до 39 200 м2 и общая тепловая нагрузка с учетом перспективного строительства составит 4,6648 Гкал/час (на отопление Qот=2,9661 Гкал/ч и ГВС Qгвс=1,6987 Гкал/ч). С учетом тепловых потерь в сетях (порядка 10%) максимальная подключенная тепловая нагрузка на котельную составит 5,1313 Гкал/час.

## 2.2.4 Перспективный спрос на тепловую мощность, подключаемые к котельной мкр-н «Прибрежный»

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа предусмотрена ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда и строительство нового жилого фонда. В период с 2026 по 2028 года в районе улиц Вити Бурцева – Шмидта - Береговая г. Невьянск планируется строительство многоквартирных жилого массива мкр-н «Прибрежный». Для обеспечения прироста тепловых нагрузок в 2025-2030 гг. планируется строительство в этом мкр-не автоматической газовой БМК мощностью 1,7 МВт. В таблице 2.9 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 2.9

Основные ориентировочные показатели планируемой жилой застройки мкр-н «Прибрежный» в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| 1-я очередь строительства (2026-2028 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая многоквартирная малоэтажная застройка | 10 090 | 561 | 0,7635 | 0,4372 | 1,2007 |
| Индивидуальная жилая и малоэтажная блокированная малоэтажная застройка | 1 920 | 107 | 0,1453 | 0,0832 | 0,2285 |
| Итого | 12 010 | 667 | 0,9088 | 0,5204 | 1,4292 |

Общая тепловая нагрузка с учетом перспективного строительства составит 1,4292 Гкал/час (на отопление Qот=0,9088 Гкал/ч и ГВС Qгвс=0,5204 Гкал/ч). С учетом тепловых потерь в сетях (около 10%) максимальная подключенная тепловая нагрузка на котельную составит 1,5721 Гкал/час.

Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Электронная модель системы теплоснабжения инструмент учета, наладки и модернизации тепловых сетей, разработки схем теплоснабжения. В современных условиях целесообразно иметь и использовать математическую компьютерную модель системы централизованного теплоснабжения, позволяющую просчитывать возможные последствия планируемых мероприятий и таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке, регулировке и модернизации систем центрального теплоснабжения при обеспечении потребителей расчетными тепловыми и гидравлическими параметрами.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

1. Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

2. Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т. д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения поселения в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам поселения, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует гидравлический режим тепловых сетей в таком виде, как это фактически реализовано: с многочисленными закольцовками магистралей и параллельной работой источников тепла.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

3.7 Расчет показателей надежности систем теплоснабжения.

Расчет существующих и перспективных показателей надежности системы теплоснабжения представлен в Главе 11.

3.8 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитаны в ГИС Zulu Thermo 8.0.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

При проведении работ по актуализации и оптимизации схемы теплоснабжения Невьянского городского округа, для наладки и анализа режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован ГИС Zulu Thermo. Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные тепло-гидравлические расчеты.

Электронная модель прилагается к данному техническому отчету на CD-диске.

Глава 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Таблица 4.1

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

| Предлагаемые мероприятия | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  | Реконструкция котельной №4 "Романовская".Перевод на индивидуальное отопление потребителей по ул. Попова. Строительство наружных котлов по ул. Железнодорожной, и по ул. Серова. Реконструкция котельной №6. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | 2019-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая мощность, установ../располаг., Гкал/ч | Расчетн. подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Максимальные тепловые потери, Гкал/ч | Максимальные тепловые потери, % | Общая нагрузка котельной, Гкал/ч | Затраты на электроэнергию, тыс.руб/год | Затраты на прир. газ, тыс.руб/год | Расчетн. подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Потери тепла через изоляцию, Гкал/ч | Потери тепла через изоляцию, % | Общая нагрузка котельной, Гкал/ч | Затраты на электроэнергию, тыс. руб | Затраты на прир. газ, тыс.руб/год |
| Котельная №1 | 15,31/12,1 | 7,45 | 2,1 | 27,9 | 9,52 | 3807,1 | 17953,1 | 7,45 |  | 2,1 | 16,1 | 8,65 | 3807,1 | 17953,1 |
| Котельная №2 | 2,06/2,06 | 1,7352 | 0,4078 | 23,5 | 2,143 | 992,504 | 4116 | 1,7352 |  | 0,14779 | 8,5 | 1,883 | 853,489 | 3540 |
| Котельная №3 | 14,2/14,2 | 11,4265 | 2,85465 | 25,0 | 14,281 | 5477,365 | 28106 | 11,4265 |  | 1,18871 | 10,4 | 12,615 | 4355,763 | 22350 |
| Котельная №4 | 80,19/60,1 | 43,2 | 9,5 | 22 | 52,7 | 30091,2 | 59760 | 40,2 |  | 6,4 | 15,9 | 46,6 | 11853 | 55243 |
| Котельная №5 | 2,73/2,73 | 1,3159 | 0,21086 | 16,0 | 1,527 | 1170,04 | 2950 | 1,3159 |  | 0,09102 | 6,9 | 1,407 | 1048,73 | 2641 |
| Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | 2,027 |  | 0,294 | 14,5 | 2,32 | 895,52 | 3456,4 |
| Строительство наружных котлов по ул. Серова. | - | - | - | - | - | - | - | 0,2442 |  | - | - | - | - | - |
| Перевод на индивидуальное отопление потребителей по ул. Попова. | - | - | - | - | - | - | - | 0,4679 |  | - | - | - | - | - |
| Строительство наружных котлов по ул. Железнодорожной. | - | - | - | - | - | - | - | 0,2407 |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 65,1276 | 15,0733 | 23,3 | 80,2009 | 41538,21 | 112885,1 | 65,1274 |  | 7,8441 | 15,8 | 72,9715 | 22812 | 105185 |

Глава 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5.1. Общие положения.

Мастер - план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения Невьянского городского округа, из которых будет отобран наиболее оптимальный вариант развития системы теплоснабжения.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер - плана. В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. Варианты мастер - плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

5.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения Невьянского городского округа.

За основу разработки сценария мастер – плана приняты существующие зоны теплоснабжения Невьянского городского округа и перспективный прирост тепловых нагрузок в соответствии с генеральным планом городского округа.

На рисунке 1 изображены существующие зоны теплоснабжения Невьянского городского округа.

На рисунке 1.1 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №1.

На рисунке 1.2 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №2.

На рисунке 1.3 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №3.

На рисунке 1.4 приведены зоны действия источников теплоснабжения котельной №4 и №6.

На рисунке 1.5 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №5.

Рис. 1 – Зоны действия источников тепловой энергии

Рис. 1.1 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №1.

Рис. 1.2 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №2.

Рис. 1.3 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №3.

Рис. 1.4 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной №4 и №6.

Рис. 1.5 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №5.

Рассматриваются следующие направления развития системы теплоснабжения:

- перевод на локальные индивидуальные источники и придомовые котлы потребителей с целью оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения котельной №4, №1.

- реконструкция существующих источников теплоснабжения в связи с перераспределением зон теплоснабжения.

- вывод из эксплуатации ЦТП №1,2.

5.3 Перевод на локальные индивидуальные источники и придомовые котлы потребителей с целью оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения котельной №4, №1

- Потребители, расположенные по ул. Гастелло, ул. Серова, ул. Чкалова.

В границах улиц Гастелло – Серова - Чкалова расположены 5 жилых домов, часть квартир в которых переведены на индивидуальное отопление, и Детский сад №6 подключенных к централизованной системы теплоснабжения. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,24 Гкал/час. Тепловые потери в сетях от Котельной №4 до ул. Гастелло в 2 раза превышают подключенную тепловую нагрузку. Теплоснабжение данных потребителей от Котельной №4 «Романовская» не целесообразно.

Для обеспечения теплоснабжением и ГВС потребителей расположенных в границах улиц Гастелло – Серова – Чкалова предлагается перевод на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для Дет. сада №6, ж/д по ул. Гастелло д. 4, ж/д по ул. Серова д. 14 составит 75 Вт. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для ж/д по ул. Чкалова д. 20, ж/д по ул. Чкалова д. 18а, ж/д по ул. Серова д. 10 составит 95 Вт. Стоимость установки шести котлов наружного исполнения на 25% ниже строительства БМК.

- Частный сектор по ул. Попова.

По улице Попова к централизованной системе теплоснабжения подключено 8 частных домовладений, и 6 объектов РЖД с общей тепловой нагрузкой 0,47 Гкал.   Теплоснабжения потребителей по ул. Попова нерентабельно. Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной тепловой нагрузкой. Данный район газифицирован, у жителей имеется возможность перехода на локальные индивидуальные источники теплоснабжения. Объекты РЖД предлагается перевести на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения.

- Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Железнодорожная.

Малоэтажная жилая застройка, расположенная по ул. Железнодорожной, технологически подключена к одному направлению тепловых сетей, что и потребители по ул. Серова, ул. Попова, являются тупиковым потребителем по данному направлению. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,24 Гкал/ч, тепловые потери в сетях составляют 0,35 Гкал/ч. По ул. Железнодорожная расположено 10 малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Перевод отопления жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии потребует полной реконструкции внутренней системы теплоснабжения, системы вентиляции и газоснабжения. Это на порядок дороже по сравнению с установкой котлов наружного размещения.

По размещению потребителей и тепловых сетей на ул. Железнодорожная целесообразно установить по одному котлу наружного размещения на два потребителя тепловой энергии.

В таблице 5.1 приведен экономический эффект от мероприятий по оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №4 «Романовская».

- Здание Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина.

Здание Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, расположенное по адресу: сквер Демидова д.9, подключено к централизованной системе теплоснабжения котельной №1. Здание расположено обособленно от потребителей, присоединенных к котельной №1, на расстоянии более 500м от котельной.

Максимальные тепловые потери в сетях (на участке от котельной №1 до здания филиала УРФУ) составляют 0,136 Гкал/час при присоединенной тепловой нагрузке 0,1 Гкал/час.   Централизованное теплоснабжение здания филиала УРФУ нерентабельно.

Расстояние от здания филиала УРФУ до ближайшего газопровода (ул. Энгельса) не более 100м. Здание Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина предлагается перевести на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения.

- Потребители, расположенные по ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева,

ул. Плотникова.

В границах улиц Советска – Луначарского – Матвеева – Плотникова расположены 31 частный жилой дом, Уральский горно-заводской колледж им. Демидовых (ул. Луначарского 26) и Центр детского и юношеского творчества (ул. Советская 28) подключенные к централизованной системы теплоснабжения. Тепловые потери в сетях от Котельной №1 до ул. Демьяна Бедного в 1.8 раза превышают подключенную тепловую нагрузку. Теплоснабжение данных потребителей от Котельной №1  не целесообразно.

Для обеспечения теплоснабжением и ГВС потребителей частного жилого фонда, расположенных в границах улиц Советска – Луначарского – Матвеева – Плотникова предлагается перевод на индивидуальное отопление. Данный район газифицирован, у жителей имеется возможность перехода на локальные индивидуальные источники теплоснабжения. Тепловая нагрузка Уральского горно-заводского колледжа им. Демидовых (ул. Луначарского 26) составляет 0.2 Гкал/час, тепловая нагрузка Центра детского и юношеского творчества (ул. Советская 28) составляет 0.136 Гкал/час. Систему теплоснабжения данных потребителей предлагается перевести на индивидуальное отопление с применением котлов наружного исполнения.

Сводный перечень потребителей, подлежащих в период 2021–2023 годы переводу на индивидуальное теплоснабжение, представлен в таблице:

| №, п/п | Наименование/адрес объекта | Нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624190, Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 |  |
| 2. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, скв. Демидова, д. 9/ФГАОУ ВО «УРФУ» | 0,1003 |
| 3. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, пр.Октябрьский, 2/22 / ООО «Промэлектромаш» | 0,1095 |
| 4. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, пр.Октябрьский, 2/23 / ИП Шмаков Э.А. | 0,0245 |
| 5. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 4 МОУ ДОД «НДХШ» | 0,0440 |
| 6. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 2 | 0,0054 |
| 7. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 3 | 0,0355 |
| 8. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск ул. Луначарского, д. 4/ГБУК СО «Невьянский государственный музей» | 0,0244 |
| 9. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 4 Заев Антон Валерьевич | 0,0258 |
| 10. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 7 | 0,0062 |
| 11. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 10 | 0,0077 |
| 12. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 11 | 0,1290 |
| 13. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 12 | 0,0104 |
| 14. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 14 | 0,0161 |
| 15. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 15 | 0,0051 |
| 16. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 16 | 0,0161 |
| 17. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 18 | 0,0048 |
| 18. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 20 | 0,0066 |
| 19. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 25 / Администрация НГО | 0,0103 |
| 20. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26 / ГБПОУ СО «Ур ГЗК» (Колледж) | 0,2056 |
| 21. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 1 | 0,0139 |
| 22. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | 0,0285 |
| 23. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, пер. Плотникова, д. 3 | 0,0273 |
| 24. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 5 | 0,0065 |
| 25. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 7 | 0,0132 |
| 26. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 8 | 0,0073 |
| 27. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | 0,0227 |
| 28. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 11 | 0,0050 |
| 29. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 12 | 0,0061 |
| 30. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 14 | 0,0043 |
| 31. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 15Б | 0,0052 |
| 32. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 15 | 0,0292 |
| 33. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 22 / МКУ НГО «ЦСП» | 0,0305 |
| 34. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 24 | 0,0077 |
| 35. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 28 / МАУ НГО «Центр творчества» подсобн. | 0,0134 |
| 36. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 28 / МАУ НГО «Центр творчества» | 0,1268 |
| 37. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 30А | 0,0194 |
| 38. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 30 | 0,0599 |
| 39. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 37 | 0,0048 |
| 40. | Итого от котельной № 1: | 1,2190 |
| 41. | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4 «Романовская», расположенной по адресу: 624190, Свердловская область Невьянский р-н, г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 |  |
| 42. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 1 | 0,0380 |
| 43. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 1Б | 0,0237 |
| 44. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 1г | 0,0304 |
| 45. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 1А | 0,0094 |
| 46. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 0,0321 |
| 47. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 3Б | 0,0210 |
| 48. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 3 | 0,0423 |
| 49. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 0,0159 |
| 50. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 62 | 0,0158 |
| 51. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 64 | 0,0121 |
| 52. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д.8 / ОАО «РЖД» мастерская ШЧ17 | 10,5709 |
| 53. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 22а / ИП Козякова И.М. | 0,0013 |
| 54. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 21 | 0,0028 |
| 55. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 19 | 0,0044 |
| 56. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 17 | 0,0127 |
| 57. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 13 | 0,0050 |
| 58. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 11 | 0,0153 |
| 59. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 5 | 0,0124 |
| 60. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 3 | 0,0148 |
| 61. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 1 | 0,0150 |
| 62. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 47/20 /ИП Гулиев М.Д. | 0,1215 |
| 63. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Гастелло, д. 4 | 0,0300 |
| 64. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Серова, д. 10 | 0,0555 |
| 65. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 16 /МАДОУ Детский сад №6 | 0,0215 |
| 66. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Серова, д. 14 | 0,0298 |
| 67. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 20 | 0,0443 |
| 68. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 18А | 0,0631 |
| 69. | ИТОГО от котельной № 4 «Романовская»: | 11,2610 |
| 70. | ИТОГО: | 12,4800 |

5.4 Решение по дальнейшему использованию Тепловых Пунктов по ул. К. Маркса и ул. Ленина.

В схеме теплоснабжения г. Невьянск предусмотрено два тепловых пункта для приготовления ГВС.

Тепловой Пункт №1, расположенный по ул. К. Маркса д.16а, предназначен для приготовления ГВС для 6-ти жилых домов, расположенных по ул. К. Маркса и ул. Матвеева.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,15 Гкал/ч. Оборудование ТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП №1 работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Тепловой Пункт №2, расположеный по ул. Ленина д.34а, предназначен для приготовления ГВС для 4-х жилых домов, расположенных по ул. Ленина и ул. Профсоюзов.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,1 Гкал/ч. Оборудование ИТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Дальнейшая эксплуатация ТП №1 и №2 не целесообразна.

Приготовление ГВС необходимо перенести в ИТП потребителей, для этого необходимо переоборудовать ИТП с установкой пластинчатых теплообменников.

Помещения ИТП потребителей, подключенных к ТП №1,2 позволяют установку дополненного оборудования для приготовления ГВС.

Пропускная способность тепловых сетей к потребителям, подключенным к ТП №1,2 обеспечивает возможность увеличения тепловой нагрузки с учетом ГВС.

Вывод из эксплуатации ТП №1,2 и перенос приготовления ГВС в ИТП потребителей позволит:

- обеспечить потребителей нормативными параметрами ГВС;

- исключить тепловые потери в сетях ГВС;

- исключить затраты на электроэнергию при циркуляции ГВС;

- исключить эксплуатационные затраты на содержание оборудования ТП №1,2 и трубопроводы ГВС.

Глава 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потрибетелей.

Водоподготовительные установки на теплопотребляющих установках потребителей не установлены. Перечень и характеристика водоподготовки по источникам теплоснабжения приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| Существующее водоподготовительное оборудование |  | Перспективное водоподготовительное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Наименование | Производительность по воде, м3/ч | Наименование | Производительность по воде, м3/ч |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Коте льная №2 |  |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |
| Водоподготовка котлового контура и теплосети Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-200 | Водоподготовка котлового контура и теплосети Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-200 |
| Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка умягчения непрерывного действия Акваюнит ASX 3672FL31 | 5-30 | Водоподготовка теплоносителя Установка умягчения непрерывного действия Акваюнит ASX 3672FL31 | 5-30 |
| Водоподготовка теплоносителя Деаэратор ваккумный СДВ(В)-30 | 5-30 | Водоподготовка теплоносителя Деаэратор ваккумный СДВ(В)-30 | 5-30 |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента Оптион 313-2 Насос дозатор ProMinent qamma/¦L 4 1601 | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента Оптион 313-2 Насос дозатор ProMinent qamma/¦L 4 1601 | 0,1-20 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |
| Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 # насос-дозатор DLX-VFT/MBB | # 0,1-20 | Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 # насос-дозатор DLX-VFT/MBB | # 0,1-20 |

6.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В закрытых системах теплоснабжения подпитка теплосети в аварийных режимах работы допускается химически не обработанной и не деаэрированной водой. (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.6.22)

Глава 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1 Предложение по реконструкции Котельной №6 (ул. Демьяна Бедного, г. Невьянск)

Котельная №6 «ЦРБ» мощностью 0,38 Гкал/ч (0,44 МВт) расположена по адресу Свердловская обл., г. Невьянск ул. Демьяна Бедного, 34/1, является источником горячего водоснабжения потребителей больничного городка. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1985 году. Установленная мощность котельной составляет 0,44 МВт.

По результатам финансового анализа работы котельной в 2019 году убыток составил более 1 млн. руб.  при полезном отпуске в 570 Гкал/год.

Котельная работает только в летний период для обеспечения ГВС больничного городка. Сети ГВС больничного городка требуют реконструкции. Завышенные диаметры и неудовлетворительная изоляция приводит к выстыванию теплоносителя, сверхнормативным затратам на выработку и транспортировку тепловой энергии. Параметры ГВС не соответствуют нормативам.

С целью снижения затрат на выработку, транспортировку тепловой энергии и повышения критериев надежности системы теплоснабжения предлагается перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения Котельная №4 «Романовская» котельной «ЦРБ» №6.

Режим работы котельной только летний период (режим ГВС). Установленной мощности Котельной «ЦРБ» №6 недостаточно для теплоснабжения в зимний перирод потребителей Больничного городка. Предлагается провести реконструкцию Котельной «ЦРБ» №6, с увеличением мощности до 3 МВт.

Таблица 7.1

Основные мероприятия по и реконструкции (модернизации) объектов централизованного тепласнабжения невьянского городского округа

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Объем капитальных затрат, тыс.руб. с НДС | Планируемый эффект после реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Перевод потребителей (ул. Железнодорожная) на альтернативные источники теплоснабжения (потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения) | 2022-2023г. | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| 2. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Перевод потребителей расположенных в границах улиц Гастелло – Серова - Чкалова на альтернативные источники теплоснабжения (индивидуальное отопление), потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения. | 2022-2023 | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| 3. | Котельная №1 г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6 | Перевод потребителей Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, на альтернативные источники теплоснабжения (индивидуальное отопление) расположенное по адресу: сквер Демидова д.9 | 2022-2023 | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Объем капитальных затрат, тыс.руб. с НДС | Планируемый эффект после реализации мероприятий |
| 4. | Котельная №1 г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6 | Перевод потребителей частного сектора (ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева, ул. Плотникова) на альтернативные источники теплоснабжения | 2022-2023 | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| 4. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Перевод потребителей частного сектора (ул. Попова) на альтернативные источники теплоснабжения (потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения) | 2022-2023 | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| 5. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Реконструкция тепловой сети (изменение способа прокладки) от жилого дома по ул. Чапаева, 32 до жилого дома ул. Космонавтов, 64 (450 п.м в двухтрубном исчисление Ø 219) | 2021-2023 | 12 000,00 | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 6. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Реконструкция тепловых сетей ДУ 500 в двухтрубном исчислении по ул. Матвеева – ул. Малышева | 2022-2024 | 120 000,00 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 7. | Котельная №1 г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6 | Реконструкция тепловых сетей проходящих по территории завода от котельной №1 в направлении ул. Луначарского - ул. Матвеева - ул. Ленина (изменение трассировки и способа прокладки, диаметра трубопровода с Ø 425 на Ø 325) протяженностью 600 п.м. | 2022-2024 | 20 000,00 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перенос тепловой сети с целью проведения рекультивации и улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель территории завода. |
| 8. | Котельная №1 г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6 | Строительство тепловой сети от завода через пр. Октябрьский до ул. Комсомольской, дом 3 (Ø159-Ø219 порядка 200 п.м.) | 2023-2025 | 10 000,00 | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перевод удаленных потребителей от котельной № 4 на котельную № 1. |
| 9. | Котельная №6 г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 34/1 (ЦРБ) | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3 МВт, с учетом подключения отопительной нагрузки контура ЦРБ с последующим резервированием системы отопления от котельной № 4 (Романовская) | 2021-2023 гг. | 15 000,00 | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Резервирование потребителей 1 категории двумя независимыми источниками теплоснабжения. |
| 10. | Котельная № 2 Невьянский ГО, с. Быньги, ул. Мартьянова, 45 б | Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Мартьянова до д/с № 16 (с изменением способа прокладки и диаметра трубопровода) | 2021-2023 гг. | 8 000,00 | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
|  | Итого: |  |  | 185 000,00 |  |

Глава 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Более 60 % тепловых сетей Невьянского городского округа выслужили установленный срок, находятся в неудовлетворительном состоянии, тепловые потери в сетях существенно превышают нормативные значения.

Мероприятие по строительству и реконструкции тепловых сетей в Невьянском г.. можно разделить на три категории:

1. Замена существующих тепловых сетей без изменения диаметров, в связи с ветхим состоянием и выслуживших установленный срок службы.

2. Замена существующих тепловых сетей, с изменением диаметров, в связи с перераспределением тепловых нагрузок.

3. Строительство новых тепловых сетей в связи со строительством новых источников теплоснабжения и перераспределения тепловой нагрузки между источниками.

На рис. 2,3,4,5,6,7,8 изображены участки тепловых сетей требующие модернизации, в таблицах 8.1-8.5 приведены мероприятия и стоимостные показатели по модернизации тепловых сетей.

Таблица 8.1

Модернизация существующих и перспективных тепловых сетей котельной №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые кап. вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Замена тепловой сети от котельной до УТ1 Надземная прокладка | Dу = 500 мм L=32 м | 2174,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Установка УТ 1 |  | 420 |  |  |
| 3 | Замена тепловой сети от УТ 1 до ТК 1 Надземная, подземная прокладка | Dу = 500 мм L=141,1 м | 9588,19 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Модернизация ТК 1 (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от ТК 1 до УТ 2 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=11,6 м | 292,0 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Установка УТ 2 |  | 420 |  |  |
| 7 | Прокладка новых тепловых сетей от УТ 2 до ТК 3 Подземная прокладка. | Dу = 100 мм L = 36,1 м | 875,62 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 8 | Установка ТК 3 (монтаж) |  | 420,0 |  |  |
| 9 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 3 до пр. Октябрьский Новый дом №1 Подземная прокладка. | Dу = 65 мм L = 9,6 м | 592,94 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 10 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 3 до ТК 4 Подземная прокладка. | Dу = 80 мм L = 75,5 м | 988,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Установка ТК 4 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 12 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 4 до пр. Октябрьский Новый дом №2 Подземная прокладка. | Dу = 65 мм L = 10,2 м | 147,43 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 13 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 4 до пр. Октябрьский 1 Новый дом №3 Подземная прокладка. | Dу = 65мм L = 47,6 м | 701,77 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 14 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 1 до ТК 5 (новая) Подземная покладка | Dу = 500мм L = 279,4 м | 18 986,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Установка ТК 5 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 16 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 5 до ТК 6 (Комсомольска 3) Подземная прокладка | Dу = 100мм L = 98,8 м | 2396,43 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 17 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 5 (новая) до УТ 13 Подземная прокладка | Dу = 500 мм L = 428 м | 29 083,94 |  |  |
| 18 | Замена тепловой сети от УТ 2 до ответвления на пр. Октябрьский 17 Подземная прокладка | Dу = 125 мм L=78 м | 1377,98 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 19 | Замена тепловой сети от ответвления пр. Октябрьский 17 до УТ 6 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=11,1 м | 177,9 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 20 | Установка УТ 6 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 21 | Замена тепловой сети от УТ 6 на пр. Октябрьский 19, 21 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=52,1 м | 677,64 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 22 | Замена тепловой сети от УТ 6 до УТ 8 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=173,4 м | 2779,09 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Модернизация УТ 8 (демонтаж. монтаж) Надземная прокладка |  | 420 |  |  |
| 24 | Замена тепловой сети от УТ 8 до пер. Пионерский 1 Надземная прокладка | Dу = 70 мм L=42,7 м | 516,70 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 25 | Замена тепловой сети от УТ 8 до ТК 2 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=21,3 м | 341,38 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 26 | Модернизация ТК 2 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 27 | Замена тепловой сети от ТК 2 до Свободы 4 Надземная прокладка | Dу = 80 мм L=25,1 м | 214,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 28 | Замена тепловой сети ответвление на Свободы 8 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,8 м | 130,00 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 29 | Замена тепловой сети от ТК 2 до пер. Пионерский 2 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=39,0 м Dу = 50 мм L=49,7 м | 953,73 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 30 | Замена тепловой сети от УТ 1 до ответвления на гараж Надземная прокладка | Dу = 65 мм L=289,5 | 2 682,36 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 31 | Замена тепловой сети от ответвления на гараж до филиала УРФУ Надземная прокладка | Dу = 65 мм L=65,8 | 610,32 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 32 | Замена тепловой сети от УТ 13 до УТ 12 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L= 281,7м | 3658,36 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 33 | Замена тепловой сети от УТ 12 до Демидова 1а (Собор) Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=60,0 м | 210,50 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 34 | Установка УТ 12 |  | 420 |  |  |
| 35 | Замена тепловой сети от УТ 12 до УТ 11 Надземная прокладка | Dу = 80 мм L=27,6 м | 358,43 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 36 | Установка УТ 11 |  | 420 |  |  |
| 37 | Замена тепловой сети от УТ 11 до Демидова 3а (Невьянская башня) Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=62,9 м | 220,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 38 | Установка УТ 13 |  | 420 |  |  |
| 39 | Замена тепловой сети от УТ 13 до ТК 13 Подземная прокладка | Dу = 500 мм L= 164,5м | 11 178,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 40 | Замена тепловой сети от ТК 13 до УТ 50 Подземная прокладка | Dу = 500 мм L = 28,3 м | 1923,07 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 41 | Замена тепловой сети от участок от УТ 50 до ТК 17 Подземная прокладка | Dу = 400 мм L = 33,8 м | 1589,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 42 | Замена тепловой сети от ТК 17 до УТ 56 Подземная прокладка | Dу = 400 мм L = 122,9 м | 6158,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 43 | Прокладка новых тепловых сетей от УТ 56 до ТК 56 Подземная прокладка. | Dу = 400 мм L = 32,8 м | 1542,42 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 44 | Установка ТК 56 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 45 | Установка УТ 96.1 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 46 | Прокладка новых тепловых сетей с изменением Dy: от УТ 96.1 до УТ 96 Подземная прокладка. | Dу = 100 мм L = 42,8 м | 685,96 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 47 | Установка УТ 96 |  | 420 |  |  |
| 48 | Прокладка новых тепловых сетей с изменением Dy: от УТ 96 до УТ 95 Подземная прокладка. | Dу = 80 мм L = 73 м | 968,06 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 49 | Прокладка новых тепловых сетей с изменением Dy УТ 95 до ТВ 76 Подземная прокладка. | Dу = 80 мм L = 63,6 м | 843,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 50 | Замена тепловой сети от УТ 13 до УТ14 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L = 98,6м | 2099,89 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 51 | Замена тепловой сети от УТ 14 до Профсоюзов 4 МОУ ДО НДМШ Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=38,5м | 510,55 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 52 | Установка УТ 14 |  | 420 |  |  |
| 53 | Замена тепловой сети от УТ 14 до УТ 16 Надземная прокладка | Dу = 150 мм L=64 м | 1363,01 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 54 | Установка УТ 16 |  | 420 |  |  |
| 55 | Замена тепловой сети от УТ 16 до УТ 18 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=56,4 м | 495,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 56 | Установка УТ 18 |  | 420 |  |  |
| 57 | Замена тепловой сети от УТ 18 на Луначарского 2,4 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=49,9 м | 438,31 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 58 | Замена тепловой сети от УТ 16 до УТ 24 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=46,1 м | 1160,26 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 59 | Модернизация УТ 24 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 60 | Замена тепловой сети от УТ 24 до УТ 25 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=76,6 м | 672,84 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 61 | Модернизация УТ 25 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 62 | Замена тепловой сети от УТ 25 до УТ 27 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=45,1 м | 396,14 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 63 | Модернизация УТ 25 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 64 | Замена тепловой сети от УТ 24 до УТ 29 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=18,5 м | 465,61 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 65 | Модернизация УТ 29 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 66 | Замена тепловой сети от УТ 29 до УТ 31 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=12,8 м | 322,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 67 | Модернизация УТ 31 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 68 | Замена тепловой сети от УТ 31 до УТ 32 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=36,4 м | 916,13 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 69 | Модернизация УТ 32(демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 70 | Замена тепловой сети от УТ 33 до ТК 3 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=15,2 м | 133,51 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 71 | Модернизация ТК 3 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 72 | Модернизация УТ 33 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 73 | Замена тепловой сети от УТ 32 до УТ 35 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=33,2 м | 835,59 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 74 | Модернизация УТ 35 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 75 | Замена тепловой сети от УТ 35 до ответвления на Луначарского 16 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=11,2 м | 179,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 76 | Замена тепловой сети от ответвления Луначарского 16 до Советская 15а (бильярдная) Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=77,0 м | 1234,08 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 77 | Замена тепловой сети от ответвления Советская15а (бильярдная) до Советская 15а (жилой дом) Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=26,4 м | 423,11 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 78 | Замена тепловой сети ТК 6 Советская 15 до УТ 37 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=26,5 м | 424,71 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 79 | Модернизация УТ 37 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 80 | Замена тепловой сети от УТ 37 до ТК 7 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=15,6 м | 137,02 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 81 | Модернизация ТК 7 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 82 | Замена тепловой сети от ТК 7 до ответвления на Советская 12 (2 ввода) Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=20,3 м | 178,31 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 83 | Замена тепловой сети от ответвления Советская 12 до Советская 10 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=19,7 м | 173,04 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 84 | Замена тепловой сети от УТ 35 до УТ 38 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=16,2м | 407,73 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 85 | Модернизация УТ 38 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 86 | Замена тепловой сети от УТ 38 до УТ 39 Луначарского 11 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=22,2 м | 237,13 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 87 | Модернизация УТ 38 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 88 | Замена тепловой сети от УТ 39 до Профсоюзов 8 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=145,2 м | 1550,95 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 89 | Замена тепловой сети от УТ 38 до УТ 40 Луначарского 18 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=33,4м | 840,63 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 90 | Модернизация УТ 40 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 91 | Замена тепловой сети от УТ 40 до ТК 8 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=21,8м | 548,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 92 | Модернизация ТК 8 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 93 | Замена тепловой сети от ТК 8 на Луначарского 15 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=15,5 м | 390,11 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 94 | Замена тепловой сети от ТК 8 до ТК 9 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=58,3 м | 1467,32 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 95 | Модернизация ТК 9 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 96 | Замена тепловой сети от ТК 9 на ГБПОУ СО «УРГЗК» учеб. корпус (Луначарского 26) Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=17,6 м | 282,07 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 97 | Замена тепловой сети от ТК 9 до УТ 44 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=40,6 м | 650,70 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 98 | Модернизация УТ 44 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 99 | Замена тепловой сети от УТ 44 до ТК 10 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=29,0 м | 729,88 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 100 | Замена тепловой сети от ТК 10 до УТ 45б Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=103,7 м | 1211,46 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 101 | Модернизация ТК 10 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 102 | Замена тепловой сети от т УТ 45б до УТ 45а Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=11,0 м | 128,51 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 103 | Установка УТ 45 б, УТ 45 а (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 104 | Замена тепловой сети от УТ 45а до ответвления на Советская 30а Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=71,5 м | 940,55 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 105 | Замена тепловой сети ответвление на Советская 30а Подземная прокладка | Dу = 32 мм L=19,8м | 130,68 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 106 | Замена тепловой сети ответвление на Советская 30 Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=22,3 м | 147,18 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 107 | Замена тепловой сети от УТ 50 до УТ 51 (Ленина 4) Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=14,6 м | 367,46 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 108 | Замена тепловой сети от УТ 51 на Ленина 4 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=8,0 м | 128,21 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 109 | Замена тепловой сети от УТ 51 до Матвеева 1 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=37,9 м | 735,06 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 110 | Замена тепловой сети от УТ 51 до ТК 15 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=56,7м | 1099,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 111 | Модернизация ТК 51 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 112 | Замена тепловой сети от ТК 15 до УТ 52 К Маркса 2 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=69,9 м | 1355,68 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 113 | Замена тепловой сети от Малышева 2 до К Маркса 6 (Школа№1) | Dу 50 мм L=26,6 м | 240,98 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 114 | Замена тепловой сети от ТК 17 до УТ 57 Подземная прокладка | Dу 200 мм L=115,1 м | 3952,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 115 | Замена тепловой сети от УТ 57 до К Маркса 6 (Школа) Подземная прокладка | Dу 70 мм L=9,0 м | 118,39 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 116 | Замена тепловой сети от УТ 57 до ТК 19 Подземная прокладка | Dу 200 мм L=33,8 м | 1160,62 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 117 | Модернизации УТ 57 (ремонт) |  | 420 |  |  |
| 118 | Замена тепловой сети от ТК 20 до Ленина 2 Подземная прокладка | Dу 100 мм L=38,9 м | 623,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 119 | Замена тепловой сети от ТК 20 до ТК 22 Красноармейская 2 Подземная прокладка | Dу 80 мм L=73,5 м | 974,68 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 120 | Замена тепловой сети от ТК 19 до ТК ответвление на К. Маркса 7 Подземная прокладка | Dу 70 мм L=67,9 м | 893,19 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 121 | Замена тепловой сети ответвление на К. Маркса 7 Подземная прокладка | Dу 80 мм L=25,5 м | 338,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 122 | Замена тепловой сети от ТК 13 до УТ 60 Ленина 6 Подземная прокладка Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=8,4 м L=29,8 м | 446,28 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 123 | Установка УТ 60 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 124 | Замена тепловой сети от УТ 60 до Ленина 6 Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,6 м | 51,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 125 | Замена тепловой сети от УТ 60 до ответвления Ленина 8 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=20,1 м | 234,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 126 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 8 Надземная прокладка | Dу = 20 мм L=13,4 м | 23,51 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 127 | Замена тепловой сети от ответвления Ленина 8 до УТ 61 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=19,8 м | 231,32 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 128 | Установка УТ 61 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 129 | Замена тепловой сети от УТ 61 до Ленина 10 Надземная прокладка | Dу = 40 мм L=10,1 м | 32,21 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 130 | Замена тепловой сети от УТ 61 до Матвеева 6 (МО МВД) Надземная прокладка | Dу = 80 мм L=139,9 м | 1196,12 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 131 | Замена тепловой сети от УТ 61 до УТ 63 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=15,9 м | 135,94 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 132 | Установка УТ 63 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 133 | Замена тепловой сети ответвления на Ленина 12 до М Горького 1 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=33,7 м | 305,30 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 134 | Замена тепловой сети от ТК 13 до ТК 23 Надземная прокладка | Dу = 250 мм L=10,7 м Dу = 200 мм L=88,4 м | 2321,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 135 | Замена тепловой сети от ТК 23 на М Горького 2 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=12,4 м | 164,44 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 136 | Замена тепловой сети от ТК 23 через Ленина 18 до ТК 24 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=11,0 м Dу = 250 мм L=18,1 м | 974,52 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 137 | Замена тепловой сети ответвление Ленина 18 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=12,9 м | 199,95 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 138 | Замена тепловой сети от Ленина 18 до ТК 24 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=18,9 м | 586,55 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 139 | Замена тепловой сети от ТК 24 до Ленина 20 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=18,4 м Dу = 80 мм L=7,0 м | 378,03 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 140 | Замена тепловой сети от ТК 24 до ТК 25 Подземная прокладка | Dу = 250 мм L=11,9 м Dу = 200 мм L=15,0 м | 881,78 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 141 | Замена тепловой сети от ТК 25 до Ленина 18/2 Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=32,0 м | 420,95 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 142 | Замена тепловой сети от ТК 25 до Ленина 22 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=62,7 м | 1945,87 |  |  |
| 143 | Замена тепловой сети от УТ 71 до Профсоюзов 11 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=88,7 м Dу = 70 мм L=9,3 м | 1497,19 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 144 | Замена тепловой сети от УТ 71 до Профсоюзов 13 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=20,8 м | 322,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 145 | Замена тепловой сети от УТ 70 до УТ 72 Ленина 24 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=37,1 м | 1151,38 |  |  |
| 146 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 24 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=15,4 м | 238,7 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 147 | Замена тепловой сети от УТ 74 до УТ 73 Ленина 26 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=48,1 м | 1492,76 |  |  |
| 148 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 26 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=12,9 м | 174,57 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 149 | Замена тепловой сети от Ленина 26 до Ленина 28 Подземная подвальная прокладка | Dу = 150 мм L=37,8 м Dу =100 мм L=104,8 м | 2575,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО |  | 134 357,26 |  |  |

Таблица 8.2

Модернизация существующих тепловых сетей котельной №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующий диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Изменение диаметра тепловой сети | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Замена тепловой сети от ТК 1 (у котельной) до ответвление на ТК 1.1 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=43,8 м | 1504 | Dу = 200 мм L=43,8 м | 1504 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Замена тепловой сети от ответвления на школу до ТК 1.2. Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=53,8 м | 1783 | Dу = 200 мм L=53,8 м | 1783 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 3 | Замена тепловой сети от ТК 1.2 до ответвления на ДК Мартьянова 46 Подземная прокладка. | Dу = 100 мм L=13,0м | 252,13 | Dу = 70 мм L=13,0м | 201,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Модернизация ТК 1.2 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети ответвление на Мартьянова 46 (ДК) Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=40,4 м | 366,0 | Dу = 50 мм L=40,4 м | 366,0 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Замена тепловой сети от ответвления на ДК до ТК 3 (д. сад №16 и почту). Подземная прокладка. | Dу = 100 мм L=23,7 м Dу = 80 мм L=27,8 м | 781,1 | Dу = 70 мм L=23,7м Dу = 70 мм L=27,8 м | 692,05 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 7 | Модернизация ТК 3 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от ТК 3 ответвление на Почту и Администрацию Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=20,4 м | 184,8 | Dу = 50 мм L=20,4 м | 184,8 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 9 | Замена тепловой сети от ТК 3 на дет. сад №16 Подземная прокладка. | Dу = 50 мм L=32,7 м | 296,2 | Dу = 50 мм L=32,7 м | 296,2 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 10 | Замена тепловой сети от ТК 1.2 до ТК 2 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=84,6 м | 2625,5 | Dу = 200 мм L=84,6 м | 2625,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Замена тепловой сети от ТК 2 до ответвления на Ленина 25а Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=32,0 м | 512,87 | Dу = 100 мм L=32,0 м | 512,87 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 12 | Замена тепловой сети от ТК 4 на Ленина 23 Подземная канальная прокладка | Dу = 100 мм L=8,9 м Dу = 50 мм L=25,9 м | 377,24 | Dу = 100 мм L=8,9 м Dу = 50 мм L=25,9 м | 377,24 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 13 | Модернизация ТК 4 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 14 | Замена тепловой сети от ТК4 до ТК 5 Подземная канальная прокладка | Dу = 100 мм L=25,6 м | 410,3 | Dу = 100 мм L=25,6 м | 410,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Замена тепловой сети от ТК 5 на Ленина 25 Подземная канальная прокладка | Dу = 50 мм L=18,7 м | 169,4 | Dу = 50 мм L=18,7 м | 169,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 16 | Модернизация ТК 5 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 17 | Замена тепловой сети от ТК 5 до ТК 6 Подземная канальная прокладка | Dу = 100 мм L=79,7 м | 1224,37 | Dу = 80 мм L=79,7 м | 1056,89 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 18 | Модернизация ТК 6 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 19 | Замена тепловой сети от ТК 6 на Ленина 21 Подземная канальная прокладка | Dу = 50 мм L=12,4 м | 112,3 | Dу = 50 мм L=12,4 м | 112,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 20 | Замена тепловой сети от ТК 6 до ответвления Ленина 19 | Dу = 100 мм L=56,1 м | 861,82 | Dу = 50 мм L=56,1 м | 508,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 21 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина19 Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=10,1 м Dу = 50 мм L=6,5 м | 191,73 | Dу = 50 мм L=10,1 м Dу = 50 мм L=6,5 м | 150,34 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 22 | Замена тепловой сети от ТК 2 ответвления до ввода на Мартьянова 43 Надземная прокладка | Dу = 150 мм L=12,3 м | 309,57 | Dу = 150 мм L=12,3 м | 309,57 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Замена тепловой сети ответвление на Мартьянова 43 Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=58,8 м | 532,5 | Dу = 50 мм L=58,8 м | 532,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 24 | Установка ТК (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 25 | Замена тепловой сети ответвление на ОВП Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=24,9 м | 225,5 | Dу = 50 мм L=24,9 м | 225,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 26 | Замена тепловой сети от ответвления Мартьянова 34 до ответвления Мартьянова 30 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=51,6 м | 792,7 | Dу = 100 мм L=51,6 м | 792,7 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 27 | Замена тепловой сети ответвление на Мартьянова 30 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=24,8 м | 224,6 | Dу = 50 мм L=24,8 м | 224,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 28 | Установка ТК (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 29 | Замена тепловой сети от ответвления Мартьянова 30 до ответвления Мартьянова 32 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=15,3 м | 235,04 | Dу = 100 мм L=15,3 м | 235,04 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 30 | Замена тепловой сети ответвление на Мартьянова 32 Надземная прокладка в лотках | Dу = 50 мм L=8,1 м | 73,4 | Dу = 50 мм L=8,1 м | 73,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 31 | Установка ТК (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 32 | Замена тепловой сети от ответвления Мартьянова 32 до ответвления Ленина 17 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=47,5 м | 729,71 | Dу = 80 мм L=47,5 м | 627,9 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 33 | Замена тепловой сети ответвление. на Ленина17 Надземная прокладка в лотках | Dу = 50 мм L=8,5 м | 77,0 | Dу = 50 мм L=8,5 м | 77,0 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 34 | Установка ТК (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 35 | Замена тепловой сети от ответвления Ленина 17 до ответвления Ленина 15 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=12,7 м Dу = 70 мм L=42,3 м | 715,5 | Dу = 80 мм L=12,7 м Dу = 50 мм L=42,3 м | 551,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 36 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 15 Надземная прокладка в лотках | Dу = 50 мм L=9,4 м | 85,15 | Dу = 50 мм L=9,4 м | 85,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 37 | Модернизация ТК (демонтаж монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 19 853,43 |  | 18 885,00 |  |  |

Таблица 8.3

Модернизация существующих тепловых сетей котельной №3

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Изменение диаметра тепловой сети | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Замена тепловой сети от ТК до ответвления Чапаева 26 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=142,9 м | 1291,87 | Dу = 50 мм L=142,9 м | 1291,87 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Замена тепловой сети ответвление на Чапаева 22 Подземная прокладка | Dу = 32 мм L=9,7 м | 67,35 | Dу = 32 мм L=9,7 м | 67,35 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 3 | Замена тепловой сети ответвление на Чапаева 26- Баня Подземная прокладка | Dу = 32 мм L=68,2м | 473,51 | Dу = 32 мм L=68,2м | 473,51 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Замена тепловой сети от ответвления Чапаева 26 до Свердлова 1 Подземная прокладка | Dу = 32 мм L=55,9 м | 388,1 | Dу = 32 мм L=55,9 м | 388,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 5 | Замена тепловой сети от ТВ 4 до ответвления на Свердлова 2а Надземная в лотках | Dу = 150 мм L=22,6м | 568,8 | Dу = 100 мм L=22,6м | 362,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Замена тепловой сети ответвление на Свердлова 2а Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=8,6м | 77,74 | Dу = 50 мм L=8,6м | 77,74 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 7 | Установка ТК 4.1 (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 8 | Замена тепловой сети от Свердлова 2а до ТВ18а Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=10,0 м | 251,68 | Dу = 100 мм L=10,0 м | 160,27 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 9 | Модернизация ТК 18 а (демонтаж надземный, монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 10 | Замена тепловой сети от ТВ 18а до пер. Строителей 2 (дет. сад) Надземная прокладка | Dу = 80 мм L=25,5м | 338,15 | Dу = 80 мм L=25,5м | 338,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Замена тепловой сети от ТВ18а до 19а Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=44,4м | 1117,46 | Dу = 100 мм L=44,4м | 711,60 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 12 | Установка ТК 19а (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети ответвление на Свердлова 2 Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=8,7м | 78,82 | Dу = 50 мм L=8,7м | 78,,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 14 | Замена тепловой сети от ТВ 19а до ТК 21а Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=100,6 м | 2531,9 | Dу = 80 мм L=100,6 м | 1334,05 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Модернизация ТК 21а надземная в лотках (демонтаж, монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 16 | Замена тепловой сети от ТК 21а до Свердлова 17 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=61,4м | 814,22 | Dу = 50 мм L=61,4м | 556,27 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 17 | Замена тепловой сети от ТК 21а до Свердлова 19 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=110,9м | 1777,43 | Dу = 50 мм L=110,9м | 1004,73 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 18 | Замена тепловой сети от ТВ 8 до ответвления Строителей 1 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=28,4м | 455,18 | Dу = 80 мм L=28,4м | 376,61 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 19 | Модернизация ТК 8.1 ответвление на Строителей 1 подземная прокладка (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 20 | Замена тепловой сети от ответвления Строителей 1 до ответвления Строителей 3 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=41,3м | 661,93 | Dу = 80 мм L=41,3м | 547,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 21 | Модернизация ТК 8.2 подземная прокладка(демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 22 | Замена тепловой сети от ТВ 10 до ТВ 11 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=24,1м | 606,55 | Dу = 125 мм L=24,1м | 425,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Установка ТК11 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 24 | Замена тепловой сети от ТВ 11 до д. пер. Больничный 4 Надземная прокладка в лотках | Dу = 80 мм L=10,2 м | 135,26 | Dу = 80 мм L=10,2 м | 135,26 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 25 | Замена тепловой сети от ТВ 11 до ТВ 12 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=27,4 | 689,6 | Dу = 125 мм L=27,4 | 484,06 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 26 | Установка ТК 12 (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 27 | Замена тепловой сети от ТВ 12 до ТК 13 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=87,7 | 2027,24 | Dу = 125 мм L=87,7 | 1549,34 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 28 | Замена тепловой сети от ТВ 13 до ТК ответвления Свердлова 23,21 Подземная | Dу = 80 мм L=44,9 м | 595,41 | Dу = 80 мм L=44,9 м | 595,41 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 29 | Модернизация ТК (ответвления на Свердлова 21,23) подземная (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 30 | Замена тепловой сети от ТК на Свердлова 21 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=16,6 м | 142,4 | Dу = 50 мм L=16,6 м | 142,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 31 | Замена тепловой сети от ТК на Свердлова 23 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,3 м | 122,67 | Dу = 50 мм L=14,3 м | 122,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 32 | Замена тепловой сети от ответвления на ЦРБ до ответвления на гараж Надземная прокладка | Dу = 150 мм L=63,7 м | 1603,22 | Dу = 100 мм L=63,7 м | 1020,96 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 33 | Замена тепловой сети ответвление на гараж (ЦРБ) Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=8,3м Dу = 32 мм L=12,3 м | 150,6 | Dу = 50 мм L=8,3м Dу = 32 мм L=12,3 м | 150,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 34 | Установка ТК |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 35 | Замена тепловой сети от ответвления на гараж до ответвления на Коськович Надземная | Dу = 150 мм L=21,9 м | 551,9 | Dу = 100 мм L=21,9 м | 351,01 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 36 | Установка ТК |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 37 | Замена тепловой сети ответвление на Коськович 1, 3 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=110,5 м | 948,02 | Dу = 50 мм L=110,5 м | 948,02 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 38 | Замена тепловой сети от ответвления на Коськович 1,3 до корпуса Рассвет Надземная прокладка | Dу = 150 мм L=5,4 м Dу = 100 мм L=130,8 м | 2232,52 | Dу = 70 мм L=5,4 м Dу = 70 мм L=130,8 м | 1794,28 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 39 | Замена тепловой сети ответвление на корпус «Рассвет» Ввод 1 Ввод 2 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=6,5 м Dу = 80 мм L=34,6 м | 563,01 | Dу = 70 мм L=6,5 м Dу = 50 мм L=34,6 м | 541,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 40 | От ТК 27 до ТК 28 Надземная прокладка в лотках | Dу =150мм L=46,6 м | 1174,36 | Dу =125мм L=46,6 м | 823,24 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 41 | Модернизация ТК 28 надземная(ремонт) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 42 | От ТВ 28 до ТК 29 Надземная прокладка в лотках | Dу =150мм L=45,7 м Dу =100мм L=21,3 м | 1493,04 | Dу =125мм L=45,7 м Dу =125мм L=21,3 м | 1182,63 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 43 | Модернизация ТК 29 надземная (ремонт) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 44 | Замена тепловой сети от ТВ 36 до Свердлова 29 Надземная прокладка | Dу = 70 мм L=37,8 м | 497,24 | Dу = 70 мм L=37,8 м | 497,24 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 45 | Замена тепловой сети от ТК 69/1 до ТК 52 Надземная прокладка Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=29,0 м L=14,0 м | 689,19 | Dу = 80 мм L=29,0м L=14,0 м | 570,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 46 | Замена тепловой сети от ТК 52 на Чапаева 5 Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=9,9 м | 84,93 |  | 84,93 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 47 | Замена тепловой сети от ТК 52 до ТК 54 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=34,7 м | 556,14 | Dу = 80 мм L=34,7 м | 460,16 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 48 | Замена тепловой сети от ТК 54 до д. Советская 1 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=13,0 м | 111,53 | Dу = 50 мм L=13,0 м | 111,53 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 49 | Замена тепловой сети от ТК 54 до ТК 55 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=36,7м Dу = 80 мм L=40,5м | 1125,22 | Dу = 70 мм L=36,7м Dу = 70 мм L=40,5м | 1015,54 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 50 | Замена тепловой сети от ТК 55 до Советская 2 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,9 м | 127,82 | Dу = 50 мм L=14,9 м | 127,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 51 | Замена тепловой сети от ТВ 57 до Ленина 58 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,4 м | 123,53 | Dу = 50 мм L=14,4 м | 123,53 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 52 | Замена тепловой сети от ТВ 57 до Ленина 60 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=41,8 м | 358,58 | Dу = 50 мм L=41,8 м | 358,58 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 53 | Замена тепловой сети от ТК 69/1 до ответвления на Чапаева 1Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=111,3м | 954,78 | Dу = 50 мм L=111,3м | 1783,83 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 54 | Замена тепловой сети ответвления Чапаева 1 до ТК 37 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=93,9м | 1504,96 | Dу = 100 мм L=93,9м | 1504,96 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 55 | Замена тепловой сети от ТК 37 до ТК ответвление Ленина 52а Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=31,2 м | 410,42 | Dу = 70 мм L=31,2 м | 410,42 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 56 | Замена тепловой сети от ТК 47 до ТК 59/1 Надземная прокладка | Dу = 250 мм L=8,0м | 212,0 | Dу = 250 мм L=8,0м | 212,0 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 57 |  | Dу = 225 мм L=67,8м | 1559,54 | Dу = 250 мм L=67,8м | 1793,47 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 58 | Замена тепловой сети от ТК 59/1 до ТК 60 Надземная прокладка в лотках | Dу = 225 мм L=8,4м Dу = 250 мм L=166 м | 193,22 4391 | Dу = 250 мм L=8,4 м Dу = 250 мм L=166 м | 222,20 4391 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 59 | Установка ТК 59/1 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 60 | Замена тепловой сети от ТК 60 до ДК Ленина 33 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=90,9 м | 1456,86 | Dу = 80 мм L=90,9 м | 1205,42 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 61 | Установка ТК 60 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 62 | Замена тепловой сети от ТК 60 до ТК 61 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=186,9м | 4952,85 | Dу = 250 мм L=186,9м | 4952,85 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 63 | Замена тепловой сети от ТК 61 до ТК 62 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=39,1м | 1036,15 | Dу = 250 мм L=39,1м | 1036,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 64 | Модернизация ТК 61 (ремонт) надземная |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 65 | Замена тепловой сети от ТК 62 до Школьная 2 (Школа искусств) | Dу = 150 мм L=57,6 м | 1449,67 | Dу = 100 мм L=57,6 м | 923,16 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 66 | Установка ТК 62 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 67 | Замена тепловой сети от ТК 62 до 62/1 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=85,2м | 2257,8 | Dу = 250 мм L=85,2м | 2257,8 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 68 | Замена тепловой сети от ТК 64 до ТК 65 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=45,3 м | 1200,45 | Dу = 250 мм L=45,3 м | 1200,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 69 | Замена тепловой сети от ТК 65 до Школьная 9 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=9,9 м | 158,67 | Dу = 100 мм L=9,9 м | 158,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 70 | Замена тепловой сети от ТК 65 до ТК 66 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=59,6 м | 1579,4 | Dу = 250 мм L=59,6 м | 1579,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 71 | Замена тепловой сети от ТК 66 до Школьная 1 Надземная прокладка в лотках Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=114,1 м L=20,7 м | 3392,63 | Dу = 100 мм L=114,1 м L=20,7 м | 2160,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 72 | Замена тепловой сети от ТК 71 до Школьная 10/2 | Dу = 80 мм L=31,9 м | 423,03 | Dу = 70 мм L=31,9 м | 419,63 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 73 | Замена тепловой сети ответвление на Школьную 13(подвальная прокладка) | Dу = 150 мм L=36,3 м | 913,6 | Dу = 80 мм L=36,3 м | 481,38 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 74 | Замена тепловой сети от ТК 66 до ТК 66/1 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200 мм L=7,4 м | 150,85 | Dу = 200 мм L=7,4 м | 150,85 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 75 | Замена тепловой сети от ТК 66/1 до ТВ 68 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200 мм L=28,4 м | 578,92 | Dу = 200 мм L=28,4 м | 578,92 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 76 | Замена тепловой сети от ТВ 68 до Школьная 11 Надземная прокладка в лотках | Dу = 70 мм L=10,6 м | 141,5 | Dу = 70 мм L=10,6 м | 141,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 77 | Замена тепловой сети от ТВ 73 до ответвления на Школьная 14 (магазин) Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=45,1 м | 987,02 | Dу = 100 мм L=45,1 м | 628,56 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 78 | Замена тепловой сети от ответвления на Школьная 14 (магазин) до Школьная 3 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=47,8 м | 1046,11 | Dу = 100 мм L=47,8 м | 666,19 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 79 | Замена тепловой сети от ТК 64 до ТВ 74 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200 мм L=31,1 м | 1068,59 | Dу = 150 мм L=31,1 м | 680,63 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 80 | Замена тепловой сети от ТВ 74 до Школьная 7 Надземная прокладка в лотках | Dу = 80 мм L=11,3 м | 130,3 | Dу = 80 мм L=11,3 м | 130,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 81 | Замена тепловой сети от ТВ 74 до ТВ 75 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200 мм L=50,3 м | 1728,3 | Dу = 150 мм L=50,3 м | 1100,83 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 82 | Модернизация ТВ 75 надземная прокладка(монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 83 | Замена тепловой сети от ТВ 75 до ответвления Школьная 5 | Dу = 150 мм L=57,9 м | 1457,22 | Dу = 100 мм L=57,9 м | 935,99 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 84 | Замена тепловой сети ответвление на д. Школьная 5 | Dу = 80 мм L=6,3 м | 83,54 | Dу = 80 мм L=6,3 м | 83,54 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 85 | Замена тепловой сети от ответвления Школьная 5 до ТВ 79 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=85,2 м | 2144,34 | Dу = 80 мм L=85,2 м | 1129,84 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 86 | Замена тепловой сети от ТВ 79 до Ленина 43 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=69,2 м L=20,4 м | 1436,07 | Dу = 80 мм L=69,2 м L=20,4 м | 1152,38 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 87 | Установка ТВ 79 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 88 | Замена тепловой сети от ТВ 75 до ТВ 76 Надземная прокладка Подземная прокладка | Dу = 225 мм L=18,5 м Dу = 150 мм L=21,2 м | 1264,12 | Dу = 100 мм L=18,5 м Dу = 100 мм L=21,2 м | 669,02 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 89 | Модернизация ТВ 76 (ремонт) надземный |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 90 | Замена тепловой сети от ТВ 76 до Ленина 35 (Администрация) Подземная прокладка Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=24,9 м Dу = 50 мм L=42,6 м Dу = 70 мм L=48,2 м | 1112,51 | Dу = 50 мм L=24,9 м Dу = 50 мм L=42,6 м Dу = 70 мм L=48,2 м | 1112,57 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 91 | Замена тепловой сети от ТВ 76 до ответвления Ленина 39 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=195,9 м | 4930,47 | Dу = 100 мм L=195,9 м | 3166,84 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 92 | Замена тепловой сети ответвление Ленина 39 Подземная подвальная прокладка | Dу = 50 мм L=6,6 м | 57,97 | Dу = 50 мм L=6,6 м | 57,97 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 93 | Замена тепловой сети от ответвления Ленина 39 до Ленина 41 | Dу = 150 мм L=34,8 м | 875,86 | Dу = 80 мм L=34,8 м | 461,48 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 94 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 41 Подвальная прокладка | Dу = 100 мм L=10,6 м | 169,89 | Dу = 100 мм L=10,6 м | 169,89 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО |  | 83 414,73 |  | 69 417,32 |  |  |

Таблица 8.4

Модернизация существующих сетей ГВС котельной №3

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 8 |
| 1 | Замена сети ГВС от ТВ 4 до ответвления на Свердлова 2а Надземная в лотках | Dу = 80/50 L=2,0 м Dу =80/80 L=20,6м | 564,43 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Замена сети ГВС ответвление на Свердлова 2а Надземная прокладка | Dу = 32/32 L=8,6м | 113,52 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 3 | Замена сети ГВС от ТВ18а до 19а Надземная прокладка в лотках | Dу = 80/80 L=44,4м | 1177,49 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Замена сети ГВС ответвление на Свердлова 2 Надземная прокладка | Dу = 32/32 мм L=8,7м | 114,84 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 5 | Замена сети ГВС от ТВ 10 до ТВ 11 Надземная прокладка в лотках | Dу =80/50 L=41,3м | 921,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Замена сети ГВС от ТВ 11 до д. пер. Больничный 4 Надземная прокладка в лотках | Dу =40/25 L=10,2 м | 117,9 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 7 | Замена сети ГВС от ТВ 11 до ТВ 12 Надземная прокладка в лотках | Dу = 25/20 L=27,4 | 282,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 8 | Замена сети ГВС от ТВ 36 до Свердлова 29 Надземная прокладка | Dу = 32/32 мм L=37,8 м | 498,96 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 9 | Замена сети ГВС от ТК 69/1 до ТК 52 Надземная прокладка Подземная прокладка | Dу = 50/50 мм L=29,0 м L=14,0 м | 779,16 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 10 | Замена сети ГВС от ТК 54 до д. Советская 1 Подземная прокладка | Dу = 32/25 мм L=13,0 м | 152,88 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Замена сети ГВС от ТК 54 до ТК 55 Подземная прокладка | Dу = 70/70 мм L=77,2м | 2084,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 12 | Замена сети ГВС от ТК 55 до Советская 2 Подземная прокладка | Dу = 32/20 мм L=14,9 м | 175,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 13 | Замена сети ГВС от ТВ 57 до Ленина 58 Подземная прокладка | Dу = 32/20 мм L=14,4 м | 169,34 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 14 | Замена сети ГВС от ТК 69/1 до ответвления на Чапаева 1Надземная прокладка | Dу = 150/100 мм L=111,3 м | 4585,25 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Замена сети ГВС ответвления Чапаева 1 до ТК 37 Надземная прокладка | Dу = 150/100 мм L=93,9 м | 3867,7 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 16 | Замена сети ГВС от ТК 47 до ТК 59/1 Надземная прокладка | Dу = 125 мм L=8,0 м | 282,7 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 17 |  | Dу = 200/150 мм L=67,8 м | 3474,08 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 18 | Замена сети ГВС от ТК 59/1 до ТК 60 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=174,4 м | 8936,25 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 19 | Замена сети ГВС от ТК 60 до ТК 61 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=186,9 м | 9576,8 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 20 | Замена сети ГВС от ТК 61 до ТК 62 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=39,1 м | 2003,49 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 21 | Замена сети ГВС от ТК 62 до 62/1 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=85,2м | 2221,16 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 22 | Замена сети ГВС от ТК 64 до ТК 65 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=45,3 м | 2321,2 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Замена сети ГВС от ТК 65 до Школьная 9 Надземная прокладка в лотках | Dу = 70/50 мм L=9,9 м | 219,89 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 24 | Замена сети ГВС от ТК 65 до ТК 66 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=59,6 м | 3053,9 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 25 | Замена сети ГВС от ТК 66 до ТК 66/1 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150/150 мм L=7,4 м | 372,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 26 | Замена сети ГВС от ТК 66/1 до ТВ 68 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150/150 мм L=28,4 | 1429,66 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 27 | Замена сети ГВС от ТК 64 до ТВ 74 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150/150 мм L=31,1 м | 1565,57 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 28 | Замена сети ГВС от ТВ 74 до Школьная 7 Надземная прокладка в лотках | Dу = 50/50 мм L=11,3 м | 204,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 29 | Замена сети ГВС от ТВ 74 до ТВ 75 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150/150 мм L=50,3 м | 2532,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 30 | Замена сети ГВС от ТВ 75 до ответвления Школьная 5 | Dу = 150/150 мм L=57,9 м | 1457,34 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 31 | Замена сети ГВС от ТВ 75 до ТВ 76 Надземная прокладка Подземная прокладка | Dу = 150/150 мм L=18,5 м Dу = 100/70 мм L=21,2 м | 1621,14 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО |  | 56 878,31 |  |  |

Таблица 8.5

Модернизация существующих тепловых сетей котельной №5

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Изменение диаметра | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Замена тепловой сети от ТК 3 –до Ракетная 21 Клуб Витязь Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=15,4 м | 202,58 | Dу = 70 мм L=15,4 м | 202,58 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Замена тепловой сети от ТК 3 –до ТК 4 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=19,6 м | 493,3 | Dу = 150 мм L=19,6 м | 493,3 |  |  |
| 3 | Замена тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 Подземная прокладка | Dу = 100мм L=7,4м Dу = 80мм L=21,8м | 407,69 | Dу = 70мм L=7,4м Dу = 70мм L=21,8м | 384,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Модернизация ТК 5 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от ТК-5 до ул. Северная 7 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=11,0 м | 96,62 | Dу = 50 мм L=11,0 м | 96,62 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Замена тепловой сети от ТК-5 до ТК 6 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=66,3м | 879,2 | Dу = 50 мм L=66,3м | 582,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 7 | Модернизация ТК 6 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от ТК-6 до ул. Северная 5 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=68,2м Dу = 50 мм L=17,1м | 1054,61 | Dу = 50 мм L=68,2м Dу = 50 мм L=17,1м | 749,29 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 9 | Замена тепловой сети от ТК 4 –до ТК 7 | Dу = 150 мм L=14,5 м | 364,94 | Dу = 100 мм L=14,5 м | 232,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 10 | Замена тепловой сети от ТК 7 до ул. Садовая 45 | Dу = 125 мм L=49,1 м | 867,42 | Dу = 100 мм L=49,1 м | 793,73 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Замена тепловой сети от ТК 7 до ТК 8 | Dу = 150 мм L=26,9 м | 677,02 | Dу = 150 мм L=26,9 м | 434,85 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 12 | Модернизация ТК 8 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети от ТК 8 до Гаража | Dу = 32 мм L=17,5 м | 115,5 | Dу = 32 мм L=17,5 м | 115,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 14 | Замена тепловой сети от ТК 8 до ТК 9 | Dу = 150 мм L=19,0 м Dу = 125 мм L=22,0 м | 866,85 | Dу = 100 мм L=19,0 м Dу = 105 мм L=22,0 м | 662,8 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Модернизация ТК 9 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 16 | Замена тепловой сети от ТК 9 до Гаража | Dу = 25 мм L=29,5 м | 152,11 |  | 152,11 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 17 | Замена тепловой сети от ТК 9 до ТК 10 | Dу = 125 мм L=16,0 м Dу = 100 мм L=6,6 м | 388,44 | Dу = 100 мм L=16,0 м Dу = 100 мм L=6,6 м | 362,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 18 | Модернизация ТК 10 (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 19 | Замена тепловой сети от ТК 10 до ТК 11 | Dу = 100 мм L=14,7 м | 235,6 | Dу = 50 мм L=14,7 м | 235,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 20 | Модернизация ТК11 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 21 | Замена тепловой сети от ТК 11до Садовая 37 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=13,0 м | 114,2 | Dу = 50 мм L=13,0 м | 114,2 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 22 | Замена тепловой сети от ТК 11 до Садовая 50 Подземная прокладка | Dу = 25 мм L=64,7 м | 33,66 | Dу = 25 мм L=64,7 м | 333,6 |  |  |
| 23 | Замена тепловой сети от ТК 11 до Садовая 35 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=2,5 м Dу = 50 мм L=2,8 м | 64,67 | Dу = 100 мм L=2,5 м Dу = 50 мм L=2,8 м | 64,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 24 | Замена тепловой сети от ТК 10 до ТК 12 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=71,2 м | 944,2 | Dу = 70 мм L=71,2 м | 926,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 25 | Модернизация ТК 12 (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 26 | Замена тепловой сети от ТК 12 до Садовая 41 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=11,9 м | 104,54 | Dу = 50 мм L=11,9 м | 104,54 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 27 | Замена тепловой сети от ТК 12 до Садовая 43 Надземная прокаладка | Dу = 80 мм L=10,2 м Dу = 70 мм L=51,7 м | 808,25 | Dу = 50 мм L=10,2 м Dу = 50 мм L=51,7 м | 543,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО |  | 11 811,4 |  | 10 525,09 |  |  |

Рис. 3 – Схема реконструкции наружных тепловых сетей с. Быньги Котельная№2.

Рис. 4 – Схема реконструкции наружных тепловыъх сетей п. Цементный Котельная №3.

Рис. 5 – Схема реконструкции наружных тепловых сетей г. Невьянск Котельная №5.

Рис. 6 – Схема реконструкции наружных тепловых сетей г. Невьянск Котельная №6.

Глава 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все источники теплоснабжения Невьянского городского округа работают по «закрытой» схеме. Приготовление ГВС осуществляется в ИТП потребителей, в ТП №1 (ул. К. Маркса д.16а), в ТП №2 (ул. Ленина д.34а), в Котельной №3 (п. Цементный) и Котельной №6 «ЦРБ».

Схема теплоснабжения от ТП №1,2 и Котельных №3, №6 четырехтрубная.

Тепловой Пункт №1, расположенный по ул. К. Маркса д.16а, предназначен для приготовления ГВС для 6-ти жилых домов, расположенных по ул. К. Маркса и ул. Матвеева.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,15 Гкал/ч. Оборудование ТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП №1 работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Тепловой Пункт №2, расположенный по ул. Ленина д.34а, предназначен для приготовления ГВС для 4-х жилых домов, расположенных по ул. Ленина и ул. Профсоюзов.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,1 Гкал/ч. Оборудование ИТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Котельная «ЦРБ» №6 расположена по адресу г. Невьянск ул. Демиьяна Бедного, 34/1, является источником горячего водоснабжения потребителей больничного городка. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1985 году. Установленная мощность котельной составляет 0,44 МВт.

По результатам финансового анализа работы котельной в 2019 году убыток составил более 1 млн. руб.  при полезном отпуске в 570 Гкал/год.

Дальнейшая эксплуатация ТП №1, №2 и приготовление ГВС на Котельной №6 не целесообразно.

Приготовление ГВС необходимо перенести в ИТП потребителей, для этого необходимо переоборудовать ИТП с установкой пластинчатых теплообменников.

Реконструкция индивидуального теплового пункта (ИТП) здания должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта, согласовать указанный перечень документов с единой теплоснабжающей организацией.

2. Расчетный температурный график системы отопления 95-70оС, на горячее водоснабжение - 60°С через водоподогреватель.

3. Точка срезки температурного графика при Тн.в. = +1 °С соответствует 70°С.

4. Индивидуальный тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе ИТП при превышении фактического перепада давлений, а также для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

6. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

7. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Глава 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

| Наименование источника теплоснабжения | Используемое топливо основное/ резервное | Потери тепла в теплосети (отопление и ГВС), Гкал/ч | Потери тепла в теплосети (отопление и ГВС), тыс. Гкал/год | Среднегодовая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на отопление тыс. Гкал/год | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, тыс. Гкал/год | Отпуск тепловой энергиив сеть, тыс. Гкал /год | Собственные нужды котельной тыс. Гкал/год | Выроботка, тыс. Гкал/год | Годовой расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное топливо, тыс. м3 | Тыс. т.у.т |
| Котельная №1 | газ/дизель | 1,038 | 5,728 | 3,094 | 17,08 | 0,03 | 0,23 | 23,035 | 0,351 | 23,386 | 3171,17 | 3659,53 |
| Котельная №2 | газ/дизель | 0,173 | 0,955 | 0,753 | 4,16 | 0 | 0 | 5,112 | 0,078 | 5,190 | 699,80 | 807,56 |
| Котельная №3 | газ/дизель | 1,546 | 10,042 | 4,128 | 22,78 | 0,50 | 4,24 | 37,064 | 0,564 | 37,628 | 5083,37 | 5866,21 |
| Котельная №4 | газ/дизель | 4,549 | 25,148 | 12,752 | 70,39 | 0,33 | 2,78 | 98,322 | 1,497 | 99,820 | 13727,86 | 15841,95 |
| Котельная №5 | газ/дизель | 0,096 | 0,530 | 0,412 | 2,27 | 0 | 0,02 | 2,826 | 0,043 | 2,869 | 388,56 | 448,40 |
| Котельная №6 | газ/- | 0,018 | 0,151 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,57 | 0,717 | 0,011 | 0,728 | 98,92 | 114,15 |
| ИТОГО |  | 7,420 | 42,556 | 21,138 | 116,68 | 0,93 | 7,84 | 167,078 | 2,542 | 169,620 | 23169,66 | 26737,79 |

Глава 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Фактические значения показателей надежности объектов теплоснабжения определяются исходя из числа нарушений, возникающих в результате аварий, инцидентов на таких объектах, а также в результате перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии и (или) теплоносителя на границах раздела балансовой принадлежности с потребителями тепловой энергии и (или) другими объектами теплоснабжения, определяемых по приборам учета тепловой энергии либо в соответствии с актами, предусмотренными договором поставки тепловой энергии.

К показателям надежности объектов теплоснабжения согласно «Правил определения …» (ПП РФ №452 от 16.05.2014г) п. 5 I части, относится:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

Значение показателя надежности в расчете на единицу длины тепловой сети (Pn сети от) рассчитывается по формуле:

P n сети от= Nn сети от / L, наруш./км

где:

Nn сети от - количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.

Значение показателя надежности в расчете на единицу тепловой мощности (Pn ист от) рассчитывается по формуле:

P n ист от = Nn ист от / М, наруш./Гкал/ч

Nn ист от - количество прекращений подачи тепловой энергии на источнике тепловой энергии;

М - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Согласно предоставленным Заказчиком данным по аварийным отключениям потребителей на тепловых сетях Невьянского городского округа (МКУ «ЕДДС Невьянского ГО») за 2018г произошло 9 прекращения подачи тепловой энергии в результате аварий на тепловых сетях (продолжительность менее 8 часов - 9 аварий, более 8 ч - 0 авария) и 2 прекращение подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии (продолжительность менее 8 часов).

P n сети от= 9/40,76=0,22 наруш./км

P n ист от = 2/90,46=0,022 наруш./ Гкал/ч

## В табл. 11.1 приведены расчетные значения показателей надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа, которые рассчитаны в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013г №310 (зарегистрировано в МинЮсте РФ 28.11.2013г, рег. №30479).

1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания;

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

На всех источниках есть резервное электропитание, следовательно, показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии Кэ=1,0.

2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения;

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

На всех источниках отсутствует резервное водоснабжение, следовательно, показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии Кв=0,6.

3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения;

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:

Где

Ктист- значения показателей готовности отдельных источников тепловой энергии;

Qi- средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии.

Котельные №№1,2,3,5 имеют резервный вид топлива, следовательно, показатель надежности топливоснабжения этих источников тепловой энергии Кт = 1,0. Для котельных №№4,6, не имеющей резервного топлива Кт=0,5.

Тогда общий показатель Ктобщ равен:

Ктобщ = 4,174 х 1 + 0,973 х 1 + 6,406 х 1 + 24,22 х 0,5 + 0,738 х 1 = 0,67

4,174 + 0,973 + 6,406 + 24,22 + 0,738

4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей.

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

В рассматриваемой системе теплоснабжения нет источников тепла с дефицитом тепловой энергии, а также имеется запас пропускной способности трубопроводов для обеспечения подключенных нагрузок потребителей тепловой энергии. Следовательно, показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей Кб = 1,0.

5) Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек, характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценка уровня резервирования (Кр):

| от 90% до 100% | - Кр = 1,0; |
| --- | --- |
| от 70% до 90% включительно | - Кр = 0,7; |
| от 50% до 70% включительно | - Кр = 0,5; |
| от 30% до 50% включительно | - Кр = 0,3; |
| менее 30% включительно | - Кр = 0,2. |

В рассматриваемой системе теплоснабжения нет резервируемых участков тепловой сети. Следовательно, показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети Кр = 0,2.

6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Где

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

Результаты расчетов сведены показателя техсостояния тепловых сетей Кс сведены в табл. 3.47.

В системе теплоснабжения обследуемых источников тепла с присоединенными тепловыми сетями имеется значительное количество тепловых сетей, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. Доля ветхих сетей в рассматриваемой системе теплоснабжения оценивается свыше 50%, что и приводит к низкому показателю технического состояния тепловых сетей. Особенно это касается сетей котельных №№2,5.

7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S [1/(км * год)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

| до 0,2 включительно | - Котк тс = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,2 до 0,6 включительно | - Котк тс = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно | - Котк тс = 0,6; |
| свыше 1,2 | - Котк тс = 0,5. |

По данным Заказчика за 2018г произошло 9 прекращения подачи тепловой энергии в результате аварий на тепловых сетях (котельная №1 – 5 аварии; котельная №2 - 4 аварии, котельная №3 - 1 авария, котельная №4 - 2 аварии, котельная №5 – 0 аварий), соответственно расчетным путем определен показатель интенсивности отказов тепловых сетей Иотк тс и определен коэффициент Котк тс для каждой теплосети. Данные сведены в табл. 1.11 Самый низкий показатель Котк тс на котельных №№1,2. При этом на котельной №2 самый низкий показатель технического состояния тепловых сетей Кс.

8) Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отключений источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк ит = nотк/Qi [1/(Гкал * час)], где

nотк - количество отказов за предыдущий год;

Qi - средние фактические среднечасовые тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому источнику тепловой энергии.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

| до 0,2 включительно | - Котк ит = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,2 до 0,6 включительно | - Котк ит = 0,8; |
| от 0,6 - 1,2 включительно | - Котк ит = 0,6. |

По данным Заказчика за 2018г произошло 2 прекращения подачи тепловой энергии в результате аварий на котельных (котельная №1 – 1 авария; котельная №3 - 1 авария), соответственно расчетным путем определен показатель интенсивности отказов источников тепла Иотк ит и определен коэффициент Котк ит для каждого источника. Данные сведены в табл. 11.1

9) Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

, (11)
Где

- недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

| до 0,1% включительно | - Кнед = 1,0; |
| --- | --- |
| от 0,1% до 0,3% включительно | - Кнед = 0,8; |
| от 0,3% до 0,5% включительно | - Кнед = 0,6; |
| от 0,5% до 1,0% включительно | - Кнед = 0,5; |
| свыше 1,0% | - Кнед = 0,2; |

В связи с отсутствием данных по недоотпуску тепла К нед данный показатель не рассчитывался и в определении показателя надежности системы теплоснабжения Невьянского ГО не учитывался. С их учетом показатель надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа снизится.

Результаты всех расчетов сведены в табл. 11.1.

Таблица 11.1

Показатели надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа

| Наименование источника | Показатели надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Кнад (средний по частным показателям) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Котк ит | Кнед |  |  |
| Котельная №1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,83 | 0,6 | 0,8 | - | 0,78 |  |
| Котельная №2 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,05 | 0,5 | 1,0 | - | 0,67 |  |
| Котельная №3 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,46 | 1,0 | 1,0 | - | 0,78 |  |
| Котельная №4 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,59 | 1,0 | 0,8 | - | 0,71 |  |
| Котельная №5 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,28 | 1,0 | 1,0 | - | 0,76 |  |
| Общий | 1,0 | 0,6 | 0,67 | 1,0 | 0,2 | 0,57 | 0,8 | 0,92 | - | 0,71 |  |
| Общий показатель надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |

Оценка надежности источников тепловой энергии определяется в зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Кр:

Высоконадежные - при Кэ=Кв=Кт=Кр=1;

Надежные – при Кэ=Кв=Кт=1 и Кр=0,5;

Малонадежные – при Кр=0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

Ненадежные -  при Кр=0,2 и/или значении меньше 1 у двух и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Как следует из данных табл. 1.11 и критериев оценки надежности источников тепловой энергии Невьянского городского округа система в целом оценивается как ненадежная, т.к. Кр=0,2 для всех котельных. При этом расчетные показатели надежности Кнад объектов теплоснабжения составляют 0,67-0,78, что характеризует системы теплоснабжения как ненадежные. По показателю надежности самой надежной являются котельные №№1,3 (Кнад=0,78), самой ненадежной №2 (Кнад=0,67). Понижает показатель надежности системы, в первую очередь, отсутствие резервирования подачи тепла (низкий Кр) между котельными за счет организации перемычек между магистральными сетями.

Оценка надежности тепловых сетей определяется в зависимости от полученных показателей надежности Кс и Котк тс:

высоконадежные		- более 0,9

надежные			- от 0,75 до 0,89

малонадежные		- от 0,5 до 0,74

ненадежные			- менее 0,5.

Как следует из данных табл. 11.1 расчетные показатели надежности тепловых сетей составляют 0,05-1,0. Общий показатель надежности тепловых сетей Невьянского городского округа Кс = 0,57 и Котк тс = 0,8, что характеризует тепловые сети как малонадежные-надежные. По этим показателям надежности самой надежной является котельная №1, самой ненадежной – котельная №2.

Оценка надежности систем теплоснабжения в целом

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Поэтому общая оценка надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа – ненадежная система.

Дополнительно оценку надежности систем теплоснабжения можно дать по показателю надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад), которая определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс, К отк, Кнед:

Кнад = Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс + Котк + Кнед

n

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Кнад сис. = Q1 * Кнад сис.1 +  … + Qn * Кнад сис n,

Q1 + … + Qn

где Кнад сис.1, К над сис.n- значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города они с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные		Кнад - более 0,9

надежные			Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные		Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные			Кнад - менее 0,5.

Как следует из данных табл. 3.47 расчетные показатели надежности объектов теплоснабжения составляют 0,67-0,78, что характеризует системы теплоснабжения как малонадежные. По показателю надежности самой надежной является котельные №№1,3 (Кнад=0,78), самой ненадежной №2 (Кнад=0,67).

В целом общий показатель надежности системы теплоснабжения Невьянского городского округа составляет 0,73, что характеризует систему теплоснабжения как малонадежную.

Понижает показатель надежности системы, в первую очередь, отсутствие резервирования подачи тепла (низкий Кр) между котельными за счет организации перемычек между магистральными сетями, а также отсутствие резервного водоснабжения (низкий Кв). Также понижает надежность высокий износ тепловых сетей (низкий показатель технического состояния тепловых сетей Кс), который для котельных №№2,3,5 составляет менее 0,5.

Для более точного определения и повышения надежности системы теплоснабжения рекомендуется:

1. Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

а) оперативного журнала;

б) журнала обходов тепловых сетей;

в) журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г) заявок потребителей.

2. Своевременное проведение ремонтов (плановых, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

3. Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования. Для снижения потока отказов необходимо наращивать объемы работ по реконструкции тепловых сетей, со сроком эксплуатации более 25 лет;

4. Обустройство источников резервного водоснабжения котельных;

5. Организация топливоснабжения котельной №4;

6. Реконструкция тепловых сетей с организацией резервирования источников тепловой энергии и тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек;

7. Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения согласно «Правил определения …» (ПП РФ №452 от 16.05.2014г) п. 6 I части, относится:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии (УдРТ), отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети Птп (Гкал/год кв. м и тонн/год кв. м);

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Qтехн. пот.) (Гкал/год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии);

- величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям (тонн/год).

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по формуле:

Птп = Qтехн. пот. / Мпкв

где:

Qтехн. пот. - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;

Мпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

Результаты расчета показателей энергоэффективности сведены в табл. 11.2

Таблица 11.2

Показатели энергоэффективности системы теплоснабжения Невьянского городского округа за 2019г

| Наименование источника | Характеристика источника |  |  |  |  | Показатели энергоэффективности системы теплоснабжения |  |  |  |  | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qотпуск в сеть, Гкал/год | Qполез. отпуск, Гкал/год | Qтехн. пот., Гкал/год | Мпкв, м2 | Теплоноситель, м3/год | УдРТ, кг.у.т./Гкал |  | Потери |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | На Qотпуск в сеть | На Qполез. отпуск | Птп, Гкал/год м2 | Птп, м3/год м2 | Qтехн. пот., % от полезн. отпуска |  |
| Котельная №1 | 20 035 | 17 610 | 2 425 | 689,1 | 190 | 154,5 | 175,8 | 3,52 | 0,28 | 13,8 | 4 |
| Котельная №2 | 4 407 | 3 860 | 547 | 154,2 | 0 | 139,0 | 158,7 | 3,55 | - | 14,2 | 1 |
| Котельная №3 | 37 357 | 27 000 | 10 357 | 1 422,4 | 100 | 149,9 | 204,4 | 7,28 | 0,07 | 38,3 | 3 |
| Котельная №4 | 99 965 | 73 090 | 26 875 | 24 650 | 11 260 | 144,1 | 197,2 | 1,09 | 0,46 | 36,8 | 5 |
| Котельная №5 | 2 435 | 2 300 | 135 | 92,6 | 10 | 150,0 | 158,8 | 1,46 | 0,11 | 5,9 | 2 |
| Котельная №6 | 990 | 570 | 420 | 53,4 | 10 | 142,3 | 247,1 | 7,87 | 0,19 | 73,6 | 6 |
| Средн. значен. |  |  |  |  |  | 146,6 | 179,0 | 4,12 | 0,22 | 30,4 |  |

Глава 12. ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

12.1 Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В таблице 12.1 приведены мероприятия по модернизации и реконструкции, требующие вложения инвестиций в строительство, с указанием объемов финансирования и сроками окупаемости.

Стоимостная оценка приведена на основании технического обследования, определения объемов работ, «Единых территориальных расценок (ТЭР) по Свердловской области».

Денежные средства на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии предусмотреть при разработке инвестиционной программы от частных инвесторов.

Денежные средства на строительство новых и замену существующих тепловых сетей, связанных со строительством новых объектов жилого и социального фондов, предусмотреть за счет организации – застройщика при выдаче ТУ на подключение к тепловым сетям.

Денежные средства на модернизацию существующих тепловых сетей предусмотреть при разработке инвестиционных программ от частных инвесторов.

Таблица 12.1 Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

| Наименование мероприятий и виды работ | кап. вложения, тыс. руб. с НДС | Планируемый источник финансирования | Ожидаемый экономический эффект | срок окупаемости, лет | срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Мероприятия по модернизации ТС, присоединенных к котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция тепловых сетей проходящих по территории завода от котельной №1 в направлении ул. Луначарского - ул. Матвеева - ул. Ленина (изменение трассировки и способа прокладки, диаметра трубопровода с Ø 425 на Ø 325) протяженностью 600п.м. | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство тепловой сети от завода через пр. Октябрьский до ул. Комсомольской, дом 3 (Ø159-Ø219 порядка 200 п.м.) | 10 000,00 | В рамках Концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод на ЛИИТ и индивидуальное отопление 1.Здание Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина. 2.Потребители, расположенные по ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева, ул. Плотникова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по модернизации ТС, присоединенных к котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Мартьянова до д/с № 16 (с изменением способа прокладки и диаметра трубопровода) | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по модернизации ТС, присоединенных котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция тепловой сети (изменение способа прокладки) от жилого дома по ул. Чапаева, 32 до жилого дома ул. Космонавтов, 64 (450 п.м в двухтрубном исчисление Ø 219) | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий и виды работ | кап. вложения, тыс. руб. | Планируемый источник финансирования | Ожидаемый экономический эффект | срок окупаемости, лет | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2.Реконструкция тепловых сетей Ду 500 в двух-трубном исчислении по ул. Матвеева – ул. Малышева | 120 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод на ЛИИТ и придомовые котлы потребителей 1. Потребители по ул. Серова, ул. Чкалова; 2. Многоквартирные жилые дома по ул. Космонавтов; 3. Частный сектор по ул. Попова и малоэтажные многоквартирные дома по ул. Железнодорожная. |  | Местный бюджет или ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по модернизации котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3 МВт, с учетом подключения отопительной нагрузки контура ЦРБ с последующим резервированием системы отопления от котельной № 4 (Романовская) | 15 000,00 | В рамках Концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.2 Расчеты экономической эффективности инвестиций.

12.2.1 Расчет ожидаемого экономического эффекта от предложенных мероприятий по котельным № 1 мощностью 15,31 Гкал/час (17,8 МВт), г. Невьянск, пр. Октябрьский 6,

При проведении предложенных мероприятий по модернизации тепловых сетей и переводу части потребителей на альтернативные источники теплоснабжения, экономический эффект достигается за счет снижения тепловых потерь.

Снижение тепловых потерь

При проведении предложенных мероприятий по котельной №1 экономический эффект достигается за счет снижения тепловых потерь.

По тепловым расчетам, сделанным в программе ZuluThermo снижение тепловых потерь при переводе потребителей на альтернативные источники теплоснабжения составляет (см. табл. 4.1):

- потребители филиала УРФУ ∆Qтеп.пот. = 0,09108 Гкал/ч.

- потребители частного сектора (ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева, ул. Плотникова) ∆Qтеп.пот. = 0,21353 Гкал/ч;

Общее снижение тепловых потерь составит ∆Qтеп.пот. = 0,21353 + 0,09108 =0,30461 Гкал/ч.

За отопительный сезон экономия от снижения потерь составит

Этеп.пот.= ∆Q * Д * Ч * Тариф = 0,30461 * 230 * 24 * 1515 = 2 547,39 тыс. руб./отопительный сезон

Где:

Д - количество дней отопительного периода, 230 дней;

Ч - количество часов в сутках, 24 ч;

Тариф – утвержденный тариф РЭК 2019 руб./Гкал.

12.2.2 Расчет ожидаемого экономического эффекта от предложенных мероприятий по котельной № 2 мощностью 2,06 Гкал/час (2,4 МВт), с. Быньги, ул. Мартьянова 45б

При проведении предложенных мероприятий по модернизации тепловых сетей, наладки гидравлического режима тепловых сетей экономический эффект достигается за счет снижения тепловых потерь, повышения КПД котельной (уменьшения удельных расходов топлива и электрической энергии).

Снижение тепловых потерь

При проведении предложенных мероприятий по модернизации тепловых сетей котельной №2 экономический эффект достигается за счет снижения тепловых потерь.

По тепловым расчетам, сделанным в программе ZuluThermo общие среднегодовые тепловые потери составляют:

- 0,4078/1,784 = 0,2286 Гкал/ч при существующей работе котельной №2, в отопительном сезоне 2019-2020 (табл. 4.1);

- 0,1478/1,784 = 0,0828 Гкал/ч при работе котельной №2, после модернизации сетей (табл. 4.1).

Разница тепловых потерь составит ∆Qтеп.пот. = 0,2286 – 0,0828 =0,1458 Гкал/ч.

За отопительный сезон экономия от снижения потерь составит

Этеп.пот.= ∆Q * Д * Ч * Тариф = 0,1458 * 230 * 24 * 1515= 1 219,3 тыс. руб./отоп. сезон

Где:

Д - количество дней отопительного периода, 230 дней;

Ч - количество часов в сутках, 24 ч;

Тариф – утвержденный тариф РЭК 2019 руб./Гкал.

Расчет экономии от наладки гидравлического режима

Экономия электрической энергии составит ∆Qгид.реж.= 117,38 * 6,9/100 = 8,099 тыс. кВт/сезон.

Где:

117,38 кВт/сезон – объем потребления электроэнергии на котельной №2 за 2019г (табл. 3.3);

За отопительный сезон экономия от наладки гидравлического режима составит

Эгид.реж.= ∆Qгид.реж * Цэл/эн = 8,099 * 5,72 = 46,33 тыс. руб./отопительный сезон

Где:

Цэл/эн – цена электроэнергии в 2019 г. для котельной №2, руб./кВт (см. табл. 3.3).

Общий ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий на котельной №2       Эобщ.= Этеп.пот. + Эгид.реж. = 1219,3 + 46,33 = 1 265,6 тыс. руб./год

12.2.3 Расчет ожидаемого экономического эффекта от предложенных мероприятий по котельным №4 мощностью 80,19 Гкал/час (93,26 МВт), г. Невьянск, ул. Попова 20

При проведении предложенных мероприятий по модернизации тепловых сетей и переводу потребителей на альтернативные источники теплоснабжения, наладки гидравлического режима тепловых сетей экономический эффект достигается за счет снижения тепловых потерь, повышения КПД котельной (уменьшения удельных расходов топлива и электрической энергии).

Снижение тепловых потерь

При проведении предложенных мероприятий по котельной №4 экономический эффект достигается за счет снижения тепловых потерь.

По тепловым расчетам, сделанным в программе ZuluThermo снижение тепловых потерь при переводе потребителей на альтернативные источники теплоснабжения составляет (см. табл. 4.1):

- потребители по ул. Железнодорожная ∆Qтеп.пот. = 0,26433 Гкал/ч;

- потребители в границах улиц Гастелло – Серова – Чкалова ∆Qтеп.пот. = 0,35403 Гкал/ч;

- потребители частного сектора по ул. Попова ∆Qтеп.пот. = 0,35403 Гкал/ч;

Общее снижение тепловых потерь составит ∆Qтеп.пот. = 0,26433 + 0,35403 =0,61836 Гкал/ч.

За отопительный сезон экономия от снижения потерь составит

Этеп.пот.= ∆Q * Д * Ч * Тариф = 0,61836 * 230 * 24 * 1515 = 5 171,22 тыс. руб./отоп. сезон

Где:

Д - количество дней отопительного периода, 230 дней;

Ч - количество часов в сутках, 24 ч;

Тариф – утвержденный тариф РЭК 2019 руб./Гкал.

Глава 13. ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НЕВЬЯНСК ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Количество прекращейний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях:

2017 год – 9 аварий:

Котельная №1 – 1 авария;

Котельная №2 – 0 аварий;

Котельная №3 – 3 аварий;

Котельная №4 – 5 аварий.

2018 год – 12 аварий:

Котельная №1 – 5 авария;

Котельная №2 – 4 аварий;

Котельная №3 – 1 аварий;

Котельная №4 – 2 аварий.

2019 год – 1 авария:

Котельная №1 – 0 авария;

Котельная №2 – 1 аварий;

Котельная №3 – 0 аварий;

Котельная №4 – 0 аварий.

Глава 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляему. Теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017-2021 годы (Постановление от 13.12.2016 №161-ПК).

Акционерное общество «Невьянский машиностроительный завод – Нефтегазовое оборудование» (г. Невьянск).

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1099,48 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1189,98 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1189,98 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1335,70 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1335,70 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1387,20 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1240,15 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1242,81 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1242,81 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1321,73 |

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Невьянского района (г. Невьянск)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1284,61 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1315,40 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1315,40 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1380,21 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1380,21 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1438,15 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1418,65 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1525,41 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1525,41 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1530,19 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1515,84 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1552,17 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1552,17 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1628,65 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1656,25 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1725,78 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1674,01 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1799,98 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1799,98 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1805,62 |

Муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа (г. Невьянск).

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1465,89 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1525,42 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1525,42 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1577,73 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1575,22 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1575,22 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1629,45 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1662,33 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1662,33 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1741,02 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1465,89 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1525,42 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1525,42 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1577,73 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1575,22 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1575,22 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1629,45 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1662,33 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1662,33 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1741,02 |

Глава 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая

предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей

деятельности.

В настоящее время в Невьянском городском округе действует две теплоснабжающая организация:

- ЗАО «Регионгазивест»

- МУП «Территория»

Глава 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружения источников тепловой энергии.

Таблица 16.1

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружения источников тепловой энергии

| Наименование мероприятий и виды работ | Срок реализации |
| --- | --- |
| Котельная №1 |  |
| 1. Перевод потребителей Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина альтернативные источники теплоснабжения (индивидуальное отопление) расположенное по адресу: сквер Демидова д.9 | 2022-2023 |
| 2. Перевод потребителей частного сектора (ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева, ул. Плотникова) на альтернативные источники теплоснабжения | 2022-2023 |
| Котельная №4 |  |
| 3. Строительство наружных котлов на ул. Серова | 2022-2023 |
| 4. Перевод на ЛИИТ потребителей по ул. Попова | 2022-2023 |
| 5. Строительство наружных котлов по ул. Железнодорожная | 2022-2023 |
| Котельная №6 |  |
| 1. Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3 МВт | 2022-2023 |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений

Таблица 16.2

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование мероприятий и виды работ | Срок реализации. |
| --- | --- |
| Котельная №1 |  |
| 1.Реконструкция тепловых сетей проходящих по территории завода от котельной №1 в направлении ул. Луначарского - ул. Матвеева - ул. Ленина (изменение трассировки и способа прокладки, диаметра трубопровода с Ø 425 на Ø 325) протяженностью 600 п.м. | 2022-2024 |
| 2.Строительство тепловой сети от завода через пр. Октябрьский до ул. Комсомольской, дом 3 (Ø159-Ø219 порядка 200 п.м.) | 2023-2025 |
| 3. Наладка гидравлического режима тепловых сетей, присоединенных к котельной №1 | 2025 |
| Котельная №2 |  |
| 1.Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Мартьянова до д/с № 16 (с изменением способа прокладки и диаметра трубопровода) | 2021-2023 гг. |
| 2. Наладка гидравлического режима тепловых сетей, присоединенных к котельной №2 | 2023-2024 |
| Котельная №4 |  |
| 1.Реконструкция тепловой сети (изменение способа прокладки) от жилого дома по ул. Чапаева, 32 до жилого дома ул. Космонавтов, 64 (450 п.м в двухтрубном исчисление Ø 219) | 2021-2023 |
| 2.Реконструкция тепловых сетей Ду 500 в двухтрубном исчислении по ул. Матвеева – ул. Малышева | 2022-2024 |
| 3. Наладка гидралического режима тепловых сетей | 2026 |
| Котельная №6 |  |
| 1.Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3 МВт, с учетом подключения отопительной нагрузки контура ЦРБ с последующим резервированием системы отопления от котельной № 4 (Романовская) | 2021-2023 гг. |
| 2. Наладка гидралического режима тепловых сетей | 2022-2023 |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжуения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Все источники теплоснабжения Невьянского городского округа работают по «закрытой» схеме. Приготовление ГВС осуществляется в ИТП потребителей, в ТП №1 (ул. К. Маркса д.16а), в ТП №2 (ул. Ленина д.34А), в Котельной №3 (п. Цементный) и Котельной №6 «ЦРБ».

Схема теплоснабжения от ТП №1,2 и Котельных №3,6 четырехтрубная.

Тепловой Пункт №1, расположенный по ул. К. Маркса д.16А, предназначен для приготовления ГВС для 6-ти жилых домов, расположенных по ул. К. Маркса и ул. Матвеева.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,15 Гкал/ч. Оборудование ТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП №1 работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Тепловой Пункт №2, расположенный по ул. Ленина д.34а, предназначен для приготовления ГВС для 4-х жилых домов, расположенных по ул. Ленина и ул. Профсоюзов.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,1 Гкал/ч. Оборудование ИТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Котельная №6 «ЦРБ» расположена по адресу Свердловская обл., г. Невьянск ул. Демиьяна Бедного, 34/1, является источником горячего водоснабжения потребителей больничного городка. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1985 году. Установленная мощность котельной составляет 0,44 МВт.

По результатам финансового анализа работы котельной в 2019 году убыток составил более 1 млн. руб.  при полезном отпуске в 570 Гкал/год.

Дальнейшая эксплуатация ТП №1, №2 и приготовление ГВС на Котельной №6 не целесообразно.

Приготовление ГВС необходимо перенести в ИТП потребителей, для этого необходимо переоборудовать ИТП с установкой пластинчатых теплообменников.

Реконструкция индивидуального теплового пункта (ИТП) здания должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта, согласовать указанный перечень документов с единой теплоснабжающей организацией.

2. Расчетный температурный график системы отопления 95-70оС, на горячее водоснабжение - 60°С через водоподогреватель.

3. Точка срезки температурного графика при Тн.в. = +1 °С соответствует 70°С.

4. Индивидуальный тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе ИТП при превышении фактического перепада давлений, а также для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

6. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

7. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Глава 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При разработке актуализированой схемы теплоснабжения, а также по результатам публичных слушаний предложения и замечания не поступали.