Общество с ограниченной ответственностью

«Строительно-монтажная компания СпецСтрой»

Актуализация схемы теплоснабжения территории Невьянского городского округа

на 2020-2027 годы

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Объект: Система теплоснабжения Невьянского городского округа

Книга 1

Екатеринбург 2020

Лист согласования

ЗАКАЗЧИК

Администрация Невьянского городского округа

624192, Свердловская область,

г. Невьянск, ул. Кирова, 1

ИНН 6621002530 КПП 668201001

Глава Невьянского городского округа				              А.А. Берчук

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью

«СМК СпецСтрой»

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, д. 8б

Генеральный директор

ООО «СМК СпецСтрой»	А.В. Полевщиков

СОСТАВ РАБОТ

| Книга 1 | Актуализация Схемы теплоснабжения Невьянского городского округа» на 2020-2027 годы (далее - Актуализация) |
| --- | --- |
| Книга 2 Том 1 | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Невьянского городского округа Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения Часть 2 – Источники тепловой энергии Часть 3 – Тепловые сети, сооружения на них Часть 4 – Зоны действия источников тепловой энергии Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Часть 6 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Часть 7 – Балансы теплоносителя Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Часть 9 – Надежность теплоснабжения Часть 10 – Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Часть 11 – Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения Невьянского городского округа |
| Книга 2 Том 2 | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Невьянского городского округа Глава 2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Глава 3 – Электронная модель системы теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 4 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Глава 5 – Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 6 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Глава 7 – Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Глава 8 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Глава 9 – Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Глава 10 – Перспективные топливные балансы Глава 11 – Оценка надежности теплоснабжения Глава 12 – Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение Глава 13 – Индикаторы разваития систем теплоснабжения поселения Невьянского городского округа Глава 14 – Ценовые (тарифные) последствия Глава 15 – Реестр единых теплоснабжающих организаций Глава 16 – Реестр проектов схемы теплоснабжения Глава 17 – Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Техническое обследование объектов теплоснабжения Невьянского городского округа проводилось специалистами ООО «СМК СпецСтрой».

| Полевщиков А.В. | Генеральный директор | Общее руководство и организация проведения камерального обследования и технической инвентаризации |
| --- | --- | --- |
| Растроса П.А. | Зам. Генерального директора | Организация обследования тепловых сетей |
| Полевщиков И.А. | Инженер | Обследование тепловых сетей и гидравлический расчет. Составление схемы теплоснабжения. Определение нормативных и фактических тепловых потерь. Разработка мероприятий по модернизации системы теплоснабжения и объектов теплоснабжения. Актуализация «Схемы теплоснабжения Невьянского городской округ». |
| Завьялова Н.В. | Зам. директора по финансовой работе | Анализ технико-экономических показателей деятельности теплоснабжающей организации. Составление сметной документации. Расчет экономической эффективности разработанных мероприятий. |
| Жирнова В.Н . | Инженер-сметчик |  |
| Спицын А..В. | Начальник отдела наладки ВПУ и ВХР | Обследование котельного оборудования и водно-химического режима. Анализ результатов технического обследования. Определение показателей надежности и энергетической эффективности. Составление технического отчета. |
| Хайрулина С.С. | Инженер-химик |  |

ПАСПОРТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Наименование Схемы теплоснабжения | Актуализация Схемы теплоснабжения Невьянского городского округа на 2020 - 2027 годы (далее - Актуализация) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | - Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ; - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808; - Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 (в редакции постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405); - Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 г. № 889 |
| Заказчик | - Администрация Невьяского городского округа |
| Основные разработчики Схемы | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания СпецСтрой» |
| Цели Актуализации схемы теплоснабжения | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения поселения, городского образования, муниципального округа. 2. Место выполнения работ: территория Невьяского городского округа. 3. При актуализации схемы теплоснабжения рассмотрены следующие вопросы: а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распространяется актуализация; б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распространяется актуализация; в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения; д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; ж) мастер-план развития системы теплоснабжения Невьяского городского округа; з) строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, с учетом вывода из эксплуатации низкоэффективных источников и в связи с выделением потребителей, расположенных за пределами радиуса «эффективного теплоснабжения», в отдельные зоны теплоснабжения; и) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; к) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; л) перевод «открытых» систем теплоснабжения в «закрытые» системы; м) финансовые потребности при реализации Схемы Теплоснабжения и источники их покрытия (инвестиции в строительство, реконструкцию и техперевооружение); н) решение об определении единой теплоснабжающей организации; о) решение по бесхозяйным тепловым сетям; п) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индвидуальных квартирных источников тепловой энергии; р) индикаторы развития систем теплоснабжения Невьяского городского округа с) ценовые (тарифные) последствия. |
| Сроки и этапы реализации Актуализации | 2020 - 2027 годы. |

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В техническом отчете используются следующие термины, сокращения и условные обозначения:

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

Экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по энергосбережению;

Энергоёмкость продукции - ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

Условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива;

Топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопоставления прихода и расхода ТЭР (включая потери и остатки топливно- энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - сумма максимальных тепловых мощностей всего работоспособного на момент обследования оборудования с учетом его текущего состояния за минусом расхода на собственные нужды источника теплоснабжения;

Присоединённая расчётная максимальная тепловая нагрузка потребителей - суммарная фактическая максимальная тепловая нагрузка всех потребителей, присоединенных к тепловым сетям с учетом тепловых потерь;

«Методика №606/пр.» - Приказ Правительства Российской федерации от 21.08.2015 N 606/пр. "Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей";

«Правила …» - «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/м2 ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)»;

ПТЭТУ - Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, зарегистрировано Минюстом России 02.04.2003 рег. №4358;

ПУЭ – Правила устройства энергоустановок СО 153-34.20.120-2003;

СП 89.13330.2012 - Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки;

РД 34.09.255-97 - «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях»;

СНиП 41-03-2003 (СНиП 2.04.14-88) – «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 124.1333.2012«Тепловые сети»;

МДС 41-6.2000- «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

ГОСТ 16860-88 –Деаэраторы термические. Типы, параметры, приемка, методы контроля;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ХВО – химводоочистка;

НТД – нормативно-техническая документация;

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

ГВС – горячее водоснабжение;

БМК – блочно-модульная котельная;

ППУ изоляция – пенополиуретан изоляция;

ПНС – повысительная насосная станция;

РНИ – режимно-наладочные испытания;

АБК – административно-бытовой корпус;

ЛИИТ – локальные индивидуальные источники тепла;

ГРУ – газораспределительное устройство;

РУ – распределительное устройство;

ГРПш – газорегуляторный пункт шкафной;

ТК – тепловая камера;

L– протяженность участка теплосети, м;

ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

G – расход, м3/ч;

Q – тепловая нагрузка, Гкал/ч;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКД – многоквартирные дома;

ПСД – проектно-сметная документация;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

ИЭ – инструкция по эксплуатации.

Котельная №1 – газовая котельная №1, адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6.

Котельная №2 – газовая котельная №2, адрес: 624171, Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45-Б.

Котельная №3 – газовая котельная №3, адрес: 624173, Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б.

Котельная №4 «Романовская» - газовая котельная №4 «Романовская», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Попова, д. 20.

Котельная №5 «Быньговская» - газовая котельная №5 «Быньговская», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Физкультурная, №19.

Котельная №6 «ЦРБ» -  газовая котельная №6 «ЦРБ», адрес: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | №стр. |
| --- | --- |
| Общая часть |  |
| Лист Согласования | 2 |
| Состав работ Список исполнителей | 3 4 |
| Паспорт Схемы теплоснабжения | 5 |
| Термины, обозначения и сокращения | 7 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Невьянского городского округа ## 1.1. Существующие подключенные отапливаемые объёмы строительных фондов ## 1.1.1 Существующие отапливаемые объёмы строительных фондов, подключенные к котельной №1 г. Невьянск ## 1.1.2 Существующие отапливаемые объёмы строительных фондов, подключенные к котельной №2 с. Быньги ## 1.1.3 Существующие отапливаемые объёмы строительных фондов, подключенные к котельной №3 п. Цементный ## 1.1.4 Существующие отапливаемые объёмы строительных фондов, подключенные к котельной №4 г. Невьянск ## 1.1.5 Существующие отапливаемые объёмы строительных фондов, подключенные к котельной №5 г. Невьянск ## 1.1.6 Существующие отапливаемые объёмы строительных фондов, подключенные к котельной №6 «ЦРБ» г. Невьянск ## 1.2 Перспективные подключаемые отапливаемые объемы строительных фондов ## 1.2.1 Перспективные отапливаемые объемы строительных фондов, подключаемые к котельной №1 ## 1.2.2 Перспективные отапливаемые объемы строительных фондов, подключаемые к котельной №3 1.2.3 Перспективные отапливаемые объемы строительных фондов мкр-н «Южный» в городе Невьянск 1.2.4 Перспективные отапливаемые объемы строительных фондов мкр-н «Пребрежный» в городе Невьянск | 12 12 12 16 20 31 32 33 33 33 34 34 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии. 2.1.1 Котельная №1 2.1.2 Котельная №2 2.1.3 Котельная №3 2.1.4 Котельная №4 2.1.5 Котельная №5 2.1.6 Котельная №6 2.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии. 2.2.1 Существующее потребление тепловой энергии строительных фондов, подключенных к котельной №1 г. Невьянск 2.2.2 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №2 п. Быньги 2.2.3 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №3 п. Цементный 2.2.4 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №4 г. Невьянск 2.2.5 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №5 г. Невьянск 2.2.6 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №6 г. Невьянск 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. | 36 36 36 36 37 38 39 40 41 41 45 45 49 60 61 62 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. | 63 63 65 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа 4.1. Общие положения. 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения Невьянского городского округа. 4.3 Перевод на локальные индивидуальные источники и придомовые котлы потребителей с целью оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения котельной №4, №1. 4.4 Реконструкции существующих источников теплоснабжения в связи с перераспределением зон теплоснабжения. 4.5 Решение по дальнейшему использованию Тепловых Пунктов по ул. К. Маркса и ул. Ленина. | 66 66 66 73 73 73 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 5.1 Предложение по реконструкции Котельной №6 (ул. Демьяна Бедного, г. Невьянск) | 78 78 |
| Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 82 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 113 |
| Раздел 8. «Перспективные топливные балансы» | 115 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 116 |
| Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 117 |
| Раздел 11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 118 |
| Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 119 |
| Раздел 13. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индвидуальных квартирных источников тепловой энергии | 120 |
| Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия | 160 |

Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## 1.1 Существующие подключенные отапливаемые обьемы строительных фондов

## 1.1.1 Существующие отапливаемые объёмы строительных фондов, подключенные к котельной №1 г. Невьянск

Таблица 1.1

Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №1 г. Невьянск

| Потребители, подключенные к котельной №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Год постройки | Число этажей | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 8 | Жилой дом | 1917 | 1 | 195,00 |
| 2 | Луначарского 2 | Жилой дом | 1917 | 1 | 140,00 |
| 3 | Луначарского 7 | Жилой дом | 1917 | 1 | 162,20 |
| 4 | Луначарского 10 | Жилой дом | 1917 | 1 | 210,86 |
| 5 | Луначарского 15 | Жилой дом | 1939 | 1 | 130,60 |
| 6 | Луначарского 16 | Жилой дом | 1917 | 2 | 498,10 |
| 7 | Луначарского 18 | Жилой дом | 1917 | 1 | 116,12 |
| 8 | Луначарского 20 | Жилой дом | 1962 | 1 | 172,80 |
| 9 | Профсоюзов 3 | Жилой дом | 1900 | 1 | 73,00 |
| 10 | Советская 7 | Жилой дом | 1917 | 1 | 398,80 |
| 11 | Советская 8 | Жилой дом | 1917 | 1 | 201,32 |
| 12 | Советская 5 | Жилой дом | 1917 | 1 | 171,60 |
| 13 | Советская 12 | Жилой дом | 1958 | 1 | 159,80 |
| 14 | Советская 14 | Жилой дом | 1917 | 1 | 105,65 |
| 15 | Советская 15 | Жилой дом | 1917 | 1 | 516,46 |
| 16 | Советская 15 мастер. | Мастерская |  | 1 | 228,72 |
| 17 | Советская 15 гр. | Гараж |  | 1 | 152,70 |
| 18 | Советская 37 | Жилой дом | 1917 | 1 | 116,74 |
| 19 | Советская 11 | Жилой дом | 1917 | 1 | 125,00 |
| 20 | Профсоюзов 8 | Жилой дом | 1917 | 2 | 560,00 |
| 21 | Ленина 5 | Жилой дом | 1966 | 2 | 116,50 |
| 22 | Ленина 6 | Жилой дом | 1957 | 2 | 632,00 |
| 23 | Ленина 12-а | Жилой дом | 1986 | 2 | 447,00 |
| 24 | Ленина 12 | Жилой дом | 1917 | 1 | 973,00 |
| 25 | Плотникова 3 | Жилой дом | 1963 | 1 | 725,00 |
| 26 | Советская 9 | Жилой дом | 1917 | 1 | 760,00 |
| 27 | Луначарского 11 | Жилой дом | 1934 | 2 | 6241,00 |
| 28 | Луначарского 12 | Жилой дом | 1917 | 1 | 304,00 |
| 29 | Луначарского 14 | Жилой дом | 1917 | 1 | 503,00 |
| 30 | Октябрьский 17 | Жилой дом | 1934 | 2 | 1441,00 |
| 31 | Октябрьский 19 | Жилой дом | 1934 | 2 | 1059,00 |
| 32 | Урицкого 1 | Жилой дом | 1917 | 2 | 416,00 |
| 33 | Урицкого 3 | Жилой дом | 1917 | 2 | 1001,00 |
| 34 | Свободы 4 | Жилой дом | 1991 | 3 | 6484,72 |
| 35 | Свободы 8 | Жилой дом | 1972 | 2 | 3441,04 |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 2 | Жилой дом | 1961 | 4 | 9194,10 |
| 2 | Ленина 4 | Жилой дом | 1940 | 4 | 11762,00 |
| 3 | Ленина 24 | Жилой дом | 1973 | 5 | 16174,90 |
| 4 | К.Маркса 2 | Жилой дом | 1941 | 4 | 13063,70 |
| 5 | К.Маркса 7 | Жилой дом | 1959 | 5 | 8885,40 |
| 6 | Красноармейская 2 | Жилой дом | 1963 | 4 | 6547,40 |
| 7 | Матвеева 1 | Жилой дом | 1941 | 5 | 10148,00 |
| 8 | Профсоюзов 11 | Жилой дом | 1973 | 5 | 19896,30 |
| 9 | Профсоюзов 13 | Жилой дом | 1971 | 5 | 13069,50 |
| 10 | Пионерский 1 | Жилой дом | 1976 | 3 | 4939,72 |
| 11 | Пионерский 2 | Жилой дом | 1979 | 3 | 6260,41 |
| 12 | Ленина 3 | Жилой дом | 1957 | 4 | 6751,04 |
| 13 | Ленина 18 | Жилой дом | 1967 | 5 | 16176,60 |
| 14 | Ленина 20 | Жилой дом | 1973 | 5 | 13962,80 |
| 15 | Ленина 22 | Жилой дом | 1967 | 5 | 16180,00 |
| 16 | Ленина 26 | Жилой дом | 1972 | 5 | 11212,36 |
| 17 | Ленина 28 | Жилой дом | 1974 | 5 | 20434,30 |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К Маркса 6 школа | МБОУ СОШ № 1 НЕВЬЯНСКОГО ГО |  | 2 | 10823,20 |
| 2 | К Маркса 6 Спортзал |  |  | 2 | 2450,00 |
| 3 | Ленина 5-А МУЗЕЙ |  |  | 2 | 94,30 |
| 4 | Мастерские школы №1 |  |  | 2 | 631,20 |
| 5 | К.Маркса 2 | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  | 1 | 306,00 |
| 6 | Матвеева 6 |  |  | 2 | 3936,00 |
| 7 | Профсоюзов 1 гараж |  | 1992 | 1 | 801,00 |
| 8 | Матвеева 6 гараж |  |  | 1 | 1867,00 |
| 9 | Профсоюзов 1 |  |  | 2 | 799,00 |
| 10 | Советская 28 | МАУ НГО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА" | 1957 | 1 | 564,00 |
| 11 | Советская 28 |  | 1910 | 2 | 5331,00 |
| 12 | Ленина 18/2 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 "ЖУРАВУШКА" | 1975 | 2 | 6011,00 |
| 13 | Малышева 2а | Управление образования НГО | 1982 | 2 | 3110,00 |
| 14 | Профсоюзов 4 | МБУДО "НДХШ" | до 1917г. | 2 | 2152,00 |
| 15 | Матвеева 1 | ОТДЕЛ ЗАГС НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1941 | 1 | 806,00 |
| 16 | Советская 22 | МКУ НГО "ЦСП" |  | 2 | 1494,00 |
| 17 | Советская 30 |  |  | 1 | 960,00 |
| 18 | Октябрьский 21 | МБОУ ДО ДЮСШ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  | 2 | 8609,00 |
| 19 | Сквер Демидовых 3а | ГАУК СО «НГИАМ» |  | 2 | 7503,00 |
| 20 | Луначарского 26 учебный корпус | ГБПОУ СО "УРГЗК" | 1938 | 2 | 8621,70 |
| 21 | Луначарского 26 мастерские |  | 1980 | 2 | 1341,50 |
| 22 | Луначарского 26 гараж |  | 1992 | 1 | 158,90 |
| 23 | Малышева 2 | МБУДО "НДМШ" | 1968 | 3 | 4780,00 |
| 24 | Луначарского 25 | Администрация Невьянского городского округа | 1972 | 2 | 139,25 |
| 25 | Луначарского 25, пом.3, пом. 6 |  | 1972 | 2 | 139,25 |
| 26 | Ленина 24 |  |  | 1 |  |
| 27 | Ленина 4 кв.24 | Администрация Невьянского городского округа |  | 1 | 357,00 |
| 28 | Матвеева 1 | МУП "ТЕРРИТОРИЯ" НГО | 1941 | 1 | 94,15 |
| 29 | Луначарского 25 | Свердловскстат |  | 2 | 109,96 |
| 30 | Сквер Демидова 9 | ФГАОУ ВО "УРФУ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА", УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРФУ |  | 3 | 4744,00 |
| 31 | Советская 30 | МБОУ ДО СЮН НГО | до 1917г. | 2 | 2034,00 |
| 32 | Ленина 20 | Прокуратура Свердловской области | 1973 | 1 | 1018,55 |
| 33 | Ленина 20 | Администрация Невьянского городского округа | 1973 | 1 | 673,62 |
| 34 | Ленина 20 | ГБУ СО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР" | 1973 | 1 | 643,74 |
| 35 | Ленина 20 | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НЕВЬЯНСКОМУ РАЙОНУ | 1973 | 1 | 2470,11 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 3 (маг."Семена" подвал) | ИП Фарафонтова Т.Г. |  |  | 89,60 |
| 2 | Ленина 3 | ИП Пономарева Н. Ю. |  |  | 701,00 |
| 3 | Ленина 24 | ООО "Орбита-Сервис" |  |  | 173,00 |
| 4 | Ленина 18 | ООО ЧОП "Альянс-Н" | 1967 |  | 193,20 |
| 5 | Ленина 18 | ООО ЧОП "Альянс СВПО" | 1967 |  | 116,60 |
| 6 | Ленина 2-65 | ИП Колчина Г.Н. |  |  | 104,50 |
| 7 | Красноармейская 2 | ИП Колчина Г.Н. |  |  | 161,40 |
| 8 | К.Маркса 2 | ИП Медведева Н. А. |  |  | 465,00 |
| 9 | К.Маркса 2 | ИП Мануйлова Л.Г. | 1941 |  | 236,00 |
| 10 | Ленина 4 | ИП Бабкина А.А . | 1940 |  | 33,00 |
| 11 | Ленина 2-51 | ИП Семигук В.П. |  |  | 139,30 |
| 12 | К. Маркса 7 | ГУП СО "Фармация" |  |  | 1260,50 |
| 13 | Советская 15-б (Бильярдный клуб) | ИП Корольков В.Г. | 2008 | 2 | 271,20 |
| 14 | Ленина 18 | ИП Борисов Е.В. |  |  | 683,10 |
| 15 | Ленина 4, нежилое помещение №41 |  |  |  | 424,09 |
| 16 | Красноармейская 2 | ИП Камская М.С. |  |  | 148,40 |
| 17 | Ленина 3 | ИП Заикин А.А. (Брусницына И.А.) |  |  | 154,80 |
| 18 | Ленина 28-136 | ИП Щелкунова И.А. | 1974 |  | 120,30 |
| 19 | Профсоюзов 13 | ИП Борисов Е.В. |  |  | 197,00 |
| 20 | Ленина 2/71 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1961 |  | 117,50 |
| 21 | Матвеева 1 | СОГУП "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ" | 1941 |  | 1113,00 |
| 22 | Профсоюзов 11 | ИП Балуева А.Б. |  |  | 553,00 |
| 23 | Ленина 2/72 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1961 |  | 123,20 |
| 24 | Ленина 2-18 | ИП Попик С. А. | 1961 |  | 262,00 |
| 25 | Ленина 18-б под узлом дома Ленина 18 | ИП Байрамова В.В. | 1997 |  | 87,50 |
| 26 | М. Горького 2 | ООО "Виктория" |  | 1 | 1236,00 |
| 27 | Ленина 24-103 | Пузанов Г.Е. |  |  | 164,10 |
| 28 | Ленина 28 | ООО "Магистр-Урал" |  |  | 210,30 |
| 29 | Ленина 18-53 | ИП Катаева Н.Я. |  |  | 183,00 |
| 30 | Ленина 28 | ИП Кулинский В. В. | 1970 |  | 588,00 |
| 31 | Матвеева 10-а | ООО "ТК Невьянский" |  | 2 | 3465,00 |
| 32 | Матвеева 10 -В №1 | ООО "Невьянский ряд" |  | 1 | 1215,00 |
| 33 | Матвеева 10 -В №2 |  |  | 1 | 1215,00 |
| 34 | Матвеева 10 -В №3 |  |  | 1 | 133,00 |
| 35 | Матвеева 10 -В №4 |  |  | 1 | 266,00 |
| 36 | Луначарского 4 | Гараж |  | 1 | 812,00 |
| 37 | Матвеева 1 | ИП Бочарникова Ю.В. | 1941 |  | 210,20 |
| 38 | Ленина 4 "1000 Мелочей" | ИП Брусницын А.В. | 1940 |  | 262,00 |
| 39 | Ленина 4 | ИП Зубова Л.В. | 1940 |  | 30,50 |
| 40 | Ленина 2 п.69 | ИП Нехорошкова М.Р. | 1961 |  | 138,00 |
| 41 | К.Маркса 2 | ИП Путилова Л.Д. | 1941 |  | 183,80 |
| 42 | Ленина 4 | ИП Чехмарева М.В. | 1940 |  | 249,20 |
| 43 | Ленина 4 | ИП Пьянкова В.В. | 1940 |  | 265,00 |
| 44 | Ленина 20 | МАУ "Невьянская телестудия" НГО | 1973 |  | 278,88 |
| 45 | Ленина 2 | ИП Черепанова Т.А. | 1961 |  | 130,80 |
| 46 | Скв. Демидова 1 | Приход во имя Преображения Господня |  | 2 | 4227,85 |
| 47 | Ленина 24 | Фонд социального развития территории |  |  | 301,50 |
| 48 | Ленина 18 | ИП Бородина Л.Г. |  |  | 226,60 |
| 49 | Профсоюзов 13 пом. 82 | ИП Герасимов И.Е. | 1971 |  | 121,00 |
| 50 | Ленина 24-102 | ИП Булавка О. А. | 1973 |  | 132,30 |
| 51 | К. Маркса 9 | ИП Заева Н. Н. |  | 1 | 289,90 |
| 52 | Ленина 28 - 138 | ИП Чебакова Т.И. | 1974 |  | 125,40 |
| 53 | Ленина 3-53 | Бочарникова Ю. В. | 1957 |  | 279,16 |
| 54 | Ленина 20 | ИП Масленников А.Г. | 1973 |  | 41,94 |
| 55 | Ленина 4 | ООО "Чистая планета" | 1940 |  | 178,20 |
| 56 | Ленина 18 | ИП Воронин П. В. | 1967 |  | 147,80 |
| 57 | Пионерский 1А | ИП Долгирев Г. В. | 1997 | 1 | 264,60 |
| 58 | Ленина 3, пом. 36 | ИП Нечкин В. В. |  |  | 205,80 |
| 59 | Ленина 26 пом. 73 | ИП Маркина Ю. В. | 1972 |  | 151,80 |
| 60 | Луначарского 25 | ООО "Нейва-Строй" | 1972 | 2 | 46,54 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  |  | 345116,1 |

## 1.1.2 Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №2 с. Быньги

Таблица 1.2

Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №2

| Потребители, подключенные к котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес узла ввода |  | Наименование узла | Год постройки |  |  | Число этажей | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 15 |  | Жилой дом | 1980 |  |  | 3 | 4 746,00 |
| 2 |  | Ленина 17 |  | Жилой дом | 1982 |  |  | 3 | 5 096,00 |
| 3 |  | Ленина 19 |  | Жилой дом | 1982 |  |  | 3 | 5 085,00 |
| 4 |  | Ленина 21 |  | Жилой дом | 1982 |  |  | 3 | 5 103,00 |
| 5 |  | Ленина 23 |  | Жилой дом | 1974 |  |  | 2 | 2 744,00 |
| 6 |  | Ленина 25 |  | Жилой дом | 1988 |  |  | 2 | 4 594,00 |
| 7 |  | Ленина 25-а |  | Жилой дом | 2010 |  |  | 3 | 4032,50 |
| 8 |  | Мартьянова 30 |  | Жилой дом | 1983 |  |  | 2 | 4 285,20 |
| 9 |  | Мартьянова 32 |  | Жилой дом | 1979 |  |  | 3 | 4 509,00 |
| 10 |  | Мартьянова 34 |  | Жилой дом | 1988 |  |  | 2 | 4 712,00 |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мартьянова 42 |  | МБУК НГО "КДЦ" | 1977 |  |  | 1 | 3 961,00 |
| 2 |  | Мартьянова 44 |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №16 "РЯБИНКА" | 1984 |  |  | 2 | 4 166,00 |
| 3 |  | Мартьянова 45 |  | МБОУ СОШ С. БЫНЬГИ |  |  |  | 3 | 15 935,00 |
| 4 |  | Мартьянова 43 |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  |  |  | 1 | 2 862,50 |
| 5 |  | Мартьянова 40 |  | ММО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" | 1970 |  |  | 1 | 60,00 |
| 6 |  | Мартьянова 40 |  |  | 1970 |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 15 |  | Шитова Е. В. | 1980 |  |  | 1 | 161,40 |
| 2 |  | Мартьянова 40 |  | ФГУП "Почта России" | 1970 |  |  | 1 | 196,00 |
| 3 |  | Мартьянова 40 |  | ООО "УК Комфорт-Сервис" | 1970 |  |  | 1 | 85,00 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72960,7 |

## 1.1.3 Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №3 п. Цементный

Таблица 1.3

Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №3

| Потребители, подключенные к котельной №3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла | Год постройки | Число этажей | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова 1 |  | Жилой дом |  | 1 | 126,90 |
| 2 | Советская 3а-1 |  | Жилой дом |  | 1 | 181,50 |
| 3 | Советская 3а-2 |  | Жилой дом |  | 1 | 213,00 |
| 4 | Советская 3а-3 |  | Жилой дом |  | 1 | 198,30 |
| 5 | Коськович 1-4 |  | Жилой дом |  | 1 | 283,80 |
| 6 | Коськович 3-1 |  | Жилой дом |  | 1 | 280,80 |
| 7 | Коськович 3-3 |  | Жилой дом |  | 1 | 280,50 |
| 8 | Коськович 3-4 |  | Жилой дом |  | 1 | 280,80 |
| 9 | Ленина 44 кв.1 |  | Жилой дом |  | 1 | 123,00 |
| 10 | Ленина 44кв.2 |  | Жилой дом |  | 1 | 164,10 |
| 11 | Ленина 44кв.3 |  | Жилой дом |  | 1 | 123,00 |
| 12 | Ленина 44кв.5 |  | Жилой дом |  | 1 | 164,10 |
| 13 | Ленина 44кв.6 |  | Жилой дом |  | 1 | 123,60 |
| 14 | Ленина 44 кв.8 |  | Жилой дом |  | 1 | 123,60 |
| 15 | Чапаева 4 |  | Жилой дом |  | 1 | 234,00 |
| 16 | Чапаева (частн.баня у гор.б) |  | Жилой дом |  | 1 | 37,50 |
| 17 | Чапаева 8 |  | Жилой дом |  | 1 | 219,60 |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 64 |  | Жилой дом | 1973 | 5 | 14152 |
| 2 | Ленина 66 |  | Жилой дом | 1973 | 5 | 9011,8 |
| 3 | Ленина 68 |  | Жилой дом | 1973 | 5 | 8848 |
| 4 | Ленина 70 |  | Жилой дом | 1992 | 5 | 21679 |
| 5 | Свердлова 2 |  | Жилой дом | 1975 | 2 | 1943 |
| 6 | Свердлова 2 а |  | Жилой дом | 1975 | 2 | 2945 |
| 7 | Свердлова 4 |  | Жилой дом | 1969 | 3 | 3080,4 |
| 8 | Свердлова 4а |  | Жилой дом | 1975 | 3 | 4276 |
| 9 | Свердлова 6 |  | Жилой дом | 1977 | 5 | 9806,68 |
| 10 | Сверлова 8 |  | Жилой дом | 1973 | 5 | 8353 |
| 11 | Свердлова 10 |  | Жилой дом | 1978 | 5 | 8301 |
| 12 | Свердлова 12 |  | Жилой дом | 1979 | 5 | 9237 |
| 13 | Свердлова 16 |  | Жилой дом | 1990 | 5 | 12834 |
| 14 | Свердлова.17 |  | Жилой дом | 1970 | 3 | 4579 |
| 15 | Свердлова 19 |  | Жилой дом | 1969 | 2 | 3089 |
| 16 | Свердлова 21 |  | Жилой дом | 1971/99 | 3 | 5016 |
| 17 | Свердлова 23 |  | Жилой дом | 1973 | 3 | 4304 |
| 18 | Свердлова 25 |  | Жилой дом | 1974 | 3 | 4402 |
| 19 | Свердлова 27 |  | Жилой дом | 1982 | 3 | 6336,8 |
| 20 | Свердлова 29 |  | Жилой дом | 1992 | 3 | 7095 |
| 21 | Советская 3 |  | Жилой дом | 1964 | 2 | 2875 |
| 22 | Советская 4а |  | Жилой дом | 1972 | 1 | 438 |
| 23 | Советская 4 |  | Жилой дом | 1966 | 2 | 4282 |
| 24 | Советская 5 |  | Жилой дом | 1968 | 2 | 2705 |
| 25 | Советская 7 |  | Жилой дом | 1969 | 3 | 4600 |
| 26 | Строителей 1 |  | Жилой дом | 1968 | 2 | 2417 |
| 27 | Строителей 3 |  | Жилой дом | 1967 | 2 | 2900 |
| 28 | Больничный 1 |  | Жилой дом | 1970 | 3 | 4281 |
| 29 | Больничный 3 |  | Жилой дом | 1971 | 3 | 4134,7 |
| 30 | Больничный 4 |  | Жилой дом | 1986 | 3 | 4104 |
| 31 | Больничный 5 |  | Жилой дом | 1971 | 3 | 4430 |
| 32 | Больничный 7 |  | Жилой дом | 1972 | 3 | 4396 |
| 33 | Коськович 7 |  | Жилой дом | 1935 | 3 | 5425 |
| 34 | Ленина 39 |  | Жилой дом |  | 5 | 7789,20 |
| 35 | Ленина 41 |  | Жилой дом |  | 5 | 12342,90 |
| 36 | Ленина 43 |  | Жилой дом |  | 5 | 8988,90 |
| 37 | Ленина 33а |  | Жилой дом |  | 3 | 11516,10 |
| 38 | Ленина 27а |  | Жилой дом |  | 2 | 1856,70 |
| 39 | Ленина 29 |  | Жилой дом |  | 2 | 1153,50 |
| 40 | Ленина 29а |  | Жилой дом |  | 2 | 1860,00 |
| 41 | Ленина 31 |  | Жилой дом |  | 2 | 1332,90 |
| 42 | Школьная 1 |  | Жилой дом |  | 5 | 13729,50 |
| 43 | Школьная 7 |  | Жилой дом |  | 5 | 9532,20 |
| 44 | Школьная 9 |  | Жилой дом |  | 5 | 9605,70 |
| 45 | Школьная 11 |  | Жилой дом |  | 5 | 9514,20 |
| 46 | Школьная 13 |  | Жилой дом |  | 5 | 9941,94 |
| 47 | Школьная 17 |  | Жилой дом |  | 5 | 7802,70 |
| 48 | Школьная 3 |  | Жилой дом |  | 5 | 20461,50 |
| 49 | Школьная 5 |  | Жилой дом |  | 5 | 12408,60 |
| 50 | Школьная 6 |  | Жилой дом |  | 5 | 11553,60 |
| 51 | Школьная 10 |  | Жилой дом |  | 5 | 14543,70 |
| 52 | Ленина 60 |  | Жилой дом |  | 3 | 1982,40 |
| 53 | Ленина 46 |  | Жилой дом |  | 2 | 1176,90 |
| 54 | Ленина 48 |  | Жилой дом |  | 2 | 1137,90 |
| 55 | Ленина 50 |  | Жилой дом |  | 2 | 1162,80 |
| 56 | Ленина 52 |  | Жилой дом |  | 2 | 1131,60 |
| 57 | Ленина 52а |  | Жилой дом |  | 2 | 1885,80 |
| 58 | Ленина 54 |  | Жилой дом |  | 2 | 1802,40 |
| 59 | Ленина 58 |  | Жилой дом |  | 2 | 1898,10 |
| 60 | Советская 1 |  | Жилой дом |  | 2 | 1882,80 |
| 61 | Советская 2 |  | Жилой дом |  | 2 | 1760,70 |
| 62 | Чапаева 1 |  | Жилой дом |  | 2 | 2077,50 |
| 63 | Чапаева 5 |  | Жилой дом |  | 2 | 1855,83 |
| 64 | Чапаева 10 |  | Жилой дом |  | 1 | 213,30 |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строителей 2 |  | МАДОУ детский сад № 39 "Родничок" |  | 2 | 4523 |
| 2 | Школьная 4 |  |  |  | 2 | 4393,00 |
| 3 | Школьная 8 |  |  |  | 2 | 4342,00 |
| 4 | подвал Школьная 8 |  |  |  | 1 | 1572,00 |
| 5 | Свердлова 6 |  | МБУК "ЦБС" НГО Администрация НГО |  | 5 | 787,00 |
| 6 | Ленина 35 |  |  |  | 2 | 1268,80 |
| 7 | Больничный Гараж 3 |  |  |  | 1 | 221,20 |
| 8 | Школьная 2 |  | МАОУ СОШ П. ЦЕМЕНТНЫЙ МБУДО "ДШИ" П. ЦЕМЕНТНЫЙ |  | 4 | 24600,00 |
| 9 | Школьная 2 |  |  |  | 1 | 1591,00 |
| 10 | Ленина 33б |  | МБУК НГО "КДЦ" |  | 3 | 9200,00 |
| 11 | Ленина 33в (здание школы) |  | МКУ ДО "ДЮСШ" П. ЦЕМЕНТНЫЙ МБУ "УХ НГО" |  | 3 | 7181,00 |
| 12 | Ленина 33в (здание бассейна) |  |  |  | 3 | 5531,28 |
| 13 | Ленина 35 |  |  |  | 2 | 36,50 |
| 14 | Ленина 35 |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  | 2 | 280,00 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова 27 |  | ИП Радченко Ксения Сергеевна |  | 1 | 687,4 |
| 2 | Свердлова 6 |  | ГУП СО"Фармация" |  | 1 | 673,00 |
| 3 | Больничный 3 |  | ИП Бурцев Павел Николаевич |  | 1 | 150 |
| 4 | Больничный 1 |  | ИП Краснобаева В.А. |  | 1 | 145 |
| 5 | Свердлова 12 |  | ИП Софьина О.С. |  | 1 | 131,2 |
| 6 | Ленина 64 |  | ПАО СБЕРБАНК |  | 1 | 226 |
| 7 | Ленина 64 |  | Семерин Е. И. | 1973 | 1 | 64 |
| 8 | Ленина 64 |  | ИП Каракина Н. В. | 1973 | 1 | 64 |
| 9 | Ленина 64-92 |  | ИП Софьина М. М. |  | 1 | 242,4 |
| 10 | Больничный 1-10 |  | ИП Потапова Т.А. |  | 1 | 172 |
| 11 | Больничный 1-21 |  | Храмцова А.М. |  | 1 | 152 |
| 12 | Больничный 3-28 |  | ИП Синиченков А.Н. |  | 1 | 148 |
| 13 | Ленина 64 |  | Салмин С.В. |  | 1 | 146 |
| 14 | Больничный 5 |  | ИП Александрова С.А. |  | 1 | 156,00 |
| 15 | Свердлова 6 |  | ИП Мишина Д. О. | 1977 | 1 | 1196,52 |
| 16 | Ленина 64-96 |  | ООО "Аптека "Вербена-Фарма" | 1973 | 1 | 104,7 |
| 17 | Ленина 35 |  | ФГУП "Почта России" |  | 1 | 354,00 |
| 18 | Школьная 14 |  | ИП Барышников Алексей Сергеевич |  | 1 | 151,00 |
| 19 | Школьная 14 |  | ИП Хомутова Т.С. |  | 1 | 151,00 |
| 20 | Школьная 7 |  | Вьюгов О.А. |  | 1 | 252,60 |
| 21 | Ленина 41 |  | ИП Гнип О.В. |  | 1 | 79,00 |
| 22 | Чапаева 26 |  | МУП "НЕВЬЯНСКИЕ БАНИ" НГО |  | 1 | 430,10 |
| 23 | Ленина 35 |  | ООО "ГОРКОММУНЭНЕРГО" |  | 1 | 276,70 |
| 24 | Свердлова 6 |  |  | 1977 | 1 | 87 |
| 25 | Свердлова 6 |  | ООО "Урал-Восток" | 1977 | 1 | 190,8 |
| 26 | Свердлова 6 |  |  | 1977 | 1 | 116,8 |
| 27 | Больничный 4 (ГВС) |  | ИП Гулин С. А. |  | 1 |  |
| 28 | Ленина 70, кв. 45, кв. 48 |  | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | 1995 | 1 | 465,85 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  | 457876,2 |

## 1.1.4 Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №4 «Романовская» г. Невьянск

Таблица 1.4

Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №4

| Потребители, подключенные к котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки |  | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Космонавтов 42 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 41,4 |
| 2 | Матвеева 15 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 168,8 |
| 3 | Матвеева 17 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 178,9 |
| 4 | Матвеева 73 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 192,0 |
| 5 | Матвеева 108 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 109,5 |
| 6 | Матвеева 110 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 92,1 |
| 7 | Ст. Разина 2-3 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 186,3 |
| 8 | Ст. Разина 2-1 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 159,8 |
| 9 | Чапаева 18 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 99,8 |
| 10 | Попова 21 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 69,0 |
| 11 | Матвеева 75 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 108,2 |
| 12 | Коммуны 3/1 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 55,5 |
| 13 | Коммуны 3/2 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 55,5 |
| 14 | Красноармейская 9 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 69,4 |
| 15 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 118,9 |
| 16 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 118,9 |
| 17 | Железнодорожная 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 68,2 |
| 18 | Кирова 21 |  | Жилой дом |  | до рев |  | 2 |  | 474 |
| 19 | Матвеева 96 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 115,5 |
| 20 | Железнодорожная 1 |  | Жилой дом |  | д/р |  | 2 |  | 1193,475 |
| 21 | Железнодорожная 1а |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 256 |
| 22 | Железнодорожная 2 |  | Жилой дом |  | д/р |  | 1 |  | 966 |
| 23 | Железнодорожная 3 |  | Жилой дом |  | 1836 |  | 2 |  | 1377 |
| 24 | Железнодорожная 3б |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 1 |  | 559,5 |
| 25 | Железнодорожная 5 |  | Жилой дом |  | 1957 |  | 1 |  | 513,75 |
| 26 | Железнодорожная 62 |  | Жилой дом |  | 1970 |  | 1 |  | 402 |
| 27 | Железнодорожная 1г |  | Жилой дом |  | д/р |  | 2 |  | 876,75 |
| 28 | Дзержинского 4 |  | Жилой дом |  | 1964 |  | 2 |  | 1588,5 |
| 29 | Серова 10 |  | Жилой дом |  | 1964 |  | 2 |  | 1741,95 |
| 30 | Серова 14 |  | Жилой дом |  | 1958 |  | 2 |  | 820,5 |
| 31 | Чкалова 18 |  | Жилой дом |  | 1975 |  | 2 |  | 2172 |
| 32 | Чкалова 20 |  | Жилой дом |  | 1968 |  | 2 |  | 1440,75 |
| 33 | Попова 1 |  | Жилой дом |  | 1958 |  | 1 |  | 381,75 |
| 34 | Попова 3 |  | Жилой дом |  | 1957 |  | 1 |  | 377,25 |
| 35 | Попова 5 |  | Жилой дом |  | 1958 |  | 1 |  | 372,75 |
| 36 | Попова 11 |  | Жилой дом |  | 1960 |  | 1 |  | 388,5 |
| 37 | Попова 13 |  | Жилой дом |  | 1960 |  | 1 |  | 98,25 |
| 38 | Попова 17 |  | Жилой дом |  | 1960 |  | 1 |  | 294 |
| 39 | Кирова 13 |  | Жилой дом |  | до рев |  | 2 |  | 472,5 |
| 40 | Попова 19 |  | Жилой дом |  |  |  | 1 |  | 108,0 |
| 41 | Гастело 4 |  | Жилой дом |  |  |  | 2 |  | 802 |
| 42 | Ст.Разина 3 |  | Жилой дом |  | 1960 |  | 1 |  | 324 |
| 43 | Красноармейская 1а |  | Жилой дом |  | 1951 |  | 2 |  | 2051,1 |
| 44 | Красноармейская 3 |  | Жилой дом |  | 1952 |  | 2 |  | 3136,05 |
| 45 | Красноармейская 12 |  | Жилой дом |  | 1958 |  | 2 |  | 2133,45 |
| 46 | Матвеева 18 |  | Жилой дом |  | 1967 |  | 4 |  | 10771,25 |
| 47 | Дзержинского 63 |  | Жилой дом |  | 2013 |  | 3 |  | 5327,60 |
| 48 | Дзержинского 63/1 |  | Жилой дом |  | 2015 |  | 3 |  |  |
| 49 | К.Маркса 15 |  | Жилой дом |  | 1955 |  | 2 |  | 3328 |
| 50 | Гаражи №1 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 432,00 |
| 51 | Долгих 82 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 1965,00 |
| 52 | Гаражи №2 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 442,40 |
| 53 | Гаражи №3 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 7699,00 |
| 54 | Гаражи №4 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 79,00 |
| 55 | Гаражи №5 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 95,00 |
| 56 | Гаражи №6 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 1272,00 |
| 57 | Гаражи №7 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 112,00 |
| 58 | Гаражи Кирова 10а |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 724,80 |
| 59 | Гаражи Кирова 10а |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 543,60 |
| 60 | Гаражи 7 №8 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 336,00 |
| 61 | Гаражи №9 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 1305,00 |
| 62 | Гаражи 5 шт. №10 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 225,00 |
| 63 | Гаражи Кирова 10а |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 192,00 |
| 64 | Гаражи №11 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 684,00 |
| 65 | Гаражи №12 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 342,00 |
| 66 | Гаражи №13 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 1240,00 |
| 67 | Гаражи №14 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 672,00 |
| 68 | Гаражи №15 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 48,30 |
| 69 | Гаражи №16 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 57,90 |
| 70 | Красноармейская 14а |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 378,00 |
| 71 | Гаражи №17 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 510,00 |
| 72 | Гаражи №18 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 288,00 |
| 73 | Гаражи №19 |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 154,00 |
| 74 | Дзержинского 4а гар. |  | Гаражи |  |  |  | 1 |  | 74,00 |
| 75 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 |
| 76 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 |
| 77 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 |
| 78 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 |
| 79 | Дзержинского 4а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 74,00 |
| 80 | Долгих 82 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 109,78 |
| 81 | Д.Бедного 15а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 540,00 |
| 82 | Кирова 10а гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 96,00 |
| 83 | Красноармейская 5 гар. |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 127,60 |
| 84 | Маркса 60а гараж 3 |  | Гараж |  |  |  | 1 |  | 367,00 |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Матвеева 22 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 12044 |
| 2 | Ленина 19 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 8596 |
| 3 | Ленина 32 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 11288 |
| 4 | М.Горького 21 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 12858,8 |
| 5 | Матвеева 37 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 11287 |
| 6 | Космонавтов 64 |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 5617,6 |
| 7 | Космонавтов 64 (гостиница) |  | Жилой дом |  |  |  | 5 |  | 802,7 |
| 8 | Космонавтов 66 |  | Жилой дом |  | 2005 |  | 5 |  | 4487,4 |
| 9 | Космонавтов 68 |  | Жилой дом |  | 2008 |  | 5 |  | 8563,2 |
| 10 | К.Маркса 14 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 9525,15 |
| 11 | Красноармейская 1 |  | Жилой дом |  | 1947 |  | 2 |  | 3195,45 |
| 12 | Красноармейская 6 |  | Жилой дом |  | 1962 |  | 2 |  | 2027,25 |
| 13 | Красноармейская 8 |  | Жилой дом |  | 1961 |  | 2 |  | 2453,85 |
| 14 | Красноармейская 10 |  | Жилой дом |  | 1964 |  | 2 |  | 3364,65 |
| 15 | Кирова 4 |  | Жилой дом |  | 1952 |  | 2 |  | 2011,95 |
| 16 | Малышева 9 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 13802 |
| 17 | Малышева 9а |  | Жилой дом |  | 1993 |  | 5 |  | 9663 |
| 18 | Малышева 13 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 34344 |
| 19 | Малышева 13 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 13851 |
| 20 | Малышева 20 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 15334 |
| 21 | Чапаева 34 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 11320 |
| 22 | М.Горького 23 |  | Жилой дом |  | 1989 |  | 5 |  | 17864 |
| 23 | Мартьянова 27 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 11339 |
| 24 | Мартьянова 33 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 22657,2 |
| 25 | Мартьянова 35 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 10140 |
| 26 | Мартьянова 37 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 16978 |
| 27 | Матвеева 38 |  | Жилой дом |  | 1991 |  | 5 |  | 8329,2 |
| 28 | Матвеева 40 |  | Жилой дом |  | 1995 |  | 5 |  | 7580,9 |
| 29 | Матвеева 42 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 14558,74 |
| 30 | Чапаева 22 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 14545,8 |
| 31 | Чапаева 24 |  | Жилой дом |  | 1981 |  | 5 |  | 9726,75 |
| 32 | Чапаева 34 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1980 |  | 5 |  | 10315,35 |
| 33 | Чапаева 30 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 15592,5 |
| 34 | Чапаева 26 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 10286,55 |
| 35 | Чапаева 28 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1980 |  | 5 |  | 13471,5 |
| 36 | Чапаева 28 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 9716,85 |
| 37 | Чапаева 30 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 9708,75 |
| 38 | Чапаева 32 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 14031,00 |
| 39 | Ленина 34 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 9076,5 |
| 40 | Профсоюзов 19 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 15623,00 |
| 41 | Профсоюзов 21 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 10258,00 |
| 42 | Профсоюзов 23 |  | Жилой дом |  | 1986 |  | 5 |  | 10102,00 |
| 43 | Ленина 30 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 16400,25 |
| 44 | Ленина 11 |  | Жилой дом |  | 1974 |  | 5 |  | 20688,8 |
| 45 | Ленина 13 |  | Жилой дом |  | 1968 |  | 5 |  | 9531 |
| 46 | Ленина 15 |  | Жилой дом |  | 1971 |  | 5 |  | 10034,8 |
| 47 | Матвеева 26 |  | Жилой дом |  | 1969 |  | 5 |  | 9840,4 |
| 48 | Ленина 17 |  | Жилой дом |  | 1970 |  | 5 |  | 10263,6 |
| 49 | Ленина 21 |  | Жилой дом |  | 1975 |  | 5 |  | 14475,22 |
| 50 | Ленина 23 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 9455,2 |
| 51 | Ленина 27 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 7982 |
| 52 | Ленина 29 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 15213,2 |
| 53 | К.Маркса 16 |  | Жилой дом |  | 1988 |  | 5 |  | 11410 |
| 54 | К.Маркса 18 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 9819,24 |
| 55 | Космонавтов 1 |  | Жилой дом |  | 1995 |  | 5 |  | 9588,4 |
| 56 | Космонавтов 2 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 8221,2 |
| 57 | Космонавтов 2 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 8169,2 |
| 58 | Малышева 5 |  | Жилой дом |  | 1964 |  | 4 |  | 10019,2 |
| 59 | Малышева 8 |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 17985,6 |
| 60 | Малышева 12 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 14367,6 |
| 61 | Малышева 12а |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 8119,6 |
| 62 | Малышева 18 |  | Жилой дом |  | 1984 |  | 5 |  | 8118,8 |
| 63 | Матвеева 20 корпус1 |  | Жилой дом |  | 1965 |  | 5 |  | 12088,4 |
| 64 | Матвеева 20 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1965 |  | 6 |  | 12058 |
| 65 | Матвеева 28 |  | Жилой дом |  | 1975 |  | 5 |  | 9621,2 |
| 66 | Матвеева 24 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 12922,8 |
| 67 | Матвеева 29 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 4705,2 |
| 68 | Матвеева 30 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 10456,8 |
| 69 | Матвеева 31 |  | Жилой дом |  | 1992 |  | 5 |  | 8293,2 |
| 70 | Матвеева 32 корпус 1 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 9234,4 |
| 71 | Матвеева 32 корпус 2 |  | Жилой дом |  | 1987 |  | 5 |  | 8675,2 |
| 72 | Матвеева 33 |  | Жилой дом |  | 1990 |  | 5 |  | 4470 |
| 73 | Матвеева 34 |  | Жилой дом |  | 1983 |  | 5 |  | 8623,6 |
| 74 | Матвеева 35 |  | Жилой дом |  | 1991 |  | 5 |  | 8381,6 |
| 75 | Матвеева 36 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 13877,6 |
| 76 | Мартьянова 29 |  | Жилой дом |  | 1985 |  | 5 |  | 14638,4 |
| 77 | М.Горького 15а |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 9135,6 |
| 78 | М.Горького 17 |  | Жилой дом |  | 1977 |  | 5 |  | 18750,4 |
| 79 | М.Горького 19 |  | Жилой дом |  | 1982 |  | 5 |  | 15197,6 |
| 80 | Профсоюзов 15 |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 6824 |
| 81 | Профсоюзов 15а |  | Жилой дом |  | 1978 |  | 5 |  | 5870,8 |
| 82 | Профсоюзов 17а |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 7343 |
| 83 | Профсоюзов 17 |  | Жилой дом |  | 1979 |  | 5 |  | 7160,4 |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Долгих 69 |  | МБОУ СОШ № 4 |  |  |  | 3 |  | 9899,00 |
| 2 | Мастерские школы №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1850,00 |
| 3 | Долгих 9 |  | МБОУ СОШ №5 Г. НЕВЬЯНСКА |  |  |  | 4 |  | 21779,00 |
| 4 | Мастерские школы №5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 371,00 |
| 5 | Малышева 1 |  | МБУК НГО "КДЦ" |  |  |  | 4 |  | 18847,41 |
| 6 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 289,00 |
| 7 | Крылова 1 |  | ГАУ "КЦСОН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" |  |  |  | 2 |  | 2627,00 |
| 8 | Крылова 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 224,00 |
| 9 | Красноармейская 13 |  | МБОУ СОШ №3 НГО |  |  |  | 2 |  | 13041,00 |
| 10 | мастерские |  |  |  |  |  | 1 |  | 711,00 |
| 11 | Чапаева 24 к1 МДОУ № 12 |  | МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА" |  |  |  | 2 |  | 4525,50 |
| 12 | Подвал МДОУ № 12 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1128,00 |
| 13 | Долгих 30 МДОУ № 47 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4570,00 |
| 14 | Подвал МДОУ № 47 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1322,00 |
| 15 | Долгих 26 |  | МБДОУ Д/С №44 "СОЛНЫШКО" |  |  |  | 3 |  | 8401,00 |
| 16 | Чапаева 2 МДОУ № 6 |  | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 "СНЕЖИНКА" |  |  |  | 2 |  | 3231,00 |
| 17 | Склад МДОУ № 6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 171,20 |
| 18 | Осипенко 16 |  |  |  |  |  | 1 |  | 986,00 |
| 19 | Чапаева 1 МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4283,00 |
| 20 | Подвал МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 545,00 |
| 21 | Прачка МДОУ № 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 390,00 |
| 22 | Малышева 10 |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 "ЖУРАВУШКА" |  |  |  | 3 |  | 6146,00 |
| 23 | Ленина 32а |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 36 |  |  |  | 2 |  | 5800,00 |
| 24 | Подвал МДОУ №36 |  |  |  |  |  | 1 |  | 239,00 |
| 25 | Ленина 30корп.2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 6168,00 |
| 26 | К.Маркса 13 |  | ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА НГО |  |  |  | 2 |  | 4084,00 |
| 27 | Д.Бедного 7 |  | МКУ НГО "ЦСП" |  |  |  | 2 |  | 2044,00 |
| 28 | Роддом гинек.отделение |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  | 1982 |  | 4 |  | 19338 |
| 29 | Роддом жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | тубдиспансер |  |  |  | 1917 |  | 2 |  | 2997 |
| 32 | Хирург.корп.№2(гн.хир.) |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1678 |
| 33 | Терапевтич.отдел.с пристр |  |  |  | 1977 |  | 3 |  | 7178 |
| 34 | Хирургия (РАО оперблок) |  |  |  | 1993 |  | 3 |  | 5212 |
| 35 | Поликлинника №1 |  |  |  | 1959 |  | 2 |  | 4050 |
| 36 | Дет.инфекц.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 18773,5 |
| 37 | Взрослое инф.отделение |  |  |  | 1986 |  | 1 |  | 2431 |
| 38 | Пищеблок дет.инф.корп. |  |  |  | 1989 |  | 4 |  | 1379 |
| 39 | Бойлерная болн.городка |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1006 |
| 40 | Скорая помощь бак-лабор |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2031 |
| 41 | Склад |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 1009 |
| 42 | Морг |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 493 |
| 43 | Гараж |  |  |  | 1959 |  | 1 |  | 2599 |
| 44 | Гараж-Ангар |  |  |  | 1990 |  | 1 |  | 5654 |
| 45 | Дет.поликлиника(12 комб) |  |  |  | 1982 |  | 2 |  | 4506 |
| 46 | Д.Бедного 15А |  |  |  |  |  | 1 |  | 525,00 |
| 47 | Библиотека-Чапаева 26 |  | МБУК "ЦБС" НГО |  | 1982 |  | 5 |  | 1584,00 |
| 48 | Малышева 12а |  | ГАУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ СП" |  |  |  | 5 |  | 2472,00 |
| 49 | Ленина 11 |  | ТКДН И ЗП |  | 1974 |  | 5 |  | 274,40 |
| 50 | Ленина 11 |  | УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА |  | 1974 |  | 5 |  | 89,20 |
| 51 | Мартьянова 29 |  | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  | 1985 |  | 5 |  | 3112,00 |
| 52 | К.Маркса 17 Военкомат |  | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |  |  |  | 1 |  | 1694,00 |
| 53 | Матвеева 26 Призывной |  |  |  | 1969 |  | 5 |  | 2076,00 |
| 54 | Здание общежития 17-22 |  | ФКУ ИК-46 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 3 |  | 5770,00 |
| 55 | здание общежития |  |  |  |  |  | 2 |  | 5583,00 |
| 56 | здание шизо ПКТ |  |  |  |  |  | 2 |  | 2027,00 |
| 57 | здание БПК |  |  |  |  |  | 3 |  | 1131,00 |
| 58 | здание спецназначения КПП штаб |  |  |  |  |  | 1 |  | 3978,00 |
| 59 | карантин |  |  |  |  |  | 1 |  | 355,00 |
| 60 | здание спецназначения столовая отряд 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5721,00 |
| 61 | общежитие 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5169,00 |
| 62 | ПТУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1544,00 |
| 63 | здание общежития 1 отряд |  |  |  |  |  | 1 |  | 851,00 |
| 64 | здание спецназначения общежитие 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5212,00 |
| 65 | больница |  |  |  |  |  | 4 |  | 1578,00 |
| 66 | здание РМУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 2291,00 |
| 67 | гараж на 5 машин П/Ч |  |  |  |  |  | 1 |  | 1702,00 |
| 68 | гараж для легковых автомобилей |  |  |  |  |  | 1 |  | 465,00 |
| 69 | гараж для грузовых автомобилей |  |  |  |  |  | 1 |  | 1302,00 |
| 70 | помещение для чистки оружия |  |  |  |  |  | 1 |  | 189,00 |
| 71 | режимный штаб |  |  |  |  |  | 1 |  | 1344,00 |
| 72 | административный корпус |  |  |  |  |  | 1 |  | 5146,00 |
| 73 | центральный технический склад |  |  |  |  |  | 3 |  | 1296,00 |
| 74 | мастерские ПТУ |  |  |  |  |  | 1 |  | 6713,00 |
| 75 | коината длительных свиданий |  |  |  |  |  | 1 |  | 624,00 |
| 76 | пекарня |  |  |  |  |  | 3 |  | 836,00 |
| 77 | столярная мастерская |  |  |  |  |  | 1 |  | 445,00 |
| 78 | ангар цеха №1 |  | ФКУ ИК-46 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 2 |  | 4374,70 |
| 79 | ангар цеха №3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4374,70 |
| 80 | пилорама |  |  |  |  |  | 3 |  | 111,00 |
| 81 | К.Маркса 25 |  | ФКУ "ЦОКР" |  |  |  | 1 |  | 1462,00 |
| 82 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 132,30 |
| 83 | Дзержинского 4а |  | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  | 1 |  | 211,40 |
| 84 | Дзержинского 4а+подвал |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  |  |  | 3 |  | 8135,20 |
| 85 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 2 |  | 2413,00 |
| 86 | Ленина 11 (Участковый пункт милиции №4) |  | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" |  | 1974 |  | 5 |  | 60,70 |
| 87 | Космонавтов 2 |  |  |  | 1989 |  | 5 |  | 153,3 |
| 88 | Дзержинского 6а |  | ГБПОУ СО "УРГЗК" |  |  |  | 5 |  | 19826,00 |
| 89 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 1036,00 |
| 90 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 366,00 |
| 91 | Дзержинского 6а |  |  |  |  |  | 1 |  | 380,00 |
| 92 | Вайнера 2а сч. |  | Управление Судебного Департамента в Свердловской Области |  |  |  | 2 |  | 4288,00 |
| 93 | Вайнера 2а сч. |  |  |  |  |  | 1 |  | 120,00 |
| 94 | Вайнера 2а сч. |  | Прокуратура Свердловской области |  |  |  | 1 |  | 132,00 |
| 95 | К.Маркса 25 |  | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 28 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 2 |  | 4592,00 |
| 96 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 396,70 |
| 97 | Красноармейская 5 |  | УПФР В ГОРОДЕ НЕВЬЯНСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  | 1 |  | 696,00 |
| 98 | Красноармейская 5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2525,00 |
| 99 | Дзержинского 8а литера А |  | ФГКУ "13 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |  |  |  | 2 |  | 3327,00 |
| 100 | Дзержинского 8а литера А1 |  |  |  |  |  | 01.янв |  | 3712,00 |
| 101 | Дзержинского 8а литера А3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 94,00 |
| 102 | Д.Бедного д.21 детский дом (А) |  | ГКУ "СРЦН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" |  | 1987 |  | 2 |  | 6068,00 |
| 103 | Д.Бедного д.21 дом образования (Б) |  |  |  | 1987 |  | 2 |  | 4271,00 |
| 104 | Д.Бедного д.21 гараж (В) |  |  |  | 1987 |  | 1 |  | 260,00 |
| 105 | М.Горького 17 оф.32 33 |  | ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  | 1977 |  | 5 |  | 287,5 |
| 106 | Кирова 1 |  | Администрация НГО |  |  |  | 3 |  | 7807,30 |
| 107 | Кирова 1 подвал |  |  |  |  |  | 3 |  | 354,00 |
| 108 | Кирова 1Гаражи 4 шт. (1-4 боксы) |  |  |  |  |  | 1 |  | 221,77 |
| 109 | Кирова 1Гаражи 1 шт. (6 бокс) |  |  |  |  |  | 1 |  | 57,97 |
| 110 | Космонавтов 2 корпус 2 |  |  |  | 1989 |  | 5 |  | 101,5 |
| 111 | Кирова 1 гаражный бокс №5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 54,27 |
| 112 | Кирова 1 |  | МКУ "ЕДДС НГО" |  |  |  | 3 |  | 143,70 |
| 113 | Долгих 69 (Гаражи) |  | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НГО |  |  |  | 1 |  | 210,00 |
| 114 | К.Маркса 25 |  | СУ СК России по Свердловской области |  |  |  | 1 |  | 834,00 |
| 115 | М.Горького 15 |  | СМБУ НГО "Ритуал" |  |  |  | 1 |  | 261,00 |
| 116 | Матвеева 26 |  | Администрация НГО |  | 1969 |  | 5 |  | 521 |
| 117 | Ленина 11 |  | МБУ "УХ НГО" |  | 1974 |  | 5 |  | 519,70 |
| 118 | К. Маркса, 19а |  | Государственное автономное учреждение печати Свердловской области "Редакция газеты "Звезда" |  |  |  | 1 |  | 675,00 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демьяна Бедного 47 Цех №55 |  | ЗАО "Невьянский Машиностроительный завод" |  |  |  | 4 |  | 261195,00 |
| 2 | Матвеева 20/2 |  | МП НГО"Столовая №6" |  |  |  | 1 |  | 2288,40 |
| 3 | Матвеева 20/2 |  |  |  |  |  | 1 |  | 214,60 |
| 4 | Д.Бедного д.47 |  | ООО "Техномаш" |  | 1988 |  | 1 |  | 131546,00 |
| 5 | Д.Бедного д.47 производственная часть |  |  |  | 1988 |  | 1 |  | 158114,50 |
| 6 | К.Маркса 18 |  | Фонд социального развития территории НГО |  |  |  | 5 |  | 161,00 |
| 7 | Ленина 15 пом №72 |  | ИП Заикин Алексей Анатольевич |  |  |  | 5 |  | 549,40 |
| 8 | Ленина 17 |  |  |  |  |  | 5 |  | 113,00 |
| 9 | Красноармейская 5 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2664,00 |
| 10 | Д.Бедного 47б (зд. насосной) |  | МУП "Невьянский водоканал" |  |  |  | 1 |  | 2071,00 |
| 11 | Крылова 5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1296,00 |
| 12 | гаражи |  |  |  |  |  | 1 |  | 550,00 |
| 13 | Ленина 21 |  | ФГУП Почта России |  |  |  | 5 |  | 767,00 |
| 14 | Серова 10 |  |  |  |  |  | 2 |  | 177,20 |
| 15 | Комсомольская 3(гараж) |  |  |  |  |  | 1 |  | 492,00 |
| 16 | Кирова 4 |  |  |  |  |  | 2 |  | 583,00 |
| 17 | К.Маркса 19 |  | ООО "Типография Нижнетагильская" |  |  |  | 3 |  | 6800,00 |
| 18 | Чапаева 24 |  | ГУП СО "ФАРМАЦИЯ" |  | 1981 |  | 5 |  | 1223,00 |
| 19 | Профсоюзов 15 |  | ООО "Росгосстрах-Урал" |  |  |  | 5 |  | 229,80 |
| 20 | Малышева 12 |  | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |  |  |  | 5 |  | 457,00 |
| 21 | Ленина 30 |  |  |  |  |  | 5 |  | 216,00 |
| 22 | Чапаева 26-61 |  | ИП Абрамов И. Б. |  | 1982 |  | 5 |  | 92,2 |
| 23 | Долгих 73 сч. |  | ОАО "МРСК УРАЛА" |  |  |  | 1 |  | 4706,00 |
| 24 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 2641,00 |
| 25 | Малышева 12 |  | Артель старателей "Невьянский прииск" |  |  |  | 5 |  | 1546,00 |
| 26 | К.Маркса 25 |  |  |  |  |  | 1 |  | 327,00 |
| 27 | К.Маркса 60 |  | Невьянское Райпо |  |  |  | 2 |  | 3483,10 |
| 28 | Дзержинского 6-б Литера А |  | НОУ НЕВЬЯНСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА "РОМАНТИК" ДОСААФ |  |  |  | 2 |  | 1284,00 |
| 29 | Дзержинского 6-б Литера В1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 673,00 |
| 30 | Дзержинского 6-б Литера Д |  |  |  |  |  | 1 |  | 489,00 |
| 31 | Попова мастерские ШЧ-17 |  | ОАО "РЖД" |  |  |  | 2 |  | 918,89 |
| 32 | цех ЖБИ околоток №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 647,40 |
| 33 | здание компрессорной околоток №4 |  |  |  |  |  | 1 |  | 750,00 |
| 34 | пост ЭЦ |  |  |  |  |  | 1 |  | 1541,80 |
| 35 | здание гаражного комплекса и базы околотока№4 ПЧ-17 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1232,00 |
| 36 | К.Маркса 23 |  | Свердловское Управление инкассации |  |  |  | 2 |  | 4112,00 |
| 37 | гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 775,00 |
| 38 | Ленина 15 |  | ИП Козилова О.В. |  |  |  | 5 |  | 152,00 |
| 39 | Ленина 13 |  | ИП Голубцова Ю.А. |  |  |  | 5 |  | 899,00 |
| 40 | Ленина 13 |  | АО "Тандер" |  |  |  | 5 |  | 1984,00 |
| 41 | Дзержинского 6б |  | ИП Козилов Сергей Николаевич |  |  |  | 1 |  | 46,00 |
| 42 | Мартьянова 33 |  | ИП Мазилкин А.А. |  |  |  | 5 |  | 166,80 |
| 43 | Малышева 13к.2 |  |  |  |  |  | 5 |  | 321,00 |
| 44 | Ленина 30 помещение 98 |  | ИП Чумичев Владимир Германович |  |  |  | 5 |  | 986,83 |
| 45 | Ленина 30 помещение 18 |  |  |  |  |  | 5 |  | 94,74 |
| 46 | Матвеева 26а |  | ИП Богданова Ольга Витальевна |  |  |  | 1 |  | 223,00 |
| 47 | Чапаева 24 |  | ОАО "ОПТИКА" |  |  |  | 5 |  | 340,00 |
| 48 | Комсомольская 3 |  | ОАО "Ростелеком" |  |  |  | 2 |  | 3848,00 |
| 49 | Комсомольская 3 гараж |  |  |  |  |  | 1 |  | 272,00 |
| 50 | Ленина 23 |  | ООО "Союз Святого Иоанна Воина" |  | 1979 |  | 5 |  | 3462,9 |
| 51 | Чапаева 32 |  | ИП Волкова З.И. |  |  |  | 5 |  | 129,70 |
| 52 | Матвеева 30 |  | ИП Семигук Вера Петровна |  |  |  | 5 |  | 487,20 |
| 53 | Малышева 12а |  | ИП Щекалев И.П. |  |  |  | 5 |  | 586,00 |
| 54 | Малышева 12 |  | ООО "Книжный магазин" |  |  |  | 5 |  | 171,00 |
| 55 | Ленина 17 |  | ИП Тасаков А.А. |  |  |  | 5 |  | 358,00 |
| 56 | Ленина 17 |  | ИП Хоменко Т.Е. |  |  |  | 5 |  | 358,00 |
| 57 | Ленина 30 |  | ИП Лаптева Т.А. |  |  |  | 5 |  | 484,00 |
| 58 | Матвеева 31 |  | Зянтерекова Вера Васильевна |  |  |  | 5 |  | 229,00 |
| 59 | Чапаева 26 |  | Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства |  |  |  | 5 |  | 495,00 |
| 60 | Матвеева 30б |  | ООО "Виктория" |  |  |  | 1 |  | 428,00 |
| 61 | Ленина 19 |  | ИП Пузанова О.С. |  |  |  | 5 |  | 186,00 |
| 62 | Малышева 7а |  | ИП Карапетян В.Г. |  |  |  | 1 |  | 147,00 |
| 63 | Ленина 21 |  | ИП Казанцева Н.А. |  |  |  | 5 |  | 159,00 |
| 64 | Ленина 21 |  | ИП Малькова О.В. |  |  |  | 5 |  | 96,00 |
| 65 | Ленина 19 |  |  |  |  |  | 5 |  | 165,00 |
| 66 | Чапаева 26 |  | ИП Филиппов С.И. |  |  |  | 5 |  | 757,00 |
| 67 | Ленина 30 |  | ИП Казанцева Е.С. |  |  |  | 5 |  | 101,00 |
| 68 | Чапаева 28 корп.1 |  |  |  |  |  | 5 |  | 197,00 |
| 69 | Ленина 21 |  | ИП Волкова О.А. |  |  |  | 5 |  | 162,00 |
| 70 | Ленина 27 |  |  |  |  |  | 5 |  | 253,00 |
| 71 | Ленина 21 |  | ИП Заев А.А. |  |  |  | 5 |  | 153,00 |
| 72 | Ленина 21 |  |  |  |  |  | 5 |  | 148,00 |
| 73 | Матвеева 20 |  | ИП Назарова Т.Г. |  |  |  | 5 |  | 286,00 |
| 74 | Ленина 30 |  | Салмина Н.А. |  |  |  | 5 |  | 162,00 |
| 75 | Ленина 29 |  | ИП Зайцева Т.П. |  |  |  | 5 |  | 415,60 |
| 76 | Ленина 30 |  | ИП Козлов Евгений Геннадьевич |  |  |  | 5 |  | 168,00 |
| 77 | Ленина 30 |  |  |  |  |  | 5 |  | 260,00 |
| 78 | Ленина 34-61 |  | ИП Шатров В.В. магазин "Мир Рыбалки и Охоты" |  | 1987 |  | 5 |  | 97,80 |
| 79 | Ленина 30 |  | ИП Заева Н.Н. |  |  |  | 5 |  | 352,50 |
| 80 | Ленина 29 |  | ИП Заева Н.Н. |  |  |  | 5 |  | 286,00 |
| 81 | Ленина 21 |  | ИП Павлова Н.С. |  |  |  | 5 |  | 96,00 |
| 82 | Д.Бедного 47к.7 цех110 |  | ООО "КРЕМНИЙ УГЛЕРОД" |  |  |  | 1 |  | 1408,00 |
| 83 | Ленина 21 |  | ИП Силина С.Р. |  |  |  | 5 |  | 149,00 |
| 84 | Ленина 21 |  | ИП Долгоруков С.А. |  |  |  | 5 |  | 134,30 |
| 85 | Ленина д.11 |  | ООО "Альфа Живика" |  | 1974 |  | 5 |  | 186,60 |
| 86 | Ленина 21 |  | ИП Белова Е. А. |  |  |  | 5 |  | 156,00 |
| 87 | Ленина 32 |  | ИП Белов С. И. |  |  |  | 5 |  | 119,00 |
| 88 | Ленина 21 |  |  |  |  |  | 5 |  | 649,30 |
| 89 | Ленина 15 |  | Деменок В. А. |  |  |  | 5 |  | 170,00 |
| 90 | Малышева 9б |  | ИП Прокопенко С.А. |  |  |  | 1 |  | 202,00 |
| 91 | Ленина 21 |  | ИП Волощук М.В. |  |  |  | 5 |  | 167,00 |
| 92 | Ленина 21 |  | ИП Власов С.Н. |  |  |  | 5 |  | 590,00 |
| 93 | Профсоюзов 23 |  | ИП Дерягина Е.Г. |  |  |  | 5 |  | 202,00 |
| 94 | К.Маркса 10 |  | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" |  |  |  |  |  | 11901,00 |
| 95 | Малышева 13 корп.1 пом. 188 |  | ИП Казанцева Н. А. |  |  |  | 5 |  | 240,00 |
| 96 | Ленина 30 |  | ИП Пшеничникова И.Г. |  |  |  | 5 |  | 143,00 |
| 97 | Ленина 19 |  | ООО "Вега Живика" |  |  |  | 5 |  | 393,00 |
| 98 | Чапаева 24 пом 57 |  | ИП Софьина М.М. |  |  |  | 5 |  | 538,00 |
| 99 | Малышева 7г |  | ИП Овчинникова Г.И. |  |  |  | 1 |  | 55,30 |
| 100 | К.Маркса 14 помещение №41 |  | ИП Ермачков Б. В. |  |  |  | 5 |  | 106,50 |
| 101 | К.Маркса 14 помещение №41 |  | Сковородников Михаил Анатольевич |  |  |  | 5 |  | 106,50 |
| 102 | Ленина 30 |  | ИП Камская М.С. |  |  |  | 5 |  | 101,00 |
| 103 | Малышева 8-126 |  | ИП Заикин Алексей Анатольевич |  | 1978 |  | 5 |  | 142,50 |
| 104 | Малышева 8-128 |  |  |  | 1978 |  | 5 |  | 180,60 |
| 105 | Малышева 8-129 |  |  |  | 1978 |  | 5 |  | 91,20 |
| 106 | Матвеева 18 |  | ООО "Энотрия магазин "Солнечный" |  |  |  | 5 |  | 261,00 |
| 107 | Малышева 8 |  | ИП Садрутдинова Ф.Р. |  |  |  | 5 |  | 145,00 |
| 108 | Малышева 11 |  | ИП Халафян |  |  |  | 1 |  | 17,80 |
| 109 | Ленина 32 |  | ИП Пономарева Н.Ю. |  |  |  | 5 |  | 928,00 |
| 110 | Долгих 68 |  | Панухин С.В. |  |  |  | 1 |  | 133,70 |
| 111 | Чапаева 28корп.1 |  | ИП Нечкина В.В. |  |  |  | 1 |  | 109,00 |
| 112 | Чапаева 28корп.1 а |  | ИП Нечкина В.В. |  |  |  | 1 |  | 22,00 |
| 113 | К.Маркса 14-42 |  | ИП Лазарева Е. А. |  |  |  | 5 |  | 289,00 |
| 114 | Ленина 15 |  | ИП Изотова М. Д. |  |  |  | 5 |  | 154,00 |
| 115 | К.Маркса 18-56 |  | ООО АЙЛИ" |  |  |  | 5 |  | 174,00 |
| 116 | Ленина 15 |  | ИП Мальков И.В. |  |  |  | 5 |  | 222,00 |
| 117 | Попова 22а |  | ИП Козякова И.М. |  |  |  | 1 |  | 66,60 |
| 118 | Малышева 8 |  | ИП Зубова Л.В. |  |  |  | 5 |  | 36,50 |
| 119 | Малышева 12 |  | ИП Аверина Н.А. |  |  |  | 5 |  | 160,00 |
| 120 | Ленина 29 |  | ИП Шульгин Ю.М. |  |  |  | 5 |  | 136,40 |
| 121 | Малышева 8 |  | ИП Маркина Ю.В. |  |  |  | 5 |  | 102,00 |
| 122 | Чапаева 30 корп.1 |  | ООО "Доктор Дент" |  |  |  | 5 |  | 190,00 |
| 123 | Малышева 8 |  | ИП Шитова Т.И. |  |  |  | 5 |  | 131,10 |
| 124 | Малышева 8 |  | ИП Чехмарева М. В. |  |  |  | 5 |  | 163,00 |
| 125 | М.Горького 15а |  |  |  | 1977 |  | 5 |  | 197,70 |
| 126 | Ленина 19 |  | Петрова Н.Ю. |  |  |  | 5 |  | 84,80 |
| 127 | Малышева 20 |  | ИП Белышев А. А. |  |  |  | 5 |  | 88,50 |
| 128 | М.Горького 17 |  | ИП Путкова О.В. |  |  |  | 5 |  | 90,30 |
| 129 | Ленина 34 |  | ИП Власова О.Н. |  |  |  | 5 |  | 174,00 |
| 130 | Ленина 34 |  |  |  |  |  | 5 |  | 200,00 |
| 131 | Ленина 34 |  | Бобков А. Н. |  |  |  | 5 |  | 141,40 |
| 132 | Ленина 34 |  | ИП Козлов С.Е. |  |  |  | 5 |  | 197,00 |
| 133 | Ленина 34 |  | ИП Поварницын А. Н. |  |  |  | 5 |  | 130,00 |
| 134 | Ленина 34 |  | ИП Уткова Л.А. |  |  |  | 5 |  | 193,00 |
| 135 | Матвеева 42 |  | ИП Козлов Ю.А. |  |  |  | 5 |  | 206,30 |
| 136 | Матвеева 42 |  | ИП Козлов С.А. |  |  |  | 5 |  | 159,90 |
| 137 | Проспект Октябрьский 7 |  | ИП Саруханян С. К. |  |  |  | 1 |  | 3229,50 |
| 138 | Проспект Октябрьский 7 |  | ИП Саруханян Карен Аршалуйсович |  |  |  | 1 |  | 2077,40 |
| 139 | Ленина 19 |  | ООО "АПРЕЛЬ-2001" |  |  |  | 5 |  | 219,10 |
| 140 | Малышева 10б |  | ИП Богданова Н.А. |  |  |  | 1 |  | 145,00 |
| 141 | Карла Маркса д.58 |  | ООО "Электромаг" |  |  |  | 1 |  | 197,40 |
| 142 | М.Горького 17-60 |  | Крохалев Н. А. |  | 1977 |  | 5 |  | 173,1 |
| 143 | Ленина д.19 пом.72 |  | ИП Бобкова Н. А. |  | 1996 |  | 5 |  | 92,6 |
| 144 | Ленина 34 - 70 |  | ИП Корчагина Ольга Владимировна |  | 1987 |  | 5 |  | 142,5 |
| 145 | Ленина д.11 помещ.131 |  | ИП Березина И.В. |  |  |  | 5 |  | 179,80 |
| 146 | Малышева 5 - 55 |  | ИП Скрипина Т.С. |  | 1964 |  | 5 |  | 133,00 |
| 147 | Ленина 27 |  | Багаряков Д.В. |  | 1984 |  | 5 |  | 184,45 |
| 148 | вокзал (счетчик) |  | ОАО "РЖД" ЦДПО СДПО |  |  |  | 4 |  | 7185,00 |
| 149 | Чапаева 28 корпус 1 |  | ИП Кривошеин А. О. |  | 1980 |  | 5 |  | 186,9 |
| 150 | Ленина 17 |  | Балакина С. Н. |  | 1970 |  | 5 |  | 96,41 |
| 151 | Малышева 10в |  | ИП Наджафов Икрам Али оглы |  |  |  | 1 |  | 140 |
| 152 | М.Горького 17 |  | Казарина Е. В. |  | 1977 |  | 5 |  | 127,8 |
| 153 | Чапаева 24 |  | АО "Регионгаз-инвест" |  | 1981 |  | 5 |  | 473,8 |
| 154 | Д.Бедного 47/37 к.40 Цех |  | ООО "Рустара" |  |  |  | 4 |  | 23612,50 |
| 155 | Потери на участке тепловых сетей потребителя: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | участок к цеху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | магистраль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | участок к проходной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | участок к столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Компенсация потерь возникающих в тепловых сетях при совместной прокладке с сетями ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Матвеева 24 |  | ИП Терехова Т. И. |  | 1979 |  | 5 |  | 209,7 |
| 163 | Д.Бедного 47, корпус 20 склад |  | ИП Гулиев М. Д. |  |  |  | 1 |  | 3629 |
| 164 | Д.Бедного 47, корп. 20 подвал |  |  |  |  |  | 1 |  | 690,8 |
| 165 | Малышева 1 |  | ИП Варляева К. Е. |  |  |  | 1 |  | 406,59 |
| 166 | Дзержинского 63/1, строение 2, пом. 1, 2 |  | ИП Желонкин Н. А. |  | 2017 |  | 3 |  | 3357,6 |
| 167 | Малышева, 5-54 |  | ИП Якушкина С.А. |  | 1964 |  | 5 |  | 142,8 |
| 168 | Профсоюзов 17 |  | ИП Аникин В. П. |  | 1979 |  | 5 |  | 124,6 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 |  |  |  |  |  |  |  | 2038547,41 |  |

## 1.1.5 Существующие отапливаемые обьемы строительных фондов, подключенные к котельной №5 «Быньговская» г. Невьянск

Таблица 1.5

Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №5

| Потребители, подключенные к котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки | Число этажей | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) |  |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Садовая 50 |  | Жилой дом |  |  | 1 | 255 |  |
| 2 | Садовая 35а гараж 1 |  | гараж |  |  | 1 | 66,8 |  |
| 3 | Садовая 35а гараж 2 |  | гараж |  |  | 1 | 61,5 |  |
| 4 | Садовая 35а гараж 3 |  | гараж |  |  | 1 | 93,7 |  |
| 5 | (2 гар.) |  | гараж |  |  | 1 | 367,22 |  |
| 6 | Физкультурников 16-а (1 гараж) |  | гараж |  |  | 1 | 57,7 |  |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северная 1 |  | Жилой дом |  | 1962 | 2 | 1917 |  |
| 2 | Северная 1/1 |  | Жилой дом |  | 1989 | 3 | 4917 |  |
| 3 | Северная 5 |  | Жилой дом |  | 1962 | 2 | 1642 |  |
| 4 | Северная 7 |  | Жилой дом |  | 1968 | 2 | 2153 |  |
| 5 | Садовая 35 |  | Жилой дом |  | 1963 | 2 | 2118 |  |
| 6 | Садовая 37 |  | Жилой дом |  | 1963 | 2 | 2311 |  |
| 7 | Садовая 41 |  | Жилой дом |  | 1968 | 2 | 2158 |  |
| 8 | Садовая 43 |  | Жилой дом |  | 1962 | 2 | 1955 |  |
| 9 | Физкультурная 14 |  | Жилой дом |  | 1966 | 1 | 430 |  |
| 10 | Ракетная 23 |  | Жилой дом |  |  | 3 | 4970 |  |
| 11 | Ракетная 21а |  | Жилой дом |  | 2014 | 3 | 6622 |  |
| 12 | Садовая 45 |  | Жилой дом |  | 1993 | 5 | 12113,76 |  |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ракетная 21 |  | МКУ СПК "ВИТЯЗЬ" |  |  | 1 | 2498 |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северная 5 - 11 |  | ИП Нестерова Т. В. |  | 1962 | 2 | 290 |  |
| 2 | Садовая 35 |  | ООО "Лазурит" |  |  | 2 | 118 |  |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 47114,68 |

## 1.1.6 Существующие отапливаемые обьемы строительных фондов, подключенные к котельной №6 «ЦРБ г. Невьянск

Таблица 1.5.1

Существующие отапливаемые объемы строительных фондов, подключенные к котельной №6 «ЦРБ»

| Потребители, подключенные к котельной №6 «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода |  | Наименование узла |  | Год постройки | Число этажей |  | Обьем здания по наружному обмеру (V, м3) |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Роддом гинек.отделение |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" |  | 1982 | 4 |  | 19338 |
| 2 | Роддом жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | жен. конс. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хирург.корп.№2(гн.хир.) |  |  |  | 1959 | 1 |  | 1678 |
| 5 | Терапевтич.отдел.с пристр |  |  |  | 1977 | 3 |  | 7178 |
| 6 | Хирургия (РАО оперблок) |  |  |  | 1993 | 3 |  | 5212 |
| 7 | Поликлинника №1 |  |  |  | 1959 | 2 |  | 4050 |
| 8 | Дет.инфекц.корп. |  |  |  | 1989 | 4 |  | 18773,5 |
| 9 | Взрослое инф.отделение |  |  |  | 1986 | 1 |  | 2431 |
| 10 | Пищеблок дет.инф.корп. |  |  |  | 1989 | 4 |  | 1379 |
| 11 | Бойлерная болн.городка |  |  |  | 1959 | 1 |  | 1006 |
| 12 | Скорая помощь,бак-лабор |  |  |  | 1959 | 1 |  | 2031 |
| 13 | Морг |  |  |  | 1959 | 1 |  | 493 |
| 14 | Гараж |  |  |  | 1959 | 1 |  | 2599 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 66168,5 |  |

## 1.2 Перспективные подключаемые отапливаемые объемы строительных фондов

## 1.2.1 Перспективные отапливаемые объемы строительных фондов, подключаемые к котельной №1

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа, в период с 2020 по 2026 года в границах пр. Октябрьский – ул. Володарского – ул. Кропоткина в городе Невьянск планируется строительство многоквартирных жилых домов. В таблице 1.6 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 1.6

Основные показатели планируемой жилой застройки в границах улиц пр. Октябрьский – ул. Володарского – ул. Кропоткина в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки, предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| очередь строительства (2020-2026 год) |  |  |  |  |  |  |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Жилой 2-х этажный дом на 24 кв. | 2 032 | 77 | 0,1166 | 0,06 | 0,1766 |
| Итого | 8 128 | 308 | 0,4664 | 0,24 | 0,7064 |

В рамках проектируемой территории предусматривается размещение новой многоквартирной жилой застройки, высотой зданий 2 этажа. Композиционно, дома располагаются линейно, вдоль пр. Октябрьский.

## 1.2.2 Перспективные отапливаемые объемы строительных фондов, подключаемые к котельной №3

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа, с 2020 по 2026 года на ул. Коськович в п. Цементный планируется строительство двух многоквартирных жилых домов. В таблице 1.7 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 1.7

Основные показатели планируемой жилой застройки на ул. Коськович

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки, предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| очередь строительства – 2020-2026 год |  |  |  |  |  |
| Жилой 4-х этажный дом, ул. Коськович 5/1 | 1 716 | 91 | 0,115 | 0,071 | 0,186 |
| Жилой 4-х этажный дом, ул. Коськович 5/2 | 2 640 | 139 | 0,175 | 0,109 | 0,284 |
| Итого | 4 356 | 230 | 0,29 | 0,18 | 0,47 |

1.2.3 Перспективные отапливаемые объемы строительных фондов мкр-н «Южный» в городе Невьянск

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа предусмотрена ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда и строительство нового жилого фонда. В период с 2025 по 2030 года на въезде в город Невьянск со стороны Серовского тракта (по правой стороне от ул. Дзержинского) планируется строительство многоквартирных жилого массива мкр-н «Южный». Для обеспечения прироста тепловых нагрузок в 2025-2030 гг. планируется строительство на этом участке автоматической газовой БМК мощностью 5,4 МВт. В таблице 1.8 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 1.8

Основные ориентировочные показатели планируемой жилой застройки мкр-н «Южный» в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки, предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| 1-я очередь строительства (2025-2026 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая малоэтажная застройка | 19 200 | 1 067 | 1,4528 | 0,832 | 2,2848 |
| Жилая малоэтажная застройка | 2 000 | 111 | 0,1513 | 0,0867 | 0,2380 |
| 2-я очередь строительства (2027 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая малоэтажная застройка | 2 000 | 111 | 0,1513 | 0,0867 | 0,2380 |
| Итого | 23 200 | 1 289 | 1,7555 | 1,0053 | 2,7608 |

В дальнейшем до 2030 года планируется доведение объемов построенного многоквартирного жилого массива в мкр-не «Южный» до 39 200 м2 и общая тепловая нагрузка с учетом перспективного строительства составит 4,6648 Гкал/час (на отопление Qот=2,9661 Гкал/ч и ГВС Qгвс=1,6987 Гкал/ч). С учетом тепловых потерь в сетях (порядка 10%) максимальная подключенная тепловая нагрузка на котельную составит 5,1313 Гкал/час.

## 1.2.4 Перспективные отапливаемые объемы строительных фондов мкр-н «Прибрежный» в городе Невьянск

В соответствии с Генеральным планом Невьянского городского округа предусмотрена ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда и строительство нового жилого фонда. В период с 2026 по 2028 года в районе улиц Вити Бурцева – Шмидта - Береговая г. Невьянск планируется строительство многоквартирных жилого массива мкр-н «Прибрежный». Для обеспечения прироста тепловых нагрузок в 2025-2030 гг. планируется строительство в этом мкр-не автоматической газовой БМК мощностью 1,7 МВт. В таблице 1.9 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.

Таблица 1.9

Основные ориентировочные показатели планируемой жилой застройки мкр-н «Прибрежный» в городе Невьянск

| Застройка | Площадь жилого фонда, м2 | Количество жителей, чел. | Тепловые нагрузки, предусмотренные проектом, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |
| 1-я очередь строительства (2026-2028 год) |  |  |  |  |  |
| Жилая многоквартирная малоэтажная застройка | 10 090 | 561 | 0,7635 | 0,4372 | 1,2007 |
| Индивидуальная жилая и малоэтажная блокированная малоэтажная застройка | 1 920 | 107 | 0,1453 | 0,0832 | 0,2285 |
| Итого | 12 010 | 667 | 0,9088 | 0,5204 | 1,4292 |

Общая тепловая нагрузка с учетом перспективного строительства составит 1,4292 Гкал/час (на отопление Qот=0,9088 Гкал/ч и ГВС Qгвс=0,5204 Гкал/ч). С учетом тепловых потерь в сетях (около 10%) максимальная подключенная тепловая нагрузка на котельную составит 1,5721 Гкал/час.

Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

2.1.1 Котельная №1

Режим работы котельной - отопительный период.

Отопительная котельная №1 расположена по адресу: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6.

Ввод в эксплуатацию котельной осуществлен в 2000 году. Система теплоснабжения – зависимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления и ГВС. В качестве теплогенерирующего оборудования газовые водогрейные котлы КВ –ГМ-3,0-115– 3 шт. мощностью по 3,0 МВт, DUOTERM – 2 шт. мощностью 3,0 МВт, GKS Dynaterm-1 шт мощностью 2,5 МВт.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – дизтопливо (только для котла №6).

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 15,31 Гкал/ч (17,8 МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 7,3746 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 7,2435 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 0,1311 Гкал/ч.

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- муниципальный и частный жилой фонд;

- СКБ;

- прочие потребители.

К котельной подключено 147 потребителя.

В котельной организован один циркуляционный контур отопления: обратная сетевая вода от потребителей - сетевые насосы - водогрейные котлы - прямая сетевая вода (в теплосеть). Схема тепловых сетей двухтрубная. Для тепловой сети установлен температурный график 95-70 оС.

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме. Холодная исходная вода из горводопровода под давление около 4 кгс/см2 подается в подпиточный бак-аккумулятор исходной воды. Подпитка сетевого контура осуществляется водой из этого бака. Регулирование уровня в баке автоматическое (нижний рабочий уровень, верхние рабочий и аварийные уровни), есть визуальный указатель уровня.

Вода для подпитки теплосети подается в обратный трубопровод контура отопления перед сетевыми насосами. Регулирование подпитки также производится в автоматическом режиме по давлению в обратном трубопроводе теплосети, которое поддерживается в пределах 2,4-2,6 кгс/см2.

Расход подпиточной воды на нужды отопления – 0,8-2,0 м3/ч (около 35 м3/сутки).

В котельной ведётся учёт использованного природного газа, воды и электроэнергии.

2.1.2 Котельная №2

Режим работы котельной - отопительный период.

Отопительная котельная №2 расположена по адресу: 624171, Свердловская область, Невьянский район, с. Быньги, ул. Мартьянова, д. 45-Б.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – дизтопливо (только для котла №2).

Система теплоснабжения – независимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления.

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 2,06 Гкал/ч (2,4 МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 1,7352 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 1,7352 Гкал/ч;

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- муниципальный и частный жилой фонд;

- СКБ;

- прочие потребители.

К котельной подключено 19 потребителей.

В котельной организовано два контура циркуляции – наружный циркуляционный контур отопления и внутренний котловой циркуляционный контур.

В наружный циркуляционный контур отопления входит: обратная сетевая вода от потребителей - сетевые насосы – теплообменники системы отопления - прямая сетевая вода (в теплосеть). Схема тепловых сетей двухтрубная.

Во внутренний котловой циркуляционный контур входит: – водогрейные котлы - подающий трубопровод внутреннего контура – циркуляционные насосы внутреннего контура - теплообменники системы отопления - обратный трубопровод внутреннего контура – водогрейные котлы.

Для тепловой сети установлен температурный график 95-70 оС, котельная работает по скорректированному температурному графику 90-70 оС.

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме. Холодная исходная вода из скважины под давление около 3 кгс/см2 подается в подпиточный бак-аккумулятор исходной воды, а также на подпитку внутреннего и наружного контуров котельной. В баке осуществлено поплавковое регулирование уровня, визуального указателя уровня и звуковой и световой сигнализации нет.

Подпитка наружного контура отопления и внутреннего котлового контура осуществляется из трубопровода исходной воды под давлением воды, аварийная подпитка – из подпиточного бака.

Подпитка контура отопления осуществляется в обратный трубопровод контура отопления перед сетевыми насосами. Регулирование подпитки производится автоматически при помощи редуктора давления воды, установленного на подпиточном трубопроводе контура отопления. Таким образом давление в обратном трубопроводе теплосети поддерживается в пределах 1,2-1,6 кгс/см2.

2.1.3 Котельная №3

Режим работы котельной - круглогодичный.

Отопительная котельная №3 расположена по адресу: 624173, Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Чапаева, д. 14б.

Ввод в эксплуатацию котельной осуществлен в 2011 г. Система теплоснабжения – независимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления и ГВС. В качестве теплогенерирующего оборудования установлены водогрейные котлы GKS Dunatherm 4000 – 3шт. мощностью по 4,44 МВт и GKS Dunatherm 3200 – 1шт. мощностью 3,2 МВт.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – дизтопливо (только для котла №3).

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 14,2 Гкал/ч (16,52 МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 11,4265 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 10,4653 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 0,9612 Гкал/ч.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо дизельное.

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- муниципальный и частный жилой фонд;

- СКБ;

- прочие потребители.

К котельной подключено 123 потребителя.

В котельной организовано четыре контура циркуляции – два наружных контура: отопления и ГВС; два внутренних котловых контура: отопления и ГВС.

В наружный циркуляционный контур отопления входит: обратная сетевая вода от потребителей - сетевые насосы – теплообменники контура теплосети - прямая сетевая вода (в теплосеть). Схема тепловых сетей четырехтрубная (два направления теплоснабжения).

В наружный циркуляционный контур ГВС входит: обратный трубопровод ГВС от потребителей - насосы повышения давления ГВС – теплообменники ГВС - подающий трубопровод ГВС. Схема подачи горячей воды в наружную систему горячего водоснабжения двухтрубная. Подпитка наружного контура ГВС осуществляется из трубопровода исходной воды в обратный трубопровод ГВС перед насосами повышения давления ГВС.

Во внутренний котловой циркуляционный контур отопления входит: водогрейные котлы - подающий трубопровод внутреннего котлового контура – теплообменники контура теплосети - обратный трубопровод внутреннего котлового контура – насосы внутреннего контура отопления - водогрейные котлы.

Во внутренний котловой циркуляционный контур ГВС входит: водогрейные котлы - подающий трубопровод внутреннего котлового контура – теплообменники контура ГВС - обратный трубопровод внутреннего котлового контура – насосы внутреннего контура ГВС - водогрейные котлы.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии от котельной на систему отопления – 95-70ºС.

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме:

- подготовка подпиточной воды теплосети и внутреннего котлового контура. Холодная исходная вода из скважины под давление около 3 кгс/см2 подается в подпиточный бак-аккумулятор исходной воды. Регулирование уровня в баке автоматическое (нижний и верхний рабочие и аварийные уровни), есть звуковая и световая сигнализации. Подпитка контуров осуществляется в обратный трубопровод перед насосами. Регулирование подпитки производится автоматически при помощи частотного регулирования работы подпиточных насосов. Таким образом давление в обратном трубопроводе теплосети поддерживается в пределах 2,3 кгс/см2.

- подготовка подпиточной воды контура ГВС. Холодная исходная вода под давление около 3 кгс/см2 подается в обратный трубопровод ГВС перед насосы повышения давления ГВС. Регулирование подпитки производится автоматически при помощи редуктора давления воды, установленного на подпиточном трубопроводе контура отопления. Таким образом давление в обратном трубопроводе теплосети поддерживается в пределах 3,6 кгс/см2.

2.1.4 Котельная №4

Режим работы котельной – отопительный период.

Отопительная котельная №4 «Романовская» расположенная на территории завода по адресу, 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Попова, д. 20.

, предназначена для теплоснабжения завода и западной части г. Невьянск. В качестве теплогенерирующего оборудования установлены водогрейные котлы ПТВМ-30М – 2 шт. мощностью по 35 МВт, Euroterm 20 – 1 шт. мощностью 23 МВт. Система теплоснабжения – зависимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления и ГВС.

Подготовка ГВС осуществляется в ЦТП или в ИТП потребителей.

Основным топливом котельной является природный газ, резервного топлива нет.

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 80,19 Гкал/ч (93,26 МВт).

От котельной №4 отходят три основных направления тепловых сетей:

1. Городская ветка;

2. Модульная ветка (Завод);

3. Серовская ветка.

Городская и Модульная (Завод) ветка на территории завода проложены параллельно и имеют две перемычки (ТК-2 и ТВ-4.1) между подающими и обратными трубопроводами. Все перемычки находятся на территории промышленной площадки завода.

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 43,2008 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 41,3644 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 1,8364 Гкал/ч.

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- муниципальный и частный жилой фонд;

- СКБ;

- прочие потребители.

К котельной подключено 453 потребителя.

Температурный график работы тепловых сетей отопления – 95/70оС, а тепловых сетей ГВС – 65/50 оС.

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме. Холодная исходная вода из горводопровода под давление около 3 кгс/см2 через насосы исходной воды (или по мимо них) подается на автоматическую установку умягчения воды. Далее умягченная вода подогревается на теплообменнике до температуры 40 0С и поступает в вакуумный деаэратор для удаления коррозионно-активных газов. Деаэрированная вода из бака-аккумулятора деаэратора подается подпиточными насосами на подпитку в общий обратный трубопровод теплосети перед сетевыми насосами. Регулирование подпитки также производится в автоматическом режиме по давлению в обратном трубопроводе теплосети, которое поддерживается около 2,0 кгс/см2.

Расход подпиточной воды на нужды отопления – 0,8-2,0 м3/ч (около 35 м3/сутки).

В котельной ведётся учёт использованного природного газа, воды и электроэнергии.

2.1.5 Котельная №5

Режим работы котельной – отопительный период.

Отопительная котельная №5 «Быньговская» расположена по адресу: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Физкультурная, №19.

Ввод в эксплуатацию новой котельной осуществлен в 2015 году. Система теплоснабжения – независимая закрытая. Вода используется только как теплоноситель для нужд отопления и ГВС.

Подготовка ГВС осуществляется в ИТП потребителей.

Котельная предназначена для теплоснабжения многоквартирных домов и организаций, имеет в качестве теплогенерирующего оборудования установлены водогрейные котлы Super RAC – 3 шт. мощностью по 1,0 МВт.

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо – дизтопливо (только котел №3).

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 2,73 Гкал/ч (3,18 МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 1,3159 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление и вентиляцию 1,2622 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение 0,0537 Гкал/ч.

Потребителей в свою очередь можно разделить на три группы:

- жилой фонд;

- СКБ;

- прочие;

К котельной подключен 21 потребитель.

В котельной организовано два контура циркуляции – наружный циркуляционный контур отопления и внутренний котловой циркуляционный контур.

В наружный циркуляционный контур отопления входит: обратная сетевая вода от потребителей - сетевые насосы – теплообменники системы отопления - прямая сетевая вода (в теплосеть). Схема тепловых сетей двухтрубная.

Во внутренний котловой циркуляционный контур входит: – водогрейные котлы - подающий трубопровод внутреннего контура – циркуляционные насосы внутреннего контура - теплообменники системы отопления - обратный трубопровод внутреннего контура – водогрейные котлы.

Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии от котельной на систему отопления – 95-70ºС.

Работа котельной осуществляется по следующей технологической схеме. Холодная исходная вода из скважины под давление около 2,2 кгс/см2 подается в подпиточный бак-аккумулятор исходной воды.

В баке осуществлено автоматическое регулирование уровня через соленоидный клапан (нижний рабочий уровень, верхние рабочий и аварийные уровни), визуального указателя уровня и звуковой и световой сигнализации нет.

Подпитка наружного контура отопления и внутреннего котлового контура осуществляется из подпиточного бака при помощи подпиточных насосов в автоматическом режиме.

Подпитка контура отопления осуществляется в обратный трубопровод перед сетевыми насосами. Регулирование подпитки производится автоматически через соленоидный клапан, установленный на подпиточном трубопроводе контура отопления. Давление в обратном трубопроводе теплосети поддерживается в пределах 1,6-2,3 кгс/см2.

2.1.6 Котельная №6

Режим работы котельной – летний период.

Котельная №6 «ЦРБ» расположена по адресу: 624190, Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, № 34/1, является источником горячего водоснабжения потребителей больничного городка. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1985 году. В качестве теплогенерирующего оборудования на котельной установлены газовые самодельные водогрейные котлы ACV СА-500-1 шт мощностью по 0,44 МВт.

Основным видом топлива для котельной является газ. Резервного топлива нет.

Фактическая установленная тепловая мощность котельной 0,38 Гкал/ч (0,44 МВт).

Присоединенная расчетная максимальная тепловая нагрузка потребителей без учета тепловых потерь составляет 0,06051 Гкал/ч, в том числе:

- на горячее водоснабжение 0,06051 Гкал/ч.

К котельной подключено 16 потребителей.

2.2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.

2.2.1 Существующее потребление тепловой энергии строительных фондов, подключенных к котельной №1 г. Невьянск

Таблица 2.1

Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №1

| Потребители, подключенные к котельной №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 8 | Жилой дом | 0,0071 | - |
| 2 | Луначарского 2 | Жилой дом | 0,0054 | - |
| 3 | Луначарского 7 | Жилой дом | 0,0062 | - |
| 4 | Луначарского 10 | Жилой дом | 0,0077 | - |
| 5 | Луначарского 15 | Жилой дом | 0,0051 | - |
| 6 | Луначарского 16 | Жилой дом | 0,0161 | - |
| 7 | Луначарского 18 | Жилой дом | 0,0048 | - |
| 8 | Луначарского 20 | Жилой дом | 0,0066 | - |
| 9 | Профсоюзов 3 | Жилой дом | 0,0030 | - |
| 10 | Советская 7 | Жилой дом | 0,0132 | - |
| 11 | Советская 8 | Жилой дом | 0,0073 | - |
| 12 | Советская 5 | Жилой дом | 0,0065 | - |
| 13 | Советская 12 | Жилой дом | 0,0061 | - |
| 14 | Советская 14 | Жилой дом | 0,0043 | - |
| 15 | Советская 15 | Жилой дом | 0,0177 | - |
| 16 | Советская 15 мастерская | Мастерская | 0,0069 | - |
| 17 | Советская 15 гараж | Гараж | 0,0046 | - |
| 18 | Советская 37 | Жилой дом | 0,0048 | - |
| 19 | Советская 11 | Жилой дом | 0,0050 | - |
| 20 | Профсоюзов 8 | Жилой дом | 0,0169 | - |
| 21 | Ленина 5 | Жилой дом | 0,0042 | - |
| 22 | Ленина 6 | Жилой дом | 0,0198 | - |
| 23 | Ленина 12-а | Жилой дом | 0,0162 | - |
| 24 | Ленина 12 | Жилой дом | 0,0274 | - |
| 25 | Плотникова 3 | Жилой дом | 0,0273 | - |
| 26 | Советская 9 | Жилой дом | 0,0227 | - |
| 27 | Луначарского 11 | Жилой дом | 0,1290 | - |
| 28 | Луначарского 12 | Жилой дом | 0,0104 | - |
| 29 | Луначарского 14 | Жилой дом | 0,0161 | - |
| 30 | Октябрьский 17 | Жилой дом | 0,0378 | - |
| 31 | Октябрьский 19 | Жилой дом | 0,0284 | - |
| 32 | Урицкого 1 | Жилой дом | 0,0139 | - |
| 33 | Урицкого 3 | Жилой дом | 0,0285 | - |
| 34 | Свободы 4 | Жилой дом | 0,1571 | - |
| 35 | Свободы 8 | Жилой дом | 0,0923 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 2 | Жилой дом | 0,2035 | - |
| 2 | Ленина 4 | Жилой дом | 0,1936 | - |
| 3 | Ленина 24 | Жилой дом | 0,3419 | - |
| 4 | К.Маркса 2 | Жилой дом | 0,2150 | - |
| 5 | К.Маркса 7 | Жилой дом | 0,1878 | - |
| 6 | Красноармейская 2 | Жилой дом | 0,1524 | - |
| 7 | Матвеева 1 | Жилой дом | 0,1739 | - |
| 8 | Профсоюзов 11 | Жилой дом | 0,4206 | 0,06615 |
| 9 | Профсоюзов 13 | Жилой дом | 0,2763 | 0,04755 |
| 10 | Пионерский 1 | Жилой дом | 0,1225 | - |
| 11 | Пионерский 2 | Жилой дом | 0,1482 | - |
| 12 | Ленина 3 | Жилой дом | 0,1188 | - |
| 13 | Ленина 18 | Жилой дом | 0,3420 | - |
| 14 | Ленина 20 | Жилой дом | 0,2952 | 0,01737 |
| 15 | Ленина 22 | Жилой дом | 0,3420 | - |
| 16 | Ленина 26 | Жилой дом | 0,2434 | - |
| 17 | Ленина 28 | Жилой дом | 0,4320 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |
| 1 | К Маркса 6 школа | МБОУ СОШ № 1 НЕВЬЯНСКОГО ГО | 0,2071 | - |
| 2 | К Маркса 6 Спортзал |  | 0,0266 | - |
| 3 | Ленина 5-А МУЗЕЙ |  | 0,0012 | - |
| 4 | Мастерские школы №1 |  | 0,0081 | - |
| 5 | К.Маркса 2 | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" | 0,0038 | - |
| 6 | Матвеева 6 |  | 0,0556 | - |
| 7 | Профсоюзов 1 гараж |  | 0,0183 | - |
| 8 | Матвеева 6 гараж |  | 0,0426 | - |
| 9 | Профсоюзов 1 |  | 0,0113 | - |
| 10 | Советская 28 | МАУ НГО "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА" | 0,0079 | - |
| 11 | Советская 28 |  | 0,0754 | - |
| 12 | Ленина 18/2 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 "ЖУРАВУШКА" | 0,0751 | - |
| 13 | Малышева 2а | Управление образования НГО | 0,0440 | - |
| 14 | Профсоюзов 4 | МБУДО "НДХШ" | 0,0269 | - |
| 15 | Матвеева 1 | ОТДЕЛ ЗАГС НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0,0113 | - |
| 16 | Советская 22 | МКУ НГО "ЦСП" | 0,0187 | - |
| 17 | Советская 30 |  | 0,0119 | - |
| 18 | Октябрьский 21 | МБОУ ДО ДЮСШ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 0,1104 | - |
| 19 | Сквер Демидовых 3а | ГАУК СО «НГИАМ» | 0,1061 | - |
| 20 | Луначарского 26 учебный корпус | ГБПОУ СО "УРГЗК" | 0,0992 | - |
| 21 | Луначарского 26 мастерские |  | 0,0172 | - |
| 22 | Луначарского 26 гараж |  | 0,0036 | - |
| 23 | Малышева 2 | МБУДО "НДМШ" | 0,0617 | - |
| 24 | Луначарского 25 | Администрация Невьянского городского округа | 0,0020 | - |
| 25 | Луначарского 25, пом.3, пом. 6 |  | 0,0020 | - |
| 26 | Ленина 24 |  | 0,0000 | - |
| 27 | Ленина 4 кв.24 | Администрация Невьянского городского округа | 0,0044 | - |
| 28 | Матвеева 1 | МУП "ТЕРРИТОРИЯ" НГО | 0,0009 | - |
| 29 | Луначарского 25 | Свердловскстат | 0,0016 | - |
| 30 | Сквер Демидова 9 | ФГАОУ ВО "УРФУ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА", УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРФУ | 0,0612 | - |
| 31 | Советская 30 | МБОУ ДО СЮН НГО | 0,0247 | - |
| 32 | Ленина 20 | Прокуратура Свердловской области | 0,0123 | - |
| 33 | Ленина 20 | Администрация Невьянского городского округа | 0,0081 | - |
| 34 | Ленина 20 | ГБУ СО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" | 0,0078 | - |
| 35 | Ленина 20 | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НЕВЬЯНСКОМУ РАЙОНУ | 0,0298 | - |
| Прочие |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 3 (маг."Семена" подвал) | ИП Фарафонтова Т.Г. | 0,0017 | - |
| 2 | Ленина 3 | ИП Пономарева Н. Ю. | 0,0135 | - |
| 3 | Ленина 24 | ООО "Орбита-Сервис" | 0,0033 | - |
| 4 | Ленина 18 | ООО ЧОП "Альянс-Н" | 0,0036 | - |
| 5 | Ленина 18 | ООО ЧОП "Альянс СВПО" | 0,0022 | - |
| 6 | Ленина 2-65 | ИП Колчина Г.Н. | 0,0020 | - |
| 7 | Красноармейская 2 | ИП Колчина Г.Н. | 0,0033 | - |
| 8 | К.Маркса 2 | ИП Медведева Н. А | 0,0089 | - |
| 9 | К.Маркса 2 | ИП Мануйлова Л.Г. | 0,0035 | - |
| 10 | Ленина 4 | ИП Бабкина А.А . | 0,0005 | - |
| 11 | Ленина 2-51 | ИП Семигук В.П. | 0,0027 | - |
| 12 | К. Маркса 7 | ГУП СО "Фармация" | 0,0242 | - |
| 13 | Советская 15-б (Бильярдный клуб) | ИП Корольков В.Г. | 0,0052 | - |
| 14 | Ленина 18 | ИП Борисов Е.В. | 0,0131 | - |
| 15 | Ленина 4, нежилое помещение №41 |  | 0,0081 | - |
| 16 | Красноармейская 2 | ИП Камская М.С. | 0,0031 | - |
| 17 | Ленина 3 | ИП Заикин А.А. (Брусницына И.А.) | 0,0030 | - |
| 18 | Ленина 28-136 | ИП Щелкунова И.А. | 0,0022 | - |
| 19 | Профсоюзов 13 | ИП Борисов Е.В. | 0,0037 | - |
| 20 | Ленина 2/71 | ИП Бочарникова Ю.В. | 0,0023 | - |
| 21 | Матвеева 1 | СОГУП "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ" | 0,0242 | - |
| 22 | Профсоюзов 11 | ИП Балуева А.Б. | 0,0103 | - |
| 23 | Ленина 2/72 | ИП Бочарникова Ю.В. | 0,0024 | - |
| 24 | Ленина 2-18 | ИП Попик С. А. | 0,0052 | - |
| 25 | Ленина 18-б под узлом дома Ленина 18 | ИП Байрамова В.В. | 0,0017 | - |
| 26 | М. Горького 2 | ООО "Виктория" | 0,0240 | - |
| 27 | Ленина 24-103 | Пузанов Г.Е. | 0,0031 | - |
| 28 | Ленина 28 | ООО "Магистр-Урал" | 0,0039 | - |
| 29 | Ленина 18-53 | Катаева Н. Я. | 0,0035 | - |
| 30 | Ленина 28 | ИП Кулинский В. В. | 0,0113 | - |
| 31 | Матвеева 10-а | ООО "ТК Невьянский" | 0,0680 | - |
| 32 | Матвеева 10 -В №1 | ООО "Невьянский ряд" | 0,0236 | - |
| 33 | Матвеева 10 -В №2 |  | 0,0236 | - |
| 34 | Матвеева 10 -В №3 |  | 0,0026 | - |
| 35 | Матвеева 10 -В №4 |  | 0,0052 | - |
| 36 | Луначарского 4 Гараж | ИП Заев А. В. | 0,0244 | - |
| 37 | Матвеева 1 | ИП Бочарникова Ю.В. | 0,0032 | - |
| 38 | Ленина 4 "1000 Мелочей" | ИП Брусницын А.В. | 0,0038 | - |
| 39 | Ленина 4 | ИП Зубова Л.В. | 0,0004 | - |
| 40 | Ленина 2 п.69 | ИП Нехорошкова М.Р. | 0,0027 | - |
| 41 | К.Маркса 2 | ИП Путилова Л.Д. | 0,0027 | - |
| 42 | Ленина 4 | ИП Чехмарева М.В. | 0,0037 | - |
| 43 | Ленина 4 | ИП Пьянкова В.В. | 0,0039 | - |
| 44 | Ленина 20 | МАУ "Невьянская телестудия" | 0,0052 | - |
| 45 | Ленина 2 | ИП Черепанова Т.А. | 0,0026 | - |
| 46 | Скв. Демидова 1 | Приход во имя Преображения Господня | 0,0939 | - |
| 47 | Ленина 24 | Фонд социального развития территории НГО | 0,0056 | - |
| 48 | Ленина 18 | ИП Бородина Л.Г. | 0,0042 | - |
| 49 | Профсоюзов 13 пом. 82 | ИП Герасимов И.Е. | 0,0023 | - |
| 50 | Ленина 24-102 | ИП Булавка О. А. | 0,0025 | - |
| 51 | К. Маркса 9 | ИП Заева Н. Н. | 0,0056 | - |
| 52 | Ленина 28 - 138 | ИП Чебакова Т.И. | 0,0023 | - |
| 53 | Ленина 3-53 | ИП Бочарникова Ю.В. | 0,0044 | - |
| 54 | Ленина 20 | ИП Масленников А.Г. | 0,0008 | - |
| 55 | Ленина 4 | ООО "Чистая планета" | 0,0026 | - |
| 56 | Ленина 18 | ИП Воронин П. В. | 0,0028 | - |
| 57 | Пионерский 1А | Долгирев Г. В. | 0,0095 | - |
| 58 | Ленина 3, пом. 36 | ИП Нечкин В. В. | 0,0040 | - |
| 59 | Ленина 26 пом. 73 | ИП Маркина Ю. В. | 0,0029 | - |
| 60 | Луначарского 25 | ООО "Нейва-Строй" | 0,0010 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |
| 147 |  |  | 7,2435 | 0,1311 |

2.2.2 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №2 с. Быньги

Таблица 2.2

Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №2

| Потребители, подключенные к котельной №2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Адрес узла ввода |  | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 15 |  | Жилой дом | 0,1230 | - |
| 2 |  | Ленина 17 |  | Жилой дом | 0,1292 | - |
| 3 |  | Ленина 19 |  | Жилой дом | 0,1289 | - |
| 4 |  | Ленина 21 |  | Жилой дом | 0,1294 | - |
| 5 |  | Ленина 23 |  | Жилой дом | 0,0782 | - |
| 6 |  | Ленина 25 |  | Жилой дом | 0,1181 | - |
| 7 |  | Ленина 25-а |  | Жилой дом | 0,1068 | - |
| 8 |  | Мартьянова 30 |  | Жилой дом | 0,1101 | - |
| 9 |  | Мартьянова 32 |  | Жилой дом | 0,1169 | - |
| 10 |  | Мартьянова 34 |  | Жилой дом | 0,1211 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мартьянова 42 |  | МБУК НГО "КДЦ" | 0,0750 | - |
| 2 |  | Мартьянова 44 |  | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №16 "РЯБИНКА" | 0,0918 | - |
| 3 |  | Мартьянова 45 |  | МБОУ СОШ С. БЫНЬГИ | 0,3261 | - |
| 4 |  | Мартьянова 43 |  | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" | 0,0610 | - |
| 5 |  | Мартьянова 40 |  | ММО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" | 0,0014 | - |
| 6 |  | Мартьянова 40 |  |  | 0,0134 | - |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 15 |  | Шитова Е. В. | 0,0038 | - |
| 2 |  | Мартьянова 40 |  | ФГУП "Почта России" | 0,0043 | - |
| 3 |  | Мартьянова 40 |  | ООО "УК Комфорт-Сервис" | 0,0019 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 |
| 19 |  |  |  |  | 1,74 | - |

2.2.3 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №3 п. Цементный

Таблица 2.3

Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №3

| Потребители, подключенные к котельной №3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова 1 | Жилой дом | 0,0052 | - |
| 2 | Советская 3а-1 | Жилой дом | 0,0074 | - |
| 3 | Советская 3а-2 | Жилой дом | 0,0078 | - |
| 4 | Советская 3а-3 | Жилой дом | 0,0081 | - |
| 5 | Коськович 1-4 | Жилой дом | 0,0104 | - |
| 6 | Коськович 3-1 | Жилой дом | 0,0103 | - |
| 7 | Коськович 3-3 | Жилой дом | 0,0102 | - |
| 8 | Коськович 3-4 | Жилой дом | 0,0103 | - |
| 9 | Ленина 44 кв.1 | Жилой дом | 0,0042 | - |
| 10 | Ленина 44кв.2 | Жилой дом | 0,0056 | - |
| 11 | Ленина 44кв.3 | Жилой дом | 0,0042 | - |
| 12 | Ленина 44кв.5 | Жилой дом | 0,0056 | - |
| 13 | Ленина 44кв.6 | Жилой дом | 0,0042 | - |
| 14 | Ленина 44 кв.8 | Жилой дом | 0,0042 | - |
| 15 | Чапаева 4 | Жилой дом | 0,0106 | - |
| 16 | Чапаева(частн.баня у гор.б) | Жилой дом | 0,0006 | - |
| 17 | Чапаева 8 | Жилой дом | 0,0100 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина 64 | Жилой дом | 0,2992 | 0,03919 |
| 2 | Ленина 66 | Жилой дом | 0,2060 | - |
| 3 | Ленина 68 | Жилой дом | 0,2073 | 0,01217 |
| 4 | Ленина 70 | Жилой дом | 0,4583 | 0,04394 |
| 5 | Свердлова 2 | Жилой дом | 0,0597 | 0,00683 |
| 6 | Свердлова 2 а | Жилой дом | 0,0856 | 0,00713 |
| 7 | Свердлова 4 | Жилой дом | 0,0868 | 0,00713 |
| 8 | Свердлова 4а | Жилой дом | 0,1132 | - |
| 9 | Свердлова 6 | Жилой дом | 0,2185 | 0,02405 |
| 10 | Сверлова 8 | Жилой дом | 0,1957 | 0,02732 |
| 11 | Свердлова 10 | Жилой дом | 0,1945 | 0,01811 |
| 12 | Свердлова 12 | Жилой дом | 0,2111 | 0,02346 |
| 13 | Свердлова 16 | Жилой дом | 0,2786 | 0,02524 |
| 14 | Свердлова.17 | Жилой дом | 0,1187 | - |
| 15 | Свердлова 19 | Жилой дом | 0,0863 | - |
| 16 | Свердлова 21 | Жилой дом | 0,1272 | - |
| 17 | Свердлова 23 | Жилой дом | 0,1140 | - |
| 18 | Свердлова 25 | Жилой дом | 0,1166 | - |
| 19 | Свердлова 27 | Жилой дом | 0,1535 | 0,01099 |
| 20 | Свердлова 29 | Жилой дом | 0,1679 | 0,01455 |
| 21 | Советская 3 | Жилой дом | 0,0835 | 0,00653 |
| 22 | Советская 4а | Жилой дом | 0,0179 | 0,00089 |
| 23 | Советская 4 | Жилой дом | 0,1124 | - |
| 24 | Советская 5 | Жилой дом | 0,0786 | - |
| 25 | Советская 7 | Жилой дом | 0,1192 | - |
| 26 | Строителей 1 | Жилой дом | 0,0716 | - |
| 27 | Строителей 3 | Жилой дом | 0,0843 | - |
| 28 | Больничный 1 | Жилой дом | 0,1134 | - |
| 29 | Больничный 3 | Жилой дом | 0,1095 | - |
| 30 | Больничный 4 | Жилой дом | 0,1087 | 0,00772 |
| 31 | Больничный 5 | Жилой дом | 0,1173 | 0,00653 |
| 32 | Больничный 7 | Жилой дом | 0,1164 | 0,00386 |
| 33 | Коськович 7 | Жилой дом | 0,1162 | - |
| 34 | Ленина 39 | Жилой дом | 0,1869 | 0,03236 |
| 35 | Ленина 41 | Жилой дом | 0,2680 | 0,05196 |
| 36 | Ленина 43 | Жилой дом | 0,2106 | 0,02791 |
| 37 | Ленина 33а | Жилой дом | 0,2466 | 0,04068 |
| 38 | Ленина 27а | Жилой дом | 0,0571 | 0,00445 |
| 39 | Ленина 29 | Жилой дом | 0,0400 | 0,00416 |
| 40 | Ленина 29а | Жилой дом | 0,0572 | 0,00505 |
| 41 | Ленина 31 | Жилой дом | 0,0439 | - |
| 42 | Школьная 1 | Жилой дом | 0,2902 | 0,04365 |
| 43 | Школьная 7 | Жилой дом | 0,2178 | 0,04305 |
| 44 | Школьная 9 | Жилой дом | 0,2195 | 0,03622 |
| 45 | Школьная 11 | Жилой дом | 0,2174 | 0,03682 |
| 46 | Школьная 13 | Жилой дом | 0,2272 | 0,04335 |
| 47 | Школьная 17 | Жилой дом | 0,1872 | 0,03415 |
| 48 | Школьная 3 | Жилой дом | 0,4326 | 0,08076 |
| 49 | Школьная 5 | Жилой дом | 0,2694 | 0,05018 |
| 50 | Школьная 6 | Жилой дом | 0,2508 | 0,04929 |
| 51 | Школьная 10 | Жилой дом | 0,3075 | 0,05374 |
| 52 | Ленина 60 | Жилой дом | 0,0614 | - |
| 53 | Ленина 46 | Жилой дом | 0,0408 | 0,00238 |
| 54 | Ленина 48 | Жилой дом | 0,0394 | 0,00327 |
| 55 | Ленина 50 | Жилой дом | 0,0403 | 0,00267 |
| 56 | Ленина 52 | Жилой дом | 0,0392 | 0,00148 |
| 57 | Ленина 52а | Жилой дом | 0,0580 | - |
| 58 | Ленина 54 | Жилой дом | 0,0554 | - |
| 59 | Ленина 58 | Жилой дом | 0,0583 | 0,00564 |
| 60 | Советская 1 | Жилой дом | 0,0579 | 0,00327 |
| 61 | Советская 2 | Жилой дом | 0,0541 | 0,00653 |
| 62 | Чапаева 1 | Жилой дом | 0,0615 | - |
| 63 | Чапаева 5 | Жилой дом | 0,0570 | 0,00445 |
| 64 | Чапаева 10 | Жилой дом | 0,0097 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |
| 1 | Строителей 2 | МАДОУ детский сад № 39 "Родничок" | 0,0996 | - |
| 2 | Школьная 4 |  | 0,0968 | - |
| 3 | Школьная 8 |  | 0,0957 | - |
| 4 | подвал Школьная 8 |  | 0,0195 | - |
| 5 | Свердлова 6 | МБУК "ЦБС" НГО | 0,0097 | - |
| 6 | Ленина 35 | Администрация НГО | 0,0179 | - |
| 7 | Больничный Гараж 3 |  | 0,0066 | - |
| 8 | Школьная 2 | МАОУ СОШ П. ЦЕМЕНТНЫЙ | 0,2701 | - |
| 9 | Школьная 2 | МБУДО "ДШИ" П. ЦЕМЕНТНЫЙ | 0,0192 | - |
| 10 | Ленина 33б | МБУК НГО "КДЦ" | 0,1004 | - |
| 11 | Ленина 33в (здание школы) | МКУ ДО "ДЮСШ" П. ЦЕМЕНТНЫЙ | 0,0784 | 0,00096 |
| 12 | Ленина 33в (здание бассейна) |  | 0,0641 | 0,00026 |
| 13 | Ленина 35 | МБУ "УХ НГО" | 0,0005 | - |
| 14 | Ленина 35 | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" | 0,0040 | - |
| Прочие |  |  |  |  |
| 1 | Свердлова 27 | ИП Радченко К. С. | 0,0151 | - |
| 2 | Свердлова 6 | ГУП СО"Фармация" | 0,0131 | 0,00004 |
| 3 | Больничный 3 | Бурцев П. Н. | 0,0029 | - |
| 4 | Больничный 1 | ИП Краснобаева В.А. | 0,0028 | - |
| 5 | Свердлова 12 | ИП Софьина О.С. | 0,0026 | 0,00001 |
| 6 | Ленина 64 | ПАО СБЕРБАНК | 0,0044 | 0,00004 |
| 7 | Ленина 64 | ИП Семерин Е. И. | 0,0012 | - |
| 8 | Ленина 64 | Каракина Н. В. | 0,0012 | - |
| 9 | Ленина 64-92 | ИП Софьина М. М. | 0,0047 | 0,00002 |
| 10 | Больничный 1-10 | ИП Потапова Т.А. | 0,0033 | - |
| 11 | Больничный 1-21 | ИП Храмцова А.М. | 0,0030 | - |
| 12 | Больничный 3-28 | Синиченков А.Н. | 0,0029 | - |
| 13 | Ленина 64 | Салмин С.В. | 0,0028 | 0,00001 |
| 14 | Больничный 5 | Александрова С. А. | 0,0030 | 0,00001 |
| 15 | Свердлова 6 | ИП Мишина Д. О. | 0,0239 | 0,00004 |
| 16 | Ленина 64-96 | ООО "Аптека "Вербена-Фарма" | 0,0020 | - |
| 17 | Ленина 35 | ФГУП "Почта России" | 0,0078 | - |
| 18 | Школьная 14 | ИП Барышников А. С. | 0,0029 | - |
| 19 | Школьная 14 | ИП Хомутова Т.С. | 0,0029 | - |
| 20 | Школьная 7 | Вьюгов О.А. | 0,0049 | - |
| 21 | Ленина 41 | ИП Гнип О.В. | 0,0015 | - |
| 22 | Чапаева 26 | МУП "НЕВЬЯНСКИЕ БАНИ" НГО | 0,0062 | - |
| 23 | Ленина 35 | ООО "ГОРКОММУНЭНЕРГО" | 0,0061 | - |
| 24 | Свердлова 6 |  | 0,0016 | 0,00003 |
| 25 | Свердлова 6 | ООО "Урал-Восток" | 0,0036 | 0,00007 |
| 26 | Свердлова 6 |  | 0,0022 | - |
| 27 | Больничный 4 (ГВС) | ИП Гулин С. А. | 0,0000 | 0,00214 |
| 28 | Ленина 70, кв. 45, кв. 48 | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | 0,0088 | 0,00059 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |
| 123 |  |  | 10,4653 | 0,9612 |

2.2.4 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №4 «Романовская» г. Невьянск

Таблица 2.4

Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №4 «Романовская»

| Потребители, подключенные к котельной №4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Космонавтов 42 | Жилой дом | 0,0015 | - |
| 2 | Матвеева 15 | Жилой дом | 0,0062 | - |
| 3 | Матвеева 17 | Жилой дом | 0,0065 | - |
| 4 | Матвеева 73 | Жилой дом | 0,0070 | - |
| 5 | Матвеева 108 | Жилой дом | 0,0045 | - |
| 6 | Матвеева 110 | Жилой дом | 0,0038 | - |
| 7 | Ст. Разина 2-3 | Жилой дом | 0,0068 | - |
| 8 | Ст. Разина 2-1 | Жилой дом | 0,0058 | - |
| 9 | Чапаева 18 | Жилой дом | 0,0041 | - |
| 10 | Попова 21 | Жилой дом | 0,0028 | - |
| 11 | Матвеева 75 | Жилой дом | 0,0044 | - |
| 12 | Коммуны 3/1 | Жилой дом | 0,0023 | - |
| 13 | Коммуны 3/2 | Жилой дом | 0,0023 | - |
| 14 | Красноармейская 9 | Жилой дом | 0,0028 | - |
| 15 | Железнодорожная 64 | Жилой дом | 0,0047 | - |
| 16 | Железнодорожная 64 | Жилой дом | 0,0047 | - |
| 17 | Железнодорожная 64 | Жилой дом | 0,0027 | - |
| 18 | Кирова 21 | Жилой дом | 0,0148 | - |
| 19 | Матвеева 96 | Жилой дом | 0,0052 | - |
| 20 | Железнодорожная 1 | Жилой дом | 0,0380 | - |
| 21 | Железнодорожная 1а | Жилой дом | 0,0110 | - |
| 22 | Железнодорожная 2 |  | 0,0321 | - |
| 23 | Железнодорожная 3 |  | 0,0423 | - |
| 24 | Железнодорожная 3б |  | 0,0210 | - |
| 25 | Железнодорожная 5 |  | 0,0159 | - |
| 26 | Железнодорожная 62 |  | 0,0158 | - |
| 27 | Железнодорожная 1г |  | 0,0304 | - |
| 28 | Дзержинского 4 |  | 0,0470 | - |
| 29 | Серова 10 |  | 0,0516 | - |
| 30 | Серова 14 |  | 0,0298 | - |
| 31 | Чкалова 18 |  | 0,0631 | - |
| 32 | Чкалова 20 |  | 0,0443 | - |
| 33 | Попова 1 |  | 0,0150 | - |
| 34 | Попова 3 |  | 0,0148 | - |
| 35 | Попова 5 |  | 0,0124 | - |
| 36 | Попова 11 |  | 0,0153 | - |
| 37 | Попова 13 |  | 0,0050 | - |
| 38 | Попова 17 |  | 0,0127 | - |
| 39 | Кирова 13 |  | 0,0148 | - |
| 40 | Попова 19 | Жилой дом | 0,0044 | - |
| 41 | Гастело 4 |  | 0,0300 | - |
| 42 | Ст.Разина 3 |  | 0,0140 | - |
| 43 | Красноармейская 1а |  | 0,0493 | - |
| 44 | Красноармейская 3 |  | 0,0736 | - |
| 45 | Красноармейская 12 |  | 0,0596 | - |
| 46 | Матвеева 18 |  | 0,2262 | - |
| 47 | Дзержинского 63 |  | 0,1351 | 0,01900 |
| 48 | Дзержинского 63/1 |  | 0,0000 | - |
| 49 | К.Маркса 15 | Жилой дом | 0,0800 | - |
| 50 | Гаражи №1 | Гараж | 0,0130 | - |
| 51 | Долгих 82 | Гараж | 0,0590 | - |
| 52 | Гаражи №2 | Гараж | 0,0133 | - |
| 53 | Гаражи №3 | Гараж | 0,2313 | - |
| 54 | Гаражи №4 | Гараж | 0,0024 | - |
| 55 | Гаражи №5 | Гараж | 0,0029 | - |
| 56 | Гаражи №6 | Гараж | 0,0382 | - |
| 57 | Гаражи №7 (1) | Гараж | 0,0034 | - |
| 58 | Гаражи Кирова 10а (16) | Гараж | 0,0218 | - |
| 59 | Гаражи Кирова 10а (12) | Гараж | 0,0163 | - |
| 60 | Гаражи 7 №8 | Гараж | 0,0101 | - |
| 61 | Гаражи №9 (29) | Гараж | 0,0392 | - |
| 62 | Гаражи 5 шт. №10 | Гараж | 0,0068 | - |
| 63 | Гаражи Кирова 10а (3) | Гараж | 0,0058 | - |
| 64 | Гаражи №11 (12) | Гараж | 0,0206 | - |
| 65 | Гаражи №12 (6) | Гараж | 0,0103 | - |
| 66 | Гаражи №13 (20) | Гараж | 0,0373 | - |
| 67 | Гаражи №14 | Гараж | 0,0202 | - |
| 68 | Гаражи №15 | Гараж | 0,0015 | - |
| 69 | Гаражи №16 | Гараж | 0,0017 | - |
| 70 | Красноармейская 14а | Гараж | 0,0114 | - |
| 71 | Гаражи №17 | Гараж | 0,0153 | - |
| 72 | Гаражи №18 | Гараж | 0,0087 | - |
| 73 | Гаражи №19 | Гараж | 0,0046 | - |
| 74 | Дзержинского 4а гар. | Гараж | 0,0022 | - |
| 75 | Дзержинского 4а гар. | Гараж | 0,0022 | - |
| 76 | Дзержинского 4а гар. | Гараж | 0,0022 | - |
| 77 | Дзержинского 4а гар. | Гараж | 0,0022 | - |
| 78 | Дзержинского 4а гар. | Гараж | 0,0022 | - |
| 79 | Дзержинского 4а гар. | Гараж | 0,0022 | - |
| 80 | Долгих 82 | Гараж | 0,0033 | - |
| 81 | Д.Бедного 15а гар. | Гараж | 0,0162 | - |
| 82 | Кирова 10а гар. | Гараж | 0,0029 | - |
| 83 | Красноармейская 5 гар. | Гараж | 0,0038 | - |
| 84 | Маркса 60а гараж 3 | Гараж | 0,0110 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Матвеева 22 | Жилой дом | 0,2064 | - |
| 2 | Ленина 19 | Жилой дом | 0,1572 | - |
| 3 | Ленина 32 | Жилой дом | 0,2064 | - |
| 4 | М.Горького 21 | Жилой дом | 0,2131 | 0,04454 |
| 5 | Матвеева 37 | Жилой дом | 0,2644 | 0,02674 |
| 6 | Космонавтов 64 | Жилой дом | 0,1188 | 0,01425 |
| 7 | Космонавтов 64 (гостиница) | Жилой дом | 0,0170 | 0,00386 |
| 8 | Космонавтов 66 | Жилой дом | 0,1179 | 0,00742 |
| 9 | Космонавтов 68 | Жилой дом | 0,2006 | 0,01306 |
| 10 | К.Маркса 14 | Жилой дом | 0,2068 | 0,02286 |
| 11 | Красноармейская 1 | Жилой дом | 0,0768 | - |
| 12 | Красноармейская 6 | Жилой дом | 0,0600 | - |
| 13 | Красноармейская 8 | Жилой дом | 0,0713 | - |
| 14 | Красноармейская 10 | Жилой дом | 0,0902 | - |
| 15 | Кирова 4 | Жилой дом | 0,0472 | - |
| 16 | Малышева 9 | Жилой дом | 0,2918 | 0,04394 |
| 17 | Малышева 9а | Жилой дом | 0,2153 | 0,03236 |
| 18 | Малышева 13 корпус 1 | Жилой дом | 0,7064 | 0,09620 |
| 19 | Малышева 13 корпус 2 | Жилой дом | 0,2928 | 0,02999 |
| 20 | Малышева 20 | Жилой дом | 0,3242 | 0,03593 |
| 21 | Чапаева 34 корпус 1 | Жилой дом | 0,2458 | 0,03177 |
| 22 | М.Горького 23 | Жилой дом | 0,3776 | 0,04216 |
| 23 | Мартьянова 27 | Жилой дом | 0,2462 | 0,02167 |
| 24 | Мартьянова 33 | Жилой дом | 0,4790 | 0,06087 |
| 25 | Мартьянова 35 | Жилой дом | 0,2259 | 0,02643 |
| 26 | Мартьянова 37 | Жилой дом | 0,3589 | 0,04780 |
| 27 | Матвеева 38 | Жилой дом | 0,1856 | 0,02613 |
| 28 | Матвеева 40 | Жилой дом | 0,1776 | 0,01871 |
| 29 | Матвеева 42 | Жилой дом | 0,3078 | 0,04068 |
| 30 | Чапаева 22 | Жилой дом | 0,3075 | 0,03207 |
| 31 | Чапаева 24 | Жилой дом | 0,2112 | - |
| 32 | Чапаева 34 корпус 2 | Жилой дом | 0,2181 | 0,02375 |
| 33 | Чапаева 30 корпус 1 | Жилой дом | 0,3296 | 0,04127 |
| 34 | Чапаева 26 | Жилой дом | 0,2292 | - |
| 35 | Чапаева 28 корпус 1 | Жилой дом | 0,2848 | - |
| 36 | Чапаева 28 корпус 2 | Жилой дом | 0,2221 | 0,02643 |
| 37 | Чапаева 30 корпус 2 | Жилой дом | 0,2219 | 0,02286 |
| 38 | Чапаева 32 | Жилой дом | 0,2966 | 0,03741 |
| 39 | Ленина 34 | Жилой дом | 0,1971 | 0,02464 |
| 40 | Профсоюзов 19 | Жилой дом | 0,3303 | 0,04988 |
| 41 | Профсоюзов 21 | Жилой дом | 0,2286 | 0,02197 |
| 42 | Профсоюзов 23 | Жилой дом | 0,2251 | 0,03266 |
| 43 | Ленина 30 | Жилой дом | 0,3467 | - |
| 44 | Ленина 11 | Жилой дом | 0,4374 | 0,04929 |
| 45 | Ленина 13 | Жилой дом | 0,2178 | - |
| 46 | Ленина 15 | Жилой дом | 0,2179 | - |
| 47 | Матвеева 26 | Жилой дом | 0,2193 | - |
| 48 | Ленина 17 | Жилой дом | 0,2228 | - |
| 49 | Ленина 21 | Жилой дом | 0,3060 | 0,00356 |
| 50 | Ленина 23 | Жилой дом | 0,1999 | 0,03177 |
| 51 | Ленина 27 | Жилой дом | 0,1733 | 0,02167 |
| 52 | Ленина 29 | Жилой дом | 0,3216 | 0,04958 |
| 53 | К.Маркса 16 | Жилой дом | 0,2412 | 0,03504 |
| 54 | К.Маркса 18 | Жилой дом | 0,2076 | 0,03118 |
| 55 | Космонавтов 1 | Жилой дом | 0,2082 | 0,02375 |
| 56 | Космонавтов 2 корпус 1 | Жилой дом | 0,1879 | - |
| 57 | Космонавтов 2 корпус 2 | Жилой дом | 0,1867 | 0,04216 |
| 58 | Малышева 5 | Жилой дом | 0,2161 | - |
| 59 | Малышева 8 | Жилой дом | 0,3802 | 0,04335 |
| 60 | Малышева 12 | Жилой дом | 0,3037 | - |
| 61 | Малышева 12а | Жилой дом | 0,1856 | - |
| 62 | Малышева 18 | Жилой дом | 0,1763 | 0,02672 |
| 63 | Матвеева 20 корпус1 | Жилой дом | 0,2555 | - |
| 64 | Матвеева 20 корпус 2 | Жилой дом | 0,2564 | - |
| 65 | Матвеева 28 | Жилой дом | 0,2089 | 0,03058 |
| 66 | Матвеева 24 | Жилой дом | 0,2732 | - |
| 67 | Матвеева 29 | Жилой дом | 0,1210 | 0,01395 |
| 68 | Матвеева 30 | Жилой дом | 0,2211 | 0,03504 |
| 69 | Матвеева 31 | Жилой дом | 0,1848 | 0,02702 |
| 70 | Матвеева 32 корпус 1 | Жилой дом | 0,2058 | 0,03236 |
| 71 | Матвеева 32 корпус 2 | Жилой дом | 0,1933 | 0,02375 |
| 72 | Матвеева 33 | Жилой дом | 0,1149 | 0,01366 |
| 73 | Матвеева 34 | Жилой дом | 0,1922 | 0,02969 |
| 74 | Матвеева 35 | Жилой дом | 0,1868 | 0,02791 |
| 75 | Матвеева 36 | Жилой дом | 0,2934 | 0,05077 |
| 76 | Мартьянова 29 | Жилой дом | 0,3095 | 0,04335 |
| 77 | М.Горького 15а | Жилой дом | 0,1983 | 0,02583 |
| 78 | М.Горького 17 | Жилой дом | 0,3964 | 0,05582 |
| 79 | М.Горького 19 | Жилой дом | 0,3213 | 0,05166 |
| 80 | Профсоюзов 15 | Жилой дом | 0,1677 | - |
| 81 | Профсоюзов 15а | Жилой дом | 0,1509 | - |
| 82 | Профсоюзов 17а | Жилой дом | 0,1762 | - |
| 83 | Профсоюзов 17 | Жилой дом | 0,1718 | - |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |
| 1 | Долгих 69 | МБОУ СОШ № 4 | 0,2026 | - |
| 2 | Мастерские школы №4 |  | 0,0310 | - |
| 3 | Долгих 9 | МБОУ СОШ №5 Г. НЕВЬЯНСКА | 0,4234 | 0,01626 |
| 4 | Мастерские школы №5 |  | 0,0062 | - |
| 5 | Малышева 1 | МБУК НГО "КДЦ" | 0,1881 | - |
| 6 | гараж |  | 0,0087 | - |
| 7 | Крылова 1 | ГАУ "КЦСОН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" | 0,0328 | - |
| 8 | Крылова 1 |  | 0,0031 | - |
| 9 | Красноармейская 13 | МБОУ СОШ №3 НГО | 0,1415 | - |
| 10 | мастерские |  | 0,0116 | - |
| 11 | Чапаева 24 к1 МДОУ № 12 | МБДОУ Д/С № 12 "БЕЛОЧКА" | 0,0997 | - |
| 12 | Подвал МДОУ № 12 |  | 0,0140 | - |
| 13 | Долгих 30 МДОУ № 47 |  | 0,1007 | - |
| 14 | Подвал МДОУ № 47 |  | 0,0164 | - |
| 15 | Долгих 26 | МБДОУ Д/С №44 "СОЛНЫШКО" | 0,1670 | - |
| 16 | Чапаева 2 МДОУ № 6 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 "СНЕЖИНКА" | 0,0404 | - |
| 17 | Склад МДОУ № 6 |  | 0,0028 | - |
| 18 | Осипенко 16 |  | 0,0122 | - |
| 19 | Чапаева 1 МДОУ № 1 |  | 0,0535 | - |
| 20 | Подвал МДОУ № 1 |  | 0,0068 | - |
| 21 | Прачка МДОУ № 1 |  | 0,0048 | - |
| 22 | Малышева 10 | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 13 "ЖУРАВУШКА" | 0,1222 | 0,00914 |
| 23 | Ленина 32а | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 36 | 0,1278 | - |
| 24 | Подвал МДОУ №36 |  | 0,0030 | - |
| 25 | Ленина 30корп.2 |  | 0,1226 | - |
| 26 | К.Маркса 13 | ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА НГО | 0,0510 | - |
| 27 | Д.Бедного 7 | МКУ НГО "ЦСП" | 0,0262 | - |
| 28 | Роддом гинек.отделение | ГБУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ" | 0,3418 | 0,00674 |
| 29 | Роддом жен. конс. |  | 0,0000 | 0,00401 |
| 30 | жен. конс. |  | 0,0000 | 0,00078 |
| 31 | тубдиспансер |  | 0,0695 | - |
| 32 | Хирург.корп.№2(гн.хир.) |  | 0,0385 | 0,00385 |
| 33 | Терапевтич.отдел.с пристр |  | 0,1511 | 0,01541 |
| 34 | Хирургия (РАО оперблок) |  | 0,1097 | 0,00578 |
| 35 | Поликлинника №1 |  | 0,0939 | - |
| 36 | Дет.инфекц.корп. |  | 0,3318 | 0,00963 |
| 37 | Взрослое инф.отделение |  | 0,0558 | 0,00385 |
| 38 | Пищеблок дет.инф.корп. |  | 0,0244 | 0,00257 |
| 39 | Бойлерная болн.городка |  | 0,0268 | 0,00031 |
| 40 | Скорая помощь бак-лабор |  | 0,0466 | 0,00039 |
| 41 | Склад |  | 0,0282 | - |
| 42 | Морг |  | 0,0085 | 0,00003 |
| 43 | Гараж |  | 0,0669 | 0,00016 |
| 44 | Гараж-Ангар |  | 0,1213 | - |
| 45 | Дет.поликлиника(12 комб) |  | 0,0593 | 0,00390 |
| 46 | Д.Бедного 15А |  | 0,0069 | 0,00066 |
| 47 | Библиотека-Чапаева 26 | МБУК "ЦБС" НГО | 0,0196 | - |
| 48 | Малышева 12а | ГАУЗ СО "НЕВЬЯНСКАЯ СП" | 0,0331 | - |
| 49 | Ленина 11 | ТКДН И ЗП | 0,0039 | 0,00004 |
| 50 | Ленина 11 | УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА | 0,0013 | 0,00002 |
| 51 | Мартьянова 29 | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0,0448 | - |
| 52 | К.Маркса 17 Военкомат | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 0,0238 | - |
| 53 | Матвеева 26 Призывной |  | 0,0299 | - |
| 54 | Здание общежития 17-22 | ФКУ ИК-46 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0,0668 | - |
| 55 | здание общежития |  | 0,0716 | - |
| 56 | здание шизо ПКТ |  | 0,0260 | - |
| 57 | здание БПК |  | 0,0131 | - |
| 58 | здание спецназначения КПП штаб |  | 0,0506 | - |
| 59 | карантин |  | 0,0045 | - |
| 60 | здание спецназначения столовая отряд 3 |  | 0,0933 | - |
| 61 | общежитие 5 |  | 0,0725 | - |
| 62 | ПТУ |  | 0,0186 | - |
| 63 | здание общежития 1 отряд |  | 0,0111 | - |
| 64 | здание спецназначения общежитие 2 |  | 0,0731 | - |
| 65 | больница |  | 0,0344 | - |
| 66 | здание РМУ |  | 0,0523 | - |
| 67 | гараж на 5 машин П/Ч |  | 0,0278 | - |
| 68 | гараж для легковых автомобилей |  | 0,0076 | - |
| 69 | гараж для грузовых автомобилей |  | 0,0212 | - |
| 70 | помещение для чистки оружия |  | 0,0023 | - |
| 71 | режимный штаб |  | 0,0189 | - |
| 72 | административный корпус |  | 0,0840 | - |
| 73 | центральный технический склад |  | 0,0193 | - |
| 74 | мастерские ПТУ |  | 0,2017 | - |
| 75 | коината длительных свиданий |  | 0,0088 | - |
| 76 | пекарня |  | 0,0138 | - |
| 77 | столярная мастерская |  | 0,0096 | - |
| 78 | ангар цеха №1 | ФКУ ИК-46 ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0,1137 | - |
| 79 | ангар цеха №3 |  | 0,1314 | - |
| 80 | пилорама |  | 0,0018 | - |
| 81 | К.Маркса 25 | ФКУ "ЦОКР" | 0,0205 | 0,00027 |
| 82 | К.Маркса 25 |  | 0,0030 | - |
| 83 | Дзержинского 4а | ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0,0026 | - |
| 84 | Дзержинского 4а+подвал | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" | 0,1023 | - |
| 85 | Дзержинского 6а |  | 0,0397 | - |
| 86 | Ленина 11 (Участковый пункт милиции №4) | МО МВД РОССИИ "НЕВЬЯНСКИЙ" | 0,0009 | 0,00002 |
| 87 | Космонавтов 2 |  | 0,0021 | - |
| 88 | Дзержинского 6а | ГБПОУ СО "УРГЗК" | 0,1989 | - |
| 89 | Дзержинского 6а |  | 0,0132 | - |
| 90 | Дзержинского 6а |  | 0,0060 | - |
| 91 | Дзержинского 6а |  | 0,0087 | - |
| 92 | Вайнера 2а сч. | Управление Судебного Департамента в Свердловской Области | 0,0606 | - |
| 93 | Вайнера 2а сч. |  | 0,0027 | - |
| 94 | Вайнера 2а сч. | Прокуратура Свердловской области | 0,0030 | - |
| 95 | К.Маркса 25 | МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 28 ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0,0649 | 0,00060 |
| 96 | К.Маркса 25 |  | 0,0091 | - |
| 97 | Красноармейская 5 | УПФР В ГОРОДЕ НЕВЬЯНСКЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0,0159 | - |
| 98 | Красноармейская 5 |  | 0,0357 | - |
| 99 | Дзержинского 8а литера А | ФГКУ "13 ОФПС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0,0525 | - |
| 100 | Дзержинского 8а литера А1 |  | 0,0584 | - |
| 101 | Дзержинского 8а литера А3 |  | 0,0015 | - |
| 102 | Д.Бедного д.21 детский дом (А) | ГКУ "СРЦН НЕВЬЯНСКОГО РАЙОНА" | 0,0678 | 0,00321 |
| 103 | Д.Бедного д.21 дом образования (Б) |  | 0,0534 | - |
| 104 | Д.Бедного д.21 гараж (В) |  | 0,0078 | - |
| 105 | М.Горького 17 оф.32 33 | ФКУ УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 0,0036 | - |
| 106 | Кирова 1 | Администрация НГО | 0,1111 | - |
| 107 | Кирова 1 подвал |  | 0,0050 | - |
| 108 | Кирова 1Гаражи 4 шт. (1-4 боксы) |  | 0,0067 | - |
| 109 | Кирова 1Гаражи 1 шт. (6 бокс) |  | 0,0017 | - |
| 110 | Космонавтов 2 корпус 2 |  | 0,0014 | 0,00004 |
| 111 | Кирова 1 гаражный бокс №5 |  | 0,0012 | - |
| 112 | Кирова 1 | МКУ "ЕДДС НГО" | 0,0020 | - |
| 113 | Долгих 69 (Гаражи) | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НГО | 0,0063 | - |
| 114 | К.Маркса 25 | СУ СК России по Свердловской области | 0,0117 | 0,00004 |
| 115 | М.Горького 15 | СМБУ НГО "Ритуал" | 0,0037 | - |
| 116 | Матвеева 26 | Администрация НГО | 0,0068 | - |
| 117 | Ленина 11 | МБУ "УХ НГО" | 0,0075 | 0,00009 |
| 118 | К. Маркса, 19а | Государственное автономное учреждение печати Свердловской области "Редакция газеты "Звезда" | 0,0095 | - |
| Прочие |  |  |  |  |
| 1 | Демьяна Бедного 47 Цех №55 | ЗАО "Невьянский Машиностроительный завод" | 4,7963 | - |
| 2 | Матвеева 20/2 | МП НГО"Столовая №6" | 0,0445 | - |
| 3 | Матвеева 20/2 |  | 0,0047 | - |
| 4 | Д.Бедного д.47 | ООО "Техномаш" | 2,3562 | - |
| 5 | Д.Бедного д.47 производственная часть |  | 2,8321 | - |
| 6 | К.Маркса 18 | Фонд социального развития территории НГО | 0,0037 | 0,00002 |
| 7 | Ленина 15 пом №72 | ИП Заикин Алексей Анатольевич | 0,0110 | - |
| 8 | Ленина 17 |  | 0,0023 | - |
| 9 | Красноармейская 5 |  | 0,0592 | - |
| 10 | Д.Бедного 47б (зд. насосной) | МУП "Невьянский водоканал" | 0,0456 | - |
| 11 | Крылова 5 |  | 0,0285 | - |
| 12 | гаражи |  | 0,0197 | - |
| 13 | Ленина 21 | ФГУП Почта России | 0,0174 | - |
| 14 | Серова 10 |  | 0,0039 | - |
| 15 | Комсомольская 3(гараж) |  | 0,0148 | - |
| 16 | Кирова 4 |  | 0,0130 | - |
| 17 | К.Маркса 19 | ООО "Типография Нижнетагильская" | 0,1523 | - |
| 18 | Чапаева 24 | ГУП СО "ФАРМАЦИЯ" | 0,0278 | - |
| 19 | Профсоюзов 15 | ООО "Росгосстрах-Урал" | 0,0052 | - |
| 20 | Малышева 12 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 0,0104 | - |
| 21 | Ленина 30 |  | 0,0042 | - |
| 22 | Чапаева 26-61 | ИП Абрамов И. Б. | 0,0019 | - |
| 23 | Долгих 73 сч. | ОАО "МРСК УРАЛА" | 0,1036 | - |
| 24 | гараж |  | 0,0794 | - |
| 25 | Малышева 12 | Артель старателей "Невьянский прииск" | 0,0351 | - |
| 26 | К.Маркса 25 |  | 0,0117 | - |
| 27 | К.Маркса 60 | Невьянское Райпо | 0,0684 | - |
| 28 | Дзержинского 6-б Литера А | НОУ НЕВЬЯНСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА "РОМАНТИК" ДОСААФ | 0,0246 | - |
| 29 | Дзержинского 6-б Литера В1 |  | 0,0241 | - |
| 30 | Дзержинского 6-б Литера Д |  | 0,0175 | - |
| 31 | Попова мастерские ШЧ-17 | ОАО "РЖД" | 0,0237 | - |
| 32 | цех ЖБИ околоток №4 |  | 0,0166 | - |
| 33 | здание компрессорной околоток №4 |  | 0,0192 | - |
| 34 | пост ЭЦ |  | 0,0395 | - |
| 35 | здание гаражного комплекса и базы околотока№4 ПЧ-17 |  | 0,0315 | - |
| 36 | К.Маркса 23 | Свердловское Управление инкассации | 0,0914 | - |
| 37 | гараж |  | 0,0233 | - |
| 38 | Ленина 15 | ИП Козилова О.В. | 0,0030 | - |
| 39 | Ленина 13 | ИП Голубцова Ю.А. | 0,0180 | - |
| 40 | Ленина 13 | АО "Тандер" | 0,0398 | - |
| 41 | Дзержинского 6б | ИП Козилов Сергей Николаевич | 0,0009 | - |
| 42 | Мартьянова 33 | ИП Мазилкин А.А. | 0,0033 | 0,00002 |
| 43 | Малышева 13к.2 |  | 0,0064 | 0,00003 |
| 44 | Ленина 30 помещение 98 | ИП Чумичев В. Г. | 0,0198 | - |
| 45 | Ленина 30 помещение 18 |  | 0,0019 | - |
| 46 | Матвеева 26а | ИП Богданова О. В. | 0,0043 | - |
| 47 | Чапаева 24 | ОАО "ОПТИКА" | 0,0068 | - |
| 48 | Комсомольская 3 | ОАО "Ростелеком" | 0,0855 | - |
| 49 | Комсомольская 3 гараж |  | 0,0082 | - |
| 50 | Ленина 23 | ООО "Союз Святого Иоанна Воина" | 0,0677 | - |
| 51 | Чапаева 32 | ИП Волкова З.И. | 0,0029 | - |
| 52 | Матвеева 30 | ИП Семигук В. П. | 0,0095 | - |
| 53 | Малышева 12а | ИП Щекалев И.П. | 0,0118 | - |
| 54 | Малышева 12 | ООО "Книжный магазин" | 0,0034 | - |
| 55 | Ленина 17 | ИП Тасаков А.А. | 0,0072 | - |
| 56 | Ленина 17 | ИП Хоменко Т.Е. | 0,0072 | - |
| 57 | Ленина 30 | ИП Лаптева Т.А. | 0,0097 | - |
| 58 | Матвеева 31 | Зянтерекова В. В. | 0,0046 | - |
| 59 | Чапаева 26 | Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства | 0,0099 | - |
| 60 | Матвеева 30б | ООО "Виктория" | 0,0083 | - |
| 61 | Ленина 19 | Пузанова О.С. | 0,0031 | - |
| 62 | Малышева 7а | ИП Карапетян В.Г. | 0,0029 | - |
| 63 | Ленина 21 | ИП Казанцева Н.А. | 0,0032 | - |
| 64 | Ленина 21 | ИП Малькова О.В. | 0,0019 | - |
| 65 | Ленина 19 |  | 0,0037 | - |
| 66 | Чапаева 26 | ИП Филиппов С.И. | 0,0152 | - |
| 67 | Ленина 30 | ИП Казанцева Е.С. | 0,0020 | - |
| 68 | Чапаева 28 корп.1 |  | 0,0040 | - |
| 69 | Ленина 21 | ИП Волкова О.А. | 0,0033 | - |
| 70 | Ленина 27 |  | 0,0051 | 0,00002 |
| 71 | Ленина 21 | ИП Заев А.А. | 0,0031 | - |
| 72 | Ленина 21 |  | 0,0030 | - |
| 73 | Матвеева 20 | ИП Назарова Т.Г. | 0,0057 | - |
| 74 | Ленина 30 | Салмина Н.А. | 0,0033 | - |
| 75 | Ленина 29 | ИП Зайцева Т.П. | 0,0083 | 0,00002 |
| 76 | Ленина 30 | ИП Козлов Евгений Геннадьевич | 0,0034 | - |
| 77 | Ленина 30 |  | 0,0052 | - |
| 78 | Ленина 34-61 | ИП Шатров В.В. магазин "Мир Рыбалки и Охоты" | 0,0020 | 0,00001 |
| 79 | Ленина 30 | ИП Заева Н.Н. | 0,0071 | - |
| 80 | Ленина 29 | ИП Заева Н.Н. | 0,0057 | - |
| 81 | Ленина 21 | ИП Павлова Н.С. | 0,0019 | - |
| 82 | Д.Бедного 47к.7 цех110 | ООО "КРЕМНИЙ УГЛЕРОД" | 0,0360 | - |
| 83 | Ленина 21 | ИП Силина С.Р. | 0,0030 | - |
| 84 | Ленина 21 | ИП Долгоруков С.А. | 0,0027 | - |
| 85 | Ленина д.11 | ООО "Альфа Живика" | 0,0036 | 0,00002 |
| 86 | Ленина 21 | ИП Белова Е. А. | 0,0030 | - |
| 87 | Ленина 32 | ИП Белов С. И. | 0,0020 | - |
| 88 | Ленина 21 |  | 0,0147 | - |
| 89 | Ленина 15 | Деменок В. А. | 0,0039 | - |
| 90 | Малышева 9б | ИП Прокопенко С.А. | 0,0039 | - |
| 91 | Ленина 21 | ИП Волощук М.В. | 0,0034 | - |
| 92 | Ленина 21 | ИП Власов С.Н. | 0,0118 | - |
| 93 | Профсоюзов 23 | ИП Дерягина Е.Г. | 0,0041 | 0,00021 |
| 94 | К.Маркса 10 | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | 0,1804 | - |
| 95 | Малышева 13 корп.1 пом. 188 | Казанцева Н. А. | 0,0051 | 0,00001 |
| 96 | Ленина 30 | ИП Пшеничникова И.Г. | 0,0029 | - |
| 97 | Ленина 19 | ООО "Вега Живика" | 0,0089 | - |
| 98 | Чапаева 24 пом 57 | ИП Софьина М.М. | 0,0108 | - |
| 99 | Малышева 7г | ИП Овчинникова Г.И. | 0,0011 | 0,00001 |
| 100 | К.Маркса 14 помещение №41 | ИП Ермачков Б. В. | 0,0024 | 0,00001 |
| 101 | К.Маркса 14 помещение №41 | Сковородников М. А. | 0,0024 | 0,00001 |
| 102 | Ленина 30 | ИП Камская М.С. | 0,0020 | - |
| 103 | Малышева 8-126 | ИП Заикин Алексей Анатольевич | 0,0028 | - |
| 104 | Малышева 8-128 |  | 0,0035 | 0,00002 |
| 105 | Малышева 8-129 |  | 0,0018 | 0,00001 |
| 106 | Матвеева 18 | ООО "Энотрия магазин "Солнечный" | 0,0052 | - |
| 107 | Малышева 8 | ИП Садрутдинова Ф.Р. | 0,0029 | 0,00001 |
| 108 | Малышева 11 | ИП Халафян | 0,0003 | - |
| 109 | Ленина 32 | ИП Пономарева Н.Ю. | 0,0186 | - |
| 110 | Долгих 68 | Панухин С.В. | 0,0026 | - |
| 111 | Чапаева 28корп.1 | ИП Нечкина В.В. | 0,0021 | - |
| 112 | Чапаева 28корп.1 а | ИП Нечкина В.В. | 0,0004 | - |
| 113 | К.Маркса 14-42 | Лазарева Е. А. | 0,0058 | 0,00001 |
| 114 | Ленина 15 | Изотова М. Д. | 0,0031 | - |
| 115 | К.Маркса 18-56 | ООО АЙЛИ" | 0,0035 | - |
| 116 | Ленина 15 | ИП Мальков И.В. | 0,0045 | - |
| 117 | Попова 22а | ИП Козякова И.М. | 0,0013 | - |
| 118 | Малышева 8 | ИП Зубова Л.В. | 0,0007 | - |
| 119 | Малышева 12 | ИП Аверина Н.А. | 0,0032 | - |
| 120 | Ленина 29 | ИП Шульгин Ю.М. | 0,0027 | - |
| 121 | Малышева 8 | ИП Маркина Ю.В. | 0,0020 | 0,00001 |
| 122 | Чапаева 30 корп.1 | ООО "Доктор Дент" | 0,0038 | - |
| 123 | Малышева 8 | ИП Шитова Т.И. | 0,0026 | 0,00001 |
| 124 | Малышева 8 | ИП Чехмарева М. В. | 0,0033 | - |
| 125 | М.Горького 15а |  | 0,0040 | 0,00028 |
| 126 | Ленина 19 | Петрова Н.Ю. | 0,0017 | - |
| 127 | Малышева 20 | Белышев А. А. | 0,0018 | - |
| 128 | М.Горького 17 | ИП Путкова О.В. | 0,0018 | - |
| 129 | Ленина 34 | ИП Власова О.Н. | 0,0035 | 0,00001 |
| 130 | Ленина 34 |  | 0,0040 | - |
| 131 | Ленина 34 | ИП Бобков А. Н. | 0,0028 | - |
| 132 | Ленина 34 | ИП Козлов С.Е. | 0,0040 | 0,00002 |
| 133 | Ленина 34 | ИП Поварницын А. Н. | 0,0026 | - |
| 134 | Ленина 34 | ИП Уткова Л.А. | 0,0039 | - |
| 135 | Матвеева 42 | ИП Козлов Ю.А. | 0,0041 | - |
| 136 | Матвеева 42 | ИП Козлов С.А. | 0,0032 | - |
| 137 | Проспект Октябрьский 7 | ИП Саруханян С. К. | 0,0628 | - |
| 138 | Проспект Октябрьский 7 | ИП Саруханян К. А. | 0,0404 | - |
| 139 | Ленина 19 | ООО "АПРЕЛЬ-2001" | 0,0037 | - |
| 140 | Малышева 10б | ИП Богданова Н.А. | 0,0028 | - |
| 141 | Карла Маркса д.58 | ООО "Электромаг" | 0,0038 | - |
| 142 | М.Горького 17-60 | Крохалев Н. А. | 0,0034 | - |
| 143 | Ленина д.19 пом.72 | Бобкова Н. А. | 0,0016 | - |
| 144 | Ленина 34 - 70 | ИП Корчагина О. В. | 0,0029 | 0,00002 |
| 145 | Ленина д.11 помещ.131 | ИП Березина И.В. | 0,0036 | 0,00014 |
| 146 | Малышева 5 - 55 | ИП Скрипина Т.С. | 0,0027 | - |
| 147 | Ленина 27 | Багаряков Д.В. | 0,0037 | 0,00002 |
| 148 | вокзал (счетчик) | ОАО "РЖД" ЦДПО СДПО | 0,1244 | - |
| 149 | Чапаева 28 корпус 1 | ИП Кривошеин А. О. | 0,0037 | - |
| 150 | Ленина 17 | Балакина С. Н. | 0,0019 | - |
| 151 | Малышева 10в | ИП Наджафов Икрам Али оглы | 0,0027 | - |
| 152 | М.Горького 17 | Казарина Е. В. | 0,0025 | 0,00001 |
| 153 | Чапаева 24 | ЗАО "Регионгаз-инвест" | 0,0095 | - |
| 154 | Д.Бедного 47/37 к.40 Цех | ООО "Рустара" | 0,6194 | - |
| 155 | Потери на участке тепловых сетей потребителя: |  | 0,0000 | - |
| 156 | участок к цеху |  | 0,0000 | - |
| 157 | магистраль |  | 0,0000 | - |
| 158 | магистраль |  | 0,0000 | - |
| 159 | участок к проходной |  | 0,0000 | - |
| 160 | участок к столовой |  | 0,0000 | - |
| 161 | Компенсация потерь возникающих в тепловых сетях при совместной прокладке с сетями ХВС |  | 0,0000 | - |
| 162 | Матвеева 24 | Терехова Т. И. | 0,0041 | - |
| 163 | Д.Бедного 47, корпус 20 склад | Гулиев Максим Даметович | 0,1021 | - |
| 164 | Д.Бедного 47, корп. 20 подвал |  | 0,0194 | - |
| 165 | Малышева 1 | ИП Варляева К. Е. | 0,0062 | - |
| 166 | Дзержинского 63/1, строение 2, пом. 1, 2 этап | ИП Желонкин Н. А. | 0,0665 | - |
| 167 | Малышева, 5-54 | ИП Якушкина С. А. | 0,0000 | - |
| 168 | Профсоюзов 17 | Аникин В. П. | 0,0028 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |
| 453 |  |  | 41,3644 | 1,8364 |

2.2.5 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №5 «Быньговская» г. Невьянск

Таблица 2.5

Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №5 «Быньговская»

| Потребители, подключенные к котельной №5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Садовая 50 | Жилой дом | 0,0116 | - |
| 2 | Садовая 35а гараж 1 | Гараж | 0,0020 | - |
| 3 | Садовая 35а гараж 2 | Гараж | 0,0018 | - |
| 4 | Садовая 35а гараж 3 | Гараж | 0,0028 | - |
| 5 | (2 гар.) | Гараж | 0,0079 | - |
| 6 | Физкультурников 16-а (1 гараж) | Гараж | 0,0017 | - |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |
| 1 | Северная 1 | Жилой дом | 0,0568 | - |
| 2 | Северная 1/1 | Жилой дом | 0,1247 | 0,01349 |
| 3 | Северная 5 | Жилой дом | 0,0486 | - |
| 4 | Северная 7 | Жилой дом | 0,0626 | - |
| 5 | Садовая 35 | Жилой дом | 0,0615 | - |
| 6 | Садовая 37 | Жилой дом | 0,0671 | - |
| 7 | Садовая 41 | Жилой дом | 0,0627 | - |
| 8 | Садовая 43 | Жилой дом | 0,0579 | - |
| 9 | Физкультурная 14 | Жилой дом | 0,0169 | - |
| 10 | Ракетная 23 | Жилой дом | 0,1288 | - |
| 11 | Ракетная 21а | Жилой дом | 0,1679 | - |
| 12 | Садовая 45 | Жилой дом | 0,3115 | 0,04021 |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |
| 1 | Ракетная 21 | МКУ СПК "ВИТЯЗЬ" | 0,0572 | - |
| Прочие |  |  |  |  |
| 1 | Северная 5 - 11 | ИП Нестерова Т.В. | 0,0079 | - |
| 2 | Садовая 35 | ООО "Лазурит" | 0,0023 | - |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 1,2622 | 0,0537 |

2.2.6 Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №6 «ЦРБ» г. Невьянск

Таблица 2.6

Существующие потребители тепловой энергии строительных фондов, подключенные к котельной №6 «ЦРБ»

| Потребители, подключенные к котельной №6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, (Qот, Гкал/ч) | Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч) |
| Соцкультбыт |  |  |  |  |
| 1 | Роддом гинек.отделение | ГБУЗ СО «НЕВЬЯНСКАЯ ЦРБ» | - | 0,00674 |
| 2 | Роддом жен. конс. |  | - | 0,00401 |
| 3 | жен. конс. |  | - | 0,00078 |
| 4 | Хирург.корп.№2(гн.хир.) |  | - | 0,00385 |
| 5 | Терапевтич.отдел.с пристр |  | - | 0,01541 |
| 6 | Хирургия (РАО оперблок) |  | - | 0,00578 |
| 7 | Поликлинника №1 |  | - | 0,00244 |
| 8 | Дет.инфекц.корп. |  | - | 0,00963 |
| 9 | Взрослое инф.отделение |  | - | 0,00385 |
| 10 | Пищеблок дет.инф.корп. |  | - | 0,00257 |
| 11 | Бойлерная болн.городка |  | - | 0,00031 |
| 12 | Скорая помощь,бак-лабор |  | - | 0,00039 |
| 13 | Морг |  | - | 0,00003 |
| 14 | Гараж |  | - | 0,00016 |
| 15 | Дет.поликлиника(12 комб) |  | - | 0,00390 |
| 16 | Д.Бедного 15А |  | - | 0,00066 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ |  |  |  |  |
| 16 |  |  | - | 0,06051 |

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Таблица 2.7

Перспективный прирост тепловых нагрузок в соответствии с генеральным планом городского округа по населенным пунктам, Гкал

| Населенный пункт | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Невьянск | 65953,1 | 71832,1 | 71832,1 | 71832,1 | 71832,1 | 71832,1 | 78811,6 | 86392,1 | 87654,4 |
| с. Быньги | 9229,0 | 9229,0 | 9229,0 | 9229,0 | 9229,0 | 9229,0 | 9229,0 | 9229,0 | 9229,0 |
| п. Цементый | 60606,2 | 63099,0 | 63099,0 | 63099,0 | 63099,0 | 63099,0 | 63099,0 | 63099,0 | 63099,0 |

Раздел 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимальное потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Таблица 3.1

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Существующее водоподготовительное оборудование |  | Перспективное водоподготовительное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Наименование | Производительность по воде, м3/ч | Наименование | Производительность по воде, м3/ч |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |
| Водоподготовка котлового контура и теплосети Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка котлового контура и теплосети Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка умягчения непрерывного действия Акваюнит ASX 3672FL31 | 5-30 | Водоподготовка теплоносителя Установка умягчения непрерывного действия Акваюнит ASX 3672FL31 | 5-30 |
| Водоподготовка теплоносителя Деаэратор ваккумный СДВ(В)-30 | 5-30 | Водоподготовка теплоносителя Деаэратор ваккумный СДВ(В)-30 | 5-30 |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента Оптион 313-2 Насос дозатор ProMinent qamma/¦L 4 1601 | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента Оптион 313-2 Насос дозатор ProMinent qamma/¦L 4 1601 | 0,1-20 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |
| Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 | Водоподготовка теплоносителя Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 насос-дозатор DLX-VFT/MBB | 0,1-20 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |
| Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 # насос-дозатор DLX-VFT/MBB | # 0,1-20 | Водоподготовка контура ГВС Установка дозирования реагента # ОПТИОН-313-2 # насос-дозатор DLX-VFT/MBB | # 0,1-20 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В закрытых системах теплоснабжения подпитка теплосети в аварийных режимах работы допускается химически не обработанной и не деаэрированной водой. (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.6.22)

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.1. Общие положения.

Мастер - план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения Невьянского городского округа, из которых будет отобран наиболее оптимальный вариант развития системы теплоснабжения.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в муниципальном образовании, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастер - плана. В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. Варианты мастер - плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения Невьянского городского округа.

За основу разработки сценария мастер – плана приняты существующие зоны теплоснабжения Невьянского городского округа и перспективный прирост тепловых нагрузок в соответствии с генеральным планом городского округа.

На рисунке 1 изображены существующие зоны теплоснабжения Невьянского городского округа.

На рисунке 1.1 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №1.

На рисунке 1.2 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №2.

На рисунке 1.3 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №3.

На рисунке 1.4 приведены зоны действия источников теплоснабжения котельной №4 и №6.

На рисунке 1.5 приведена зона действия источника теплоснабжения котельной №5.

Рис.1 – Зоны действия источников тепловой энергии

Рис.1.1 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №1.

Рис.1.2 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №2.

Рис.1.3 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №3.

Рис.1.4 – Зоны действия источников теплоснабжения котельной №4 и №6.

Рис.1.5 – Зона действия источника теплоснабжения котельной №5.

Рассматриваются следующие направления развития системы теплоснабжения:

- перевод на локальные индивидуальные источники и придомовые котлы потребителей с целью оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения котельной №4, №1.

- реконструкция существующих источников теплоснабжения в связи с перераспределением зон теплоснабжения.

- вывод из эксплуатации ЦТП №1,2.

4.3 Перевод на локальные индивидуальные источники и придомовые котлы потребителей с целью оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения котельной №4, №1.

- Потребители, расположенные по ул. Гастелло, ул. Серова, ул. Чкалова.

В границах улиц Гастелло – Серова - Чкалова расположены 5 жилых домов, часть квартир в которых переведены на индивидуальное отопление, и Детский сад №6 подключенных к централизованной системы теплоснабжения. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,24 Гкал/час. Тепловые потери в сетях от Котельной №4 до ул. Гастелло в 2 раза превышают подключенную тепловую нагрузку. Теплоснабжение данных потребителей от Котельной №4 «Романовская» не целесообразно.

Для обеспечения теплоснабжением и ГВС потребителей расположенных в границах улиц Гастелло – Серова – Чкалова предлагается перевод на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для дет. сада №6, ж/д по ул. Гастелло д. 4, ж/д по ул. Серова д. 14 составит 75 Вт. Тепловая мощность котлов наружного исполнения для ж/д по ул. Чкалова д. 20, ж/д по ул. Чкалова д. 18а, ж/д по ул. Серова д. 10 составит 95 Вт. Стоимость установки шести котлов наружного исполнения на 25% ниже строительства БМК.

- Частный сектор по ул. Попова.

По улице Попова к централизованной системе теплоснабжения подключено 8 частных домовладений, и 6 объектов РЖД с общей тепловой нагрузкой 0,47 Гкал. Теплоснабжения потребителей по ул. Попова нерентабельно. Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной тепловой нагрузкой. Данный район газифицирован, у жителей имеется возможность перехода на локальные индивидуальные источники теплоснабжения. Объекты РЖД предлагается перевести на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения.

- Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Железнодорожная.

Малоэтажная жилая застройка, расположенная по ул. Железнодорожной, технологически подключена к одному направлению тепловых сетей, что и потребители по ул. Серова, ул. Попова, являются тупиковым потребителем по данному направлению. Суммарная тепловая нагрузка составляет 0,24 Гкал/ч, тепловые потери в сетях составляют 0,35 Гкал/ч. По ул. Железнодорожная расположено 10 малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Перевод отопления жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии потребует полной реконструкции внутренней системы теплоснабжения, системы вентиляции и газоснабжения. Это на порядок дороже по сравнению с установкой котлов наружного размещения.

По размещению потребителей и тепловых сетей на ул. Железнодорожная целесообразно установить по одному котлу наружного размещения на два потребителя тепловой энергии.

В таблице 5.1 приведен экономический эффект от мероприятий по оптимизации радиуса эффективного теплоснабжения Котельной №4 «Романовская».

- Здание Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина.

Здание Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, расположенное по адресу: сквер Демидова д.9, подключено к централизованной системе теплоснабжения котельной №1. Здание расположено обособленно от потребителей, присоединенных к котельной №1, на расстоянии более 500м от котельной.

Максимальные тепловые потери в сетях (на участке от котельной №1 до здания филиала УРФУ) составляют 0,136 Гкал/час при присоединенной тепловой нагрузке 0,1 Гкал/час.   Централизованное теплоснабжение здания филиала УРФУ нерентабельно.

Расстояние от здания филиала УРФУ до ближайшего газопровода (ул. Энгельса) не более 100м. Здание Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина предлагается перевести на индивидуальное отопление с использованием котлов наружного исполнения.

- Потребители, расположенные по ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева,

ул. Плотникова.

В границах улиц Советска – Луначарского – Матвеева – Плотникова расположены 31 частный жилой дом, Уральский горно-заводской колледж им. Демидовых (ул. Луначарского 26) и Центр детского и юношеского творчества (ул. Советская 28) подключенные к централизованной системы теплоснабжения. Тепловые потери в сетях от Котельной №1 до ул. Демьяна Бедного в 1.8 раза превышают подключенную тепловую нагрузку. Теплоснабжение данных потребителей от Котельной №1 не целесообразно.

Для обеспечения теплоснабжением и ГВС потребителей частного жилого фонда, расположенных в границах улиц Советска – Луначарского – Матвеева – Плотникова предлагается перевод на индивидуальное отопление. Данный район газифицирован, у жителей имеется возможность перехода на локальные индивидуальные источники теплоснабжения.         Тепловая нагрузка Уральского горно-заводского колледжа им. Демидовых (ул. Луначарского 26) составляет 0.2 Гкал/час, тепловая нагрузка Центра детского и юношеского творчества (ул. Советская 28) составляет 0.136 Гкал/час. Систему теплоснабжения данных потребителей предлагается перевести на индивидуальное отопление с применением котлов наружного исполнения.

Сводный перечень потребителей, подлежащих в период 2021–2023 годы переводу на индивидуальное теплоснабжение, представлен в таблице:

| №, п/п | Наименование/адрес объекта | Нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624190, Свердловская область, г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6 |  |
| 2. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, скв. Демидова, д. 9/ФГАОУ ВО «УРФУ» | 0,1003 |
| 3. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, пр.Октябрьский, 2/22 / ООО «Промэлектромаш» | 0,1095 |
| 4. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, пр.Октябрьский, 2/23 / ИП Шмаков Э.А. | 0,0245 |
| 5. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Профсоюзов, д. 4 МОУ ДОД «НДХШ» | 0,0440 |
| 6. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 2 | 0,0054 |
| 7. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 3 | 0,0355 |
| 8. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск ул. Луначарского, д. 4/ГБУК СО «Невьянский государственный музей» | 0,0244 |
| 9. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 4 Заев Антон Валерьевич | 0,0258 |
| 10. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 7 | 0,0062 |
| 11. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 10 | 0,0077 |
| 12. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 11 | 0,1290 |
| 13. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 12 | 0,0104 |
| 14. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 14 | 0,0161 |
| 15. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 15 | 0,0051 |
| 16. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 16 | 0,0161 |
| 17. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 18 | 0,0048 |
| 18. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 20 | 0,0066 |
| 19. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 25 / Администрация НГО | 0,0103 |
| 20. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26 / ГБПОУ СО «Ур ГЗК» (Колледж) | 0,2056 |
| 21. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 1 | 0,0139 |
| 22. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Урицкого, д. 3 | 0,0285 |
| 23. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, пер. Плотникова, д. 3 | 0,0273 |
| 24. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 5 | 0,0065 |
| 25. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 7 | 0,0132 |
| 26. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 8 | 0,0073 |
| 27. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 9 | 0,0227 |
| 28. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 11 | 0,0050 |
| 29. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 12 | 0,0061 |
| 30. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 14 | 0,0043 |
| 31. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 15Б | 0,0052 |
| 32. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 15 | 0,0292 |
| 33. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 22 / МКУ НГО «ЦСП» | 0,0305 |
| 34. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 24 | 0,0077 |
| 35. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 28 / МАУ НГО «Центр творчества» подсобн. | 0,0134 |
| 36. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 28 / МАУ НГО «Центр творчества» | 0,1268 |
| 37. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 30А | 0,0194 |
| 38. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 30 | 0,0599 |
| 39. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Советская, д. 37 | 0,0048 |
| 40. | Итого от котельной № 1: | 1,2190 |
| 41. | Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 4 «Романовская», расположенной по адресу: 624190, Свердловская область Невьянский р-н, г. Невьянск, ул. Попова, д. 20 |  |
| 42. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 1 | 0,0380 |
| 43. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 1Б | 0,0237 |
| 44. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 1г | 0,0304 |
| 45. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 1А | 0,0094 |
| 46. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 0,0321 |
| 47. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 3Б | 0,0210 |
| 48. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 3 | 0,0423 |
| 49. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 0,0159 |
| 50. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 62 | 0,0158 |
| 51. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Железнодорожная, д. 64 | 0,0121 |
| 52. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д.8 / ОАО «РЖД» мастерская ШЧ17 | 10,5709 |
| 53. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 22а / ИП Козякова И.М. | 0,0013 |
| 54. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 21 | 0,0028 |
| 55. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 19 | 0,0044 |
| 56. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 17 | 0,0127 |
| 57. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 13 | 0,0050 |
| 58. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 11 | 0,0153 |
| 59. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 5 | 0,0124 |
| 60. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 3 | 0,0148 |
| 61. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 1 | 0,0150 |
| 62. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 47/20 /ИП Гулиев М.Д. | 0,1215 |
| 63. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Гастелло, д. 4 | 0,0300 |
| 64. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Серова, д. 10 | 0,0555 |
| 65. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Осипенко, д. 16 /МАДОУ Детский сад №6 | 0,0215 |
| 66. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Серова, д. 14 | 0,0298 |
| 67. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 20 | 0,0443 |
| 68. | 624190, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чкалова, д. 18А | 0,0631 |
| 69. | ИТОГО от котельной № 4 «Романовская»: | 11,2610 |
| 70. | ИТОГО: | 12,4800 |

4.4 Реконструкции существующих источников теплоснабжения в связи с перераспределением зон теплоснабжения.

С целью снижения затрат на выработку, транспортировку тепловой энергии и повышения критериев надежности системы теплоснабжения предлагается перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения Котельная №4 «Романовская» котельной №6 «ЦРБ».

Режим работы котельной только летний период (режим ГВС). Установленной мощности Котельной №6 «ЦРБ» недостаточно для теплоснабжения в зимний перирод потребителей Больничного городка. Предлагается провести реконструкцию Котельной №6 «ЦРБ», с увеличением мощности до 3 МВт.

4.5 Решение по дальнейшему использованию Тепловых Пунктов по ул. К. Маркса и ул. Ленина.

В схеме теплоснабжения г. Невьянск предусмотрено два тепловых пункта для приготовления ГВС.

Тепловой Пункт №1, расположенный по ул. К. Маркса д.16а, предназначен для приготовления ГВС для 6-ти жилых домов, расположенных по ул. К. Маркса и ул. Матвеева.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,15 Гкал/ч. Оборудование ТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП №1 работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Тепловой Пункт №2, расположеный по ул. Ленина д.34а, предназначен для приготовления ГВС для 4-х жилых домов, расположенных по ул. Ленина и ул. Профсоюзов.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,1 Гкал/ч. Оборудование ИТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Дальнейшая эксплуатация ТП №1 и №2 не целесообразна.

Приготовление ГВС необходимо перенести в ИТП потребителей, для этого необходимо переоборудовать ИТП с установкой пластинчатых теплообменников.

Помещения ИТП потребителей, подключенных к ТП №1,2 позволяют установку дополненного оборудования для приготовления ГВС.

Пропускная способность тепловых сетей к потребителям, подключенным к ТП №1,2 обеспечивает возможность увеличения тепловой нагрузки с учетом ГВС.

Вывод из эксплуатации ТП №1,2 и перенос приготовления ГВС в ИТП потребителей позволит:

- обеспечить потребителей нормативными параметрами ГВС;

- исключить тепловые потери в сетях ГВС;

- исключить затраты на электроэнергию при циркуляции ГВС;

- исключить эксплуатационные затраты на содержание оборудования ТП №1,2 и трубопроводы ГВС.

Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложение по реконструкции Котельной №6 (ул. Демьяна Бедного 34/1, г. Невьянск)

Котельная №6 «ЦРБ» расположена по адресу Свердловская обл., г. Невьянск ул. Демьяна Бедного, 34/1, является источником горячего водоснабжения потребителей больничного городка. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1985 году. Установленная мощность котельной составляет 0,38 Гкал/час (0,44 МВт).

По результатам финансового анализа работы котельной в 2019 году убыток составил более 1 млн. руб.  при полезном отпуске в 570 Гкал/год.

Котельная работает только в летний период для обеспечения ГВС больничного городка. Сети ГВС больничного городка требуют реконструкции. Завышенные диаметры и неудовлетворительная изоляция приводит к выстыванию теплоносителя, сверхнормативным затратам на выработку и транспортировку тепловой энергии. Параметры ГВС не соответствуют нормативам.

Для снижения затрат на выработку тепловой энергии и повышения качества ГВС предлагается провести реконструкцию Котельной №6 с увеличением тепловой мощности до 3 МВт. 4-х трубную схему тепловых сетей перевести на 2-х трубную. Приготовление ГВС производить в ИТП потребителей.

Таблица 5.1

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО И РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛАСНАБЖЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Объем капитальных затрат, тыс.руб. с НДС | Планируемый эффект после реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Перевод потребителей (ул. Железнодорожная) на альтернативные источники теплоснабжения (потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения) | 2022-2023г. | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| 2. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Перевод потребителей расположенных в границах улиц Гастелло – Серова - Чкалова на альтернативные источники теплоснабжения (индивидуальное отопление), потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения. | 2022-2023 | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| 3. | Котельная №1 г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6 | Перевод потребителей Филиала УРФУ им Б.Н. Ельцина, на альтернативные источники теплоснабжения (индивидуальное отопление) расположенное по адресу: сквер Демидова д.9 | 2022-2023 | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Объем капитальных затрат, тыс.руб. с НДС | Планируемый эффект после реализации мероприятий |
| 4. | Котельная №1 г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6 | Перевод потребителей частного сектора (ул. Советская, ул. Луначарского, ул. Матвеева, ул. Плотникова) на альтернативные источники теплоснабжения | 2022-2023 | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| 4. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Перевод потребителей частного сектора (ул. Попова) на альтернативные источники теплоснабжения (потребители находятся за границей эффективного радиуса теплоснабжения) | 2022-2023 | Администрация в соответствии с КС и схемой ТС | Удаленность от котельной при малой тепловой нагрузке приводит к превышению затрат на транспорт и тепловые потери в сетях над подключенной (реализуемой) тепловой нагрузкой). Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет сокращения протяженности тепловых сетей |
|  |  | Вывод тепловой сети из эксплуатации | 2023г. |  |  |
| 5. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Реконструкция тепловой сети (изменение способа прокладки) от жилого дома по ул. Чапаева, 32 до жилого дома ул. Космонавтов, 64 (450 п.м в двухтрубном исчисление Ø 219) | 2021-2023 | 12 000,00 | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 6. | Котельная №4 г. Невьянск, ул. Попова 20 | Реконструкция тепловых сетей ДУ 500 в двухтрубном исчислении по ул. Матвеева – ул. Малышева | 2022-2024 | 120 000,00 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
| 7. | Котельная №1 г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6 | Реконструкция тепловых сетей проходящих по территории завода от котельной №1 в направлении ул. Луначарского - ул. Матвеева - ул. Ленина (изменение трассировки и способа прокладки, диаметра трубопровода с Ø 425 на Ø 325) протяженностью 600 п.м. | 2022-2024 | 20 000,00 | Снижение потерь тепловой энергии. Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перенос тепловой сети с целью проведения рекультивации и улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель территории завода. |
| 8. | Котельная №1 г. Невьянск, проспект Октябрьский, 6 | Строительство тепловой сети от завода через пр. Октябрьский до ул. Комсомольской, дом 3 (Ø159-Ø219 порядка 200 п.м.) | 2023-2025 | 10 000,00 | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Перевод удаленных потребителей от котельной № 4 на котельную № 1. |
| 9. | Котельная №6 г. Невьянск, ул. Д. Бедного, 34/1 (ЦРБ) | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3 МВт, с учетом подключения отопительной нагрузки контура ЦРБ с последующим резервированием системы отопления от котельной № 4 (Романовская) | 2021-2023 гг. | 15 000,00 | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. Резервирование потребителей 1 категории двумя независимыми источниками теплоснабжения. |
| 10. | Котельная № 2 Невьянский ГО, с. Быньги, ул. Мартьянова, 45 б | Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Мартьянова до д/с № 16 (с изменением способа прокладки и диаметра трубопровода) | 2021-2023 гг. | 8 000,00 | Повышение надежности работы системы и улучшение качества услуг теплоснабжения. |
|  | Итого: |  |  | 185 000,00 |  |

Раздел 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Более 60 % тепловых сетей Невьянского городского округа выслужили установленный срок, находятся в неудовлетворительном состоянии, тепловые потери в сетях существенно превышают нормативные значения.

Мероприятие по строительству и реконструкции тепловых сетей в Невьянском г.. можно разделить на три категории:

1. Замена существующих тепловых сетей без изменения диаметров, в связи с ветхим состоянием и выслуживших установленный срок службы.

2. Замена существующих тепловых сетей, с изменением диаметров, в связи с перераспределением тепловых нагрузок.

3. Строительство новых тепловых сетей в связи со строительством новых источников теплоснабжения и перераспределения тепловой нагрузки между источниками.

На рис. 3,4,5,6,7 изображены участки тепловых сетей требующие модернизации, в таблицах 6.1-6.5 приведены мероприятия и стоимостные показатели по модернизации тепловых сетей.

Таблица 6.1

Модернизация существующих и перспективных тепловых сетей котельной №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые кап. вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Замена тепловой сети от котельной до УТ1 Надземная прокладка | Dу = 500 мм L=32 м | 2174,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Установка УТ 1 |  | 420 |  |  |
| 3 | Замена тепловой сети от УТ 1 до ТК 1 Надземная, подземная прокладка | Dу = 500 мм L=141,1 м | 9588,19 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Модернизация ТК 1 (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от ТК 1 до УТ 2 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=11,6 м | 292,0 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Установка УТ 2 |  | 420 |  |  |
| 7 | Прокладка новых тепловых сетей от УТ 2 до ТК 3 Подземная прокладка. | Dу = 100 мм L = 36,1 м | 875,62 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 8 | Установка ТК 3 (монтаж) |  | 420,0 |  |  |
| 9 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 3 до пр. Октябрьский Новый дом №1 Подземная прокладка. | Dу = 65 мм L = 9,6 м | 592,94 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 10 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 3 до ТК 4 Подземная прокладка. | Dу = 80 мм L = 75,5 м | 988,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Установка ТК 4 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 12 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 4 до пр. Октябрьский Новый дом №2 Подземная прокладка. | Dу = 65 мм L = 10,2 м | 147,43 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 13 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 4 до пр. Октябрьский 1 Новый дом №3 Подземная прокладка. | Dу = 65мм L = 47,6 м | 701,77 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 14 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 1 до ТК 5 (новая) Подземная покладка | Dу = 500мм L = 279,4 м | 18 986,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Установка ТК 5 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 16 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 5 до ТК 6 (Комсомольска 3) Подземная прокладка | Dу = 100мм L = 98,8 м | 2396,43 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 17 | Прокладка новых тепловых сетей от ТК 5 (новая) до УТ 13 Подземная прокладка | Dу = 500 мм L = 428 м | 29 083,94 |  |  |
| 18 | Замена тепловой сети от УТ 2 до ответвления на пр. Октябрьский 17 Подземная прокладка | Dу = 125 мм L=78 м | 1377,98 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 19 | Замена тепловой сети от ответвления пр. Октябрьский 17 до УТ 6 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=11,1 м | 177,9 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 20 | Установка УТ 6 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 21 | Замена тепловой сети от УТ 6 на пр. Октябрьский 19, 21 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=52,1 м | 677,64 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 22 | Замена тепловой сети от УТ 6 до УТ 8 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=173,4 м | 2779,09 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Модернизация УТ 8 (демонтаж. монтаж) Надземная прокладка |  | 420 |  |  |
| 24 | Замена тепловой сети от УТ 8 до пер. Пионерский 1 Надземная прокладка | Dу = 70 мм L=42,7 м | 516,70 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 25 | Замена тепловой сети от УТ 8 до ТК 2 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=21,3 м | 341,38 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 26 | Модернизация ТК 2 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 27 | Замена тепловой сети от ТК 2 до Свободы 4 Надземная прокладка | Dу = 80 мм L=25,1 м | 214,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 28 | Замена тепловой сети ответвление на Свободы 8 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,8 м | 130,00 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 29 | Замена тепловой сети от ТК 2 до пер. Пионерский 2 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=39,0 м Dу = 50 мм L=49,7 м | 953,73 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 30 | Замена тепловой сети от УТ 1 до ответвления на гараж Надземная прокладка | Dу = 65 мм L=289,5 | 2 682,36 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 31 | Замена тепловой сети от ответвления на гараж до филиала УРФУ Надземная прокладка | Dу = 65 мм L=65,8 | 610,32 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 32 | Замена тепловой сети от УТ 13 до УТ 12 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L= 281,7м | 3658,36 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 33 | Замена тепловой сети от УТ 12 до Демидова 1а (Собор) Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=60,0 м | 210,50 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 34 | Установка УТ 12 |  | 420 |  |  |
| 35 | Замена тепловой сети от УТ 12 до УТ 11 Надземная прокладка | Dу = 80 мм L=27,6 м | 358,43 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 36 | Установка УТ 11 |  | 420 |  |  |
| 37 | Замена тепловой сети от УТ 11 до Демидова 3а (Невьянская башня) Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=62,9 м | 220,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 38 | Установка УТ 13 |  | 420 |  |  |
| 39 | Замена тепловой сети от УТ 13 до ТК 13 Подземная прокладка | Dу = 500 мм L= 164,5м | 11 178,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 40 | Замена тепловой сети от ТК 13 до УТ 50 Подземная прокладка | Dу = 500 мм L = 28,3 м | 1923,07 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 41 | Замена тепловой сети от участок от УТ 50 до ТК 17 Подземная прокладка | Dу = 400 мм L = 33,8 м | 1589,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 42 | Замена тепловой сети от ТК 17 до УТ 56 Подземная прокладка | Dу = 400 мм L = 122,9 м | 6158,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 43 | Прокладка новых тепловых сетей от УТ 56 до ТК 56 Подземная прокладка. | Dу = 400 мм L = 32,8 м | 1542,42 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 44 | Установка ТК 56 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 45 | Установка УТ 96.1 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 46 | Прокладка новых тепловых сетей с изменением Dy: от УТ 96.1 до УТ 96 Подземная прокладка. | Dу = 100 мм L = 42,8 м | 685,96 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 47 | Установка УТ 96 |  | 420 |  |  |
| 48 | Прокладка новых тепловых сетей с изменением Dy: от УТ 96 до УТ 95 Подземная прокладка. | Dу = 80 мм L = 73 м | 968,06 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 49 | Прокладка новых тепловых сетей с изменением Dy УТ 95 до ТВ 76 Подземная прокладка. | Dу = 80 мм L = 63,6 м | 843,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 50 | Замена тепловой сети от УТ 13 до УТ14 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L = 98,6м | 2099,89 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 51 | Замена тепловой сети от УТ 14 до Профсоюзов 4 МОУ ДО НДМШ Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=38,5м | 510,55 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 52 | Установка УТ 14 |  | 420 |  |  |
| 53 | Замена тепловой сети от УТ 14 до УТ 16 Надземная прокладка | Dу = 150 мм L=64 м | 1363,01 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 54 | Установка УТ 16 |  | 420 |  |  |
| 55 | Замена тепловой сети от УТ 16 до УТ 18 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=56,4 м | 495,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 56 | Установка УТ 18 |  | 420 |  |  |
| 57 | Замена тепловой сети от УТ 18 на Луначарского 2,4 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=49,9 м | 438,31 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 58 | Замена тепловой сети от УТ 16 до УТ 24 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=46,1 м | 1160,26 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 59 | Модернизация УТ 24 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 60 | Замена тепловой сети от УТ 24 до УТ 25 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=76,6 м | 672,84 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 61 | Модернизация УТ 25 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 62 | Замена тепловой сети от УТ 25 до УТ 27 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=45,1 м | 396,14 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 63 | Модернизация УТ 25 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 64 | Замена тепловой сети от УТ 24 до УТ 29 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=18,5 м | 465,61 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 65 | Модернизация УТ 29 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 66 | Замена тепловой сети от УТ 29 до УТ 31 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=12,8 м | 322,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 67 | Модернизация УТ 31 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 68 | Замена тепловой сети от УТ 31 до УТ 32 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=36,4 м | 916,13 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 69 | Модернизация УТ 32(демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 70 | Замена тепловой сети от УТ 33 до ТК 3 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=15,2 м | 133,51 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 71 | Модернизация ТК 3 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 72 | Модернизация УТ 33 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 73 | Замена тепловой сети от УТ 32 до УТ 35 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=33,2 м | 835,59 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 74 | Модернизация УТ 35 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 75 | Замена тепловой сети от УТ 35 до ответвления на Луначарского 16 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=11,2 м | 179,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 76 | Замена тепловой сети от ответвления Луначарского 16 до Советская 15а (бильярдная) Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=77,0 м | 1234,08 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 77 | Замена тепловой сети от ответвления Советская15а (бильярдная) до Советская 15а (жилой дом) Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=26,4 м | 423,11 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 78 | Замена тепловой сети ТК 6 Советская 15 до УТ 37 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=26,5 м | 424,71 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 79 | Модернизация УТ 37 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 80 | Замена тепловой сети от УТ 37 до ТК 7 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=15,6 м | 137,02 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 81 | Модернизация ТК 7 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 82 | Замена тепловой сети от ТК 7 до ответвления на Советская 12 (2 ввода) Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=20,3 м | 178,31 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 83 | Замена тепловой сети от ответвления Советская 12 до Советская 10 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=19,7 м | 173,04 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 84 | Замена тепловой сети от УТ 35 до УТ 38 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=16,2м | 407,73 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 85 | Модернизация УТ 38 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 86 | Замена тепловой сети от УТ 38 до УТ 39 Луначарского 11 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=22,2 м | 237,13 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 87 | Модернизация УТ 38 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 88 | Замена тепловой сети от УТ 39 до Профсоюзов 8 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=145,2 м | 1550,95 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 89 | Замена тепловой сети от УТ 38 до УТ 40 Луначарского 18 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=33,4м | 840,63 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 90 | Модернизация УТ 40 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 91 | Замена тепловой сети от УТ 40 до ТК 8 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=21,8м | 548,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 92 | Модернизация ТК 8 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 93 | Замена тепловой сети от ТК 8 на Луначарского 15 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=15,5 м | 390,11 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 94 | Замена тепловой сети от ТК 8 до ТК 9 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=58,3 м | 1467,32 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 95 | Модернизация ТК 9 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 96 | Замена тепловой сети от ТК 9 на ГБПОУ СО «УРГЗК» учеб. корпус (Луначарского 26) Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=17,6 м | 282,07 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 97 | Замена тепловой сети от ТК 9 до УТ 44 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=40,6 м | 650,70 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 98 | Модернизация УТ 44 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 99 | Замена тепловой сети от УТ 44 до ТК 10 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=29,0 м | 729,88 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 100 | Замена тепловой сети от ТК 10 до УТ 45б Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=103,7 м | 1211,46 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 101 | Модернизация ТК 10 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 102 | Замена тепловой сети от т УТ 45б до УТ 45а Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=11,0 м | 128,51 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 103 | Установка УТ 45 б, УТ 45 а (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 104 | Замена тепловой сети от УТ 45а до ответвления на Советская 30а Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=71,5 м | 940,55 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 105 | Замена тепловой сети ответвление на Советская 30а Подземная прокладка | Dу = 32 мм L=19,8м | 130,68 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 106 | Замена тепловой сети ответвление на Советская 30 Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=22,3 м | 147,18 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 107 | Замена тепловой сети от УТ 50 до УТ 51 (Ленина 4) Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=14,6 м | 367,46 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 108 | Замена тепловой сети от УТ 51 на Ленина 4 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=8,0 м | 128,21 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 109 | Замена тепловой сети от УТ 51 до Матвеева 1 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=37,9 м | 735,06 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 110 | Замена тепловой сети от УТ 51 до ТК 15 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=56,7м | 1099,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 111 | Модернизация ТК 51 (демонтаж. монтаж) |  | 420 |  |  |
| 112 | Замена тепловой сети от ТК 15 до УТ 52 К Маркса 2 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=69,9 м | 1355,68 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 113 | Замена тепловой сети от Малышева 2 до К Маркса 6 (Школа№1) | Dу 50 мм L=26,6 м | 240,98 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 114 | Замена тепловой сети от ТК 17 до УТ 57 Подземная прокладка | Dу 200 мм L=115,1 м | 3952,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 115 | Замена тепловой сети от УТ 57 до К Маркса 6 (Школа) Подземная прокладка | Dу 70 мм L=9,0 м | 118,39 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 116 | Замена тепловой сети от УТ 57 до ТК 19 Подземная прокладка | Dу 200 мм L=33,8 м | 1160,62 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 117 | Модернизации УТ 57 (ремонт) |  | 420 |  |  |
| 118 | Замена тепловой сети от ТК 20 до Ленина 2 Подземная прокладка | Dу 100 мм L=38,9 м | 623,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 119 | Замена тепловой сети от ТК 20 до ТК 22 Красноармейская 2 Подземная прокладка | Dу 80 мм L=73,5 м | 974,68 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 120 | Замена тепловой сети от ТК 19 до ТК ответвление на К. Маркса 7 Подземная прокладка | Dу 70 мм L=67,9 м | 893,19 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 121 | Замена тепловой сети ответвление на К. Маркса 7 Подземная прокладка | Dу 80 мм L=25,5 м | 338,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 122 | Замена тепловой сети от ТК 13 до УТ 60 Ленина 6 Подземная прокладка Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=8,4 м L=29,8 м | 446,28 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 123 | Установка УТ 60 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 124 | Замена тепловой сети от УТ 60 до Ленина 6 Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,6 м | 51,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 125 | Замена тепловой сети от УТ 60 до ответвления Ленина 8 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=20,1 м | 234,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 126 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 8 Надземная прокладка | Dу = 20 мм L=13,4 м | 23,51 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 127 | Замена тепловой сети от ответвления Ленина 8 до УТ 61 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=19,8 м | 231,32 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 128 | Установка УТ 61 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 129 | Замена тепловой сети от УТ 61 до Ленина 10 Надземная прокладка | Dу = 40 мм L=10,1 м | 32,21 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 130 | Замена тепловой сети от УТ 61 до Матвеева 6 (МО МВД) Надземная прокладка | Dу = 80 мм L=139,9 м | 1196,12 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 131 | Замена тепловой сети от УТ 61 до УТ 63 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=15,9 м | 135,94 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 132 | Установка УТ 63 (монтаж) |  | 420 |  |  |
| 133 | Замена тепловой сети ответвления на Ленина 12 до М Горького 1 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=33,7 м | 305,30 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 134 | Замена тепловой сети от ТК 13 до ТК 23 Надземная прокладка | Dу = 250 мм L=10,7 м Dу = 200 мм L=88,4 м | 2321,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 135 | Замена тепловой сети от ТК 23 на М Горького 2 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=12,4 м | 164,44 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 136 | Замена тепловой сети от ТК 23 через Ленина 18 до ТК 24 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=11,0 м Dу = 250 мм L=18,1 м | 974,52 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 137 | Замена тепловой сети ответвление Ленина 18 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=12,9 м | 199,95 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 138 | Замена тепловой сети от Ленина 18 до ТК 24 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=18,9 м | 586,55 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 139 | Замена тепловой сети от ТК 24 до Ленина 20 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=18,4 м Dу = 80 мм L=7,0 м | 378,03 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 140 | Замена тепловой сети от ТК 24 до ТК 25 Подземная прокладка | Dу = 250 мм L=11,9 м Dу = 200 мм L=15,0 м | 881,78 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 141 | Замена тепловой сети от ТК 25 до Ленина 18/2 Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=32,0 м | 420,95 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 142 | Замена тепловой сети от ТК 25 до Ленина 22 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=62,7 м | 1945,87 |  |  |
| 143 | Замена тепловой сети от УТ 71 до Профсоюзов 11 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=88,7 м Dу = 70 мм L=9,3 м | 1497,19 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 144 | Замена тепловой сети от УТ 71 до Профсоюзов 13 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=20,8 м | 322,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 145 | Замена тепловой сети от УТ 70 до УТ 72 Ленина 24 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=37,1 м | 1151,38 |  |  |
| 146 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 24 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=15,4 м | 238,7 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 147 | Замена тепловой сети от УТ 74 до УТ 73 Ленина 26 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=48,1 м | 1492,76 |  |  |
| 148 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 26 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=12,9 м | 174,57 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 149 | Замена тепловой сети от Ленина 26 до Ленина 28 Подземная подвальная прокладка | Dу = 150 мм L=37,8 м Dу =100 мм L=104,8 м | 2575,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО |  | 134 357,26 |  |  |

Таблица 6.2

Модернизация существующих тепловых сетей котельной №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Существующий диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Изменение диаметра тепловой сети | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Замена тепловой сети от ТК 1 (у котельной) до ответвление на ТК 1.1 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=43,8 м | 1504 | Dу = 200 мм L=43,8 м | 1504 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Замена тепловой сети от ответвления на школу до ТК 1.2. Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=53,8 м | 1783 | Dу = 200 мм L=53,8 м | 1783 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 3 | Замена тепловой сети от ТК 1.2 до ответвления на ДК Мартьянова 46 Подземная прокладка. | Dу = 100 мм L=13,0м | 252,13 | Dу = 70 мм L=13,0м | 201,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Модернизация ТК 1.2 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети ответвление на Мартьянова 46 (ДК) Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=40,4 м | 366,0 | Dу = 50 мм L=40,4 м | 366,0 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Замена тепловой сети от ответвления на ДК до ТК 3 (д. сад №16 и почту). Подземная прокладка. | Dу = 100 мм L=23,7 м Dу = 80 мм L=27,8 м | 781,1 | Dу = 70 мм L=23,7м Dу = 70 мм L=27,8 м | 692,05 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 7 | Модернизация ТК 3 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от ТК 3 ответвление на Почту и Администрацию Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=20,4 м | 184,8 | Dу = 50 мм L=20,4 м | 184,8 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 9 | Замена тепловой сети от ТК 3 на дет. сад №16 Подземная прокладка. | Dу = 50 мм L=32,7 м | 296,2 | Dу = 50 мм L=32,7 м | 296,2 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 10 | Замена тепловой сети от ТК 1.2 до ТК 2 Подземная прокладка | Dу = 200 мм L=84,6 м | 2625,5 | Dу = 200 мм L=84,6 м | 2625,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Замена тепловой сети от ТК 2 до ответвления на Ленина 25а Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=32,0 м | 512,87 | Dу = 100 мм L=32,0 м | 512,87 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 12 | Замена тепловой сети от ТК 4 на Ленина 23 Подземная канальная прокладка | Dу = 100 мм L=8,9 м Dу = 50 мм L=25,9 м | 377,24 | Dу = 100 мм L=8,9 м Dу = 50 мм L=25,9 м | 377,24 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 13 | Модернизация ТК 4 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 14 | Замена тепловой сети от ТК4 до ТК 5 Подземная канальная прокладка | Dу = 100 мм L=25,6 м | 410,3 | Dу = 100 мм L=25,6 м | 410,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Замена тепловой сети от ТК 5 на Ленина 25 Подземная канальная прокладка | Dу = 50 мм L=18,7 м | 169,4 | Dу = 50 мм L=18,7 м | 169,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 16 | Модернизация ТК 5 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 17 | Замена тепловой сети от ТК 5 до ТК 6 Подземная канальная прокладка | Dу = 100 мм L=79,7 м | 1224,37 | Dу = 80 мм L=79,7 м | 1056,89 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 18 | Модернизация ТК 6 (демонтаж подземной ТК и монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 19 | Замена тепловой сети от ТК 6 на Ленина 21 Подземная канальная прокладка | Dу = 50 мм L=12,4 м | 112,3 | Dу = 50 мм L=12,4 м | 112,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 20 | Замена тепловой сети от ТК 6 до ответвления Ленина 19 | Dу = 100 мм L=56,1 м | 861,82 | Dу = 50 мм L=56,1 м | 508,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 21 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина19 Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=10,1 м Dу = 50 мм L=6,5 м | 191,73 | Dу = 50 мм L=10,1 м Dу = 50 мм L=6,5 м | 150,34 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 22 | Замена тепловой сети от ТК 2 ответвления до ввода на Мартьянова 43 Надземная прокладка | Dу = 150 мм L=12,3 м | 309,57 | Dу = 150 мм L=12,3 м | 309,57 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Замена тепловой сети ответвление на Мартьянова 43 Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=58,8 м | 532,5 | Dу = 50 мм L=58,8 м | 532,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 24 | Установка ТК (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 25 | Замена тепловой сети ответвление на ОВП Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=24,9 м | 225,5 | Dу = 50 мм L=24,9 м | 225,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 26 | Замена тепловой сети от ответвления Мартьянова 34 до ответвления Мартьянова 30 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=51,6 м | 792,7 | Dу = 100 мм L=51,6 м | 792,7 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 27 | Замена тепловой сети ответвление на Мартьянова 30 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=24,8 м | 224,6 | Dу = 50 мм L=24,8 м | 224,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 28 | Установка ТК (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 29 | Замена тепловой сети от ответвления Мартьянова 30 до ответвления Мартьянова 32 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=15,3 м | 235,04 | Dу = 100 мм L=15,3 м | 235,04 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 30 | Замена тепловой сети ответвление на Мартьянова 32 Надземная прокладка в лотках | Dу = 50 мм L=8,1 м | 73,4 | Dу = 50 мм L=8,1 м | 73,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 31 | Установка ТК (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 32 | Замена тепловой сети от ответвления Мартьянова 32 до ответвления Ленина 17 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=47,5 м | 729,71 | Dу = 80 мм L=47,5 м | 627,9 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 33 | Замена тепловой сети ответвление. на Ленина17 Надземная прокладка в лотках | Dу = 50 мм L=8,5 м | 77,0 | Dу = 50 мм L=8,5 м | 77,0 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 34 | Установка ТК (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 35 | Замена тепловой сети от ответвления Ленина 17 до ответвления Ленина 15 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=12,7 м Dу = 70 мм L=42,3 м | 715,5 | Dу = 80 мм L=12,7 м Dу = 50 мм L=42,3 м | 551,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 36 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 15 Надземная прокладка в лотках | Dу = 50 мм L=9,4 м | 85,15 | Dу = 50 мм L=9,4 м | 85,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 37 | Модернизация ТК (демонтаж монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 19 853,43 |  | 18 885,00 |  |  |

Таблица 6.3

Модернизация существующих тепловых сетей котельной №3

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Изменение диаметра тепловой сети | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Замена тепловой сети от ТК до ответвления Чапаева 26 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=142,9 м | 1291,87 | Dу = 50 мм L=142,9 м | 1291,87 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Замена тепловой сети ответвление на Чапаева 22 Подземная прокладка | Dу = 32 мм L=9,7 м | 67,35 | Dу = 32 мм L=9,7 м | 67,35 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 3 | Замена тепловой сети ответвление на Чапаева 26- Баня Подземная прокладка | Dу = 32 мм L=68,2м | 473,51 | Dу = 32 мм L=68,2м | 473,51 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Замена тепловой сети от ответвления Чапаева 26 до Свердлова 1 Подземная прокладка | Dу = 32 мм L=55,9 м | 388,1 | Dу = 32 мм L=55,9 м | 388,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 5 | Замена тепловой сети от ТВ 4 до ответвления на Свердлова 2а Надземная в лотках | Dу = 150 мм L=22,6м | 568,8 | Dу = 100 мм L=22,6м | 362,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Замена тепловой сети ответвление на Свердлова 2а Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=8,6м | 77,74 | Dу = 50 мм L=8,6м | 77,74 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 7 | Установка ТК 4.1 (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 8 | Замена тепловой сети от Свердлова 2а до ТВ18а Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=10,0 м | 251,68 | Dу = 100 мм L=10,0 м | 160,27 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 9 | Модернизация ТК 18 а (демонтаж надземный, монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 10 | Замена тепловой сети от ТВ 18а до пер. Строителей 2 (дет. сад) Надземная прокладка | Dу = 80 мм L=25,5м | 338,15 | Dу = 80 мм L=25,5м | 338,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Замена тепловой сети от ТВ18а до 19а Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=44,4м | 1117,46 | Dу = 100 мм L=44,4м | 711,60 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 12 | Установка ТК 19а (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети ответвление на Свердлова 2 Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=8,7м | 78,82 | Dу = 50 мм L=8,7м | 78,,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 14 | Замена тепловой сети от ТВ 19а до ТК 21а Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=100,6 м | 2531,9 | Dу = 80 мм L=100,6 м | 1334,05 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Модернизация ТК 21а надземная в лотках (демонтаж, монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 16 | Замена тепловой сети от ТК 21а до Свердлова 17 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=61,4м | 814,22 | Dу = 50 мм L=61,4м | 556,27 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 17 | Замена тепловой сети от ТК 21а до Свердлова 19 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=110,9м | 1777,43 | Dу = 50 мм L=110,9м | 1004,73 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 18 | Замена тепловой сети от ТВ 8 до ответвления Строителей 1 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=28,4м | 455,18 | Dу = 80 мм L=28,4м | 376,61 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 19 | Модернизация ТК 8.1 ответвление на Строителей 1 подземная прокладка (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 20 | Замена тепловой сети от ответвления Строителей 1 до ответвления Строителей 3 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=41,3м | 661,93 | Dу = 80 мм L=41,3м | 547,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 21 | Модернизация ТК 8.2 подземная прокладка(демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 22 | Замена тепловой сети от ТВ 10 до ТВ 11 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=24,1м | 606,55 | Dу = 125 мм L=24,1м | 425,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Установка ТК11 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 24 | Замена тепловой сети от ТВ 11 до д. пер. Больничный 4 Надземная прокладка в лотках | Dу = 80 мм L=10,2 м | 135,26 | Dу = 80 мм L=10,2 м | 135,26 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 25 | Замена тепловой сети от ТВ 11 до ТВ 12 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=27,4 | 689,6 | Dу = 125 мм L=27,4 | 484,06 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 26 | Установка ТК 12 (монтаж подземный) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 27 | Замена тепловой сети от ТВ 12 до ТК 13 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=87,7 | 2027,24 | Dу = 125 мм L=87,7 | 1549,34 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 28 | Замена тепловой сети от ТВ 13 до ТК ответвления Свердлова 23,21 Подземная | Dу = 80 мм L=44,9 м | 595,41 | Dу = 80 мм L=44,9 м | 595,41 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 29 | Модернизация ТК (ответвления на Свердлова 21,23) подземная (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 30 | Замена тепловой сети от ТК на Свердлова 21 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=16,6 м | 142,4 | Dу = 50 мм L=16,6 м | 142,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 31 | Замена тепловой сети от ТК на Свердлова 23 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,3 м | 122,67 | Dу = 50 мм L=14,3 м | 122,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 32 | Замена тепловой сети от ответвления на ЦРБ до ответвления на гараж Надземная прокладка | Dу = 150 мм L=63,7 м | 1603,22 | Dу = 100 мм L=63,7 м | 1020,96 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 33 | Замена тепловой сети ответвление на гараж (ЦРБ) Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=8,3м Dу = 32 мм L=12,3 м | 150,6 | Dу = 50 мм L=8,3м Dу = 32 мм L=12,3 м | 150,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 34 | Установка ТК |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 35 | Замена тепловой сети от ответвления на гараж до ответвления на Коськович Надземная | Dу = 150 мм L=21,9 м | 551,9 | Dу = 100 мм L=21,9 м | 351,01 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 36 | Установка ТК |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 37 | Замена тепловой сети ответвление на Коськович 1, 3 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=110,5 м | 948,02 | Dу = 50 мм L=110,5 м | 948,02 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 38 | Замена тепловой сети от ответвления на Коськович 1,3 до корпуса Рассвет Надземная прокладка | Dу = 150 мм L=5,4 м Dу = 100 мм L=130,8 м | 2232,52 | Dу = 70 мм L=5,4 м Dу = 70 мм L=130,8 м | 1794,28 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 39 | Замена тепловой сети ответвление на корпус «Рассвет» Ввод 1 Ввод 2 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=6,5 м Dу = 80 мм L=34,6 м | 563,01 | Dу = 70 мм L=6,5 м Dу = 50 мм L=34,6 м | 541,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 40 | От ТК 27 до ТК 28 Надземная прокладка в лотках | Dу =150мм L=46,6 м | 1174,36 | Dу =125мм L=46,6 м | 823,24 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 41 | Модернизация ТК 28 надземная(ремонт) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 42 | От ТВ 28 до ТК 29 Надземная прокладка в лотках | Dу =150мм L=45,7 м Dу =100мм L=21,3 м | 1493,04 | Dу =125мм L=45,7 м Dу =125мм L=21,3 м | 1182,63 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 43 | Модернизация ТК 29 надземная (ремонт) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 44 | Замена тепловой сети от ТВ 36 до Свердлова 29 Надземная прокладка | Dу = 70 мм L=37,8 м | 497,24 | Dу = 70 мм L=37,8 м | 497,24 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 45 | Замена тепловой сети от ТК 69/1 до ТК 52 Надземная прокладка Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=29,0 м L=14,0 м | 689,19 | Dу = 80 мм L=29,0м L=14,0 м | 570,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 46 | Замена тепловой сети от ТК 52 на Чапаева 5 Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=9,9 м | 84,93 |  | 84,93 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 47 | Замена тепловой сети от ТК 52 до ТК 54 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=34,7 м | 556,14 | Dу = 80 мм L=34,7 м | 460,16 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 48 | Замена тепловой сети от ТК 54 до д. Советская 1 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=13,0 м | 111,53 | Dу = 50 мм L=13,0 м | 111,53 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 49 | Замена тепловой сети от ТК 54 до ТК 55 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=36,7м Dу = 80 мм L=40,5м | 1125,22 | Dу = 70 мм L=36,7м Dу = 70 мм L=40,5м | 1015,54 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 50 | Замена тепловой сети от ТК 55 до Советская 2 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,9 м | 127,82 | Dу = 50 мм L=14,9 м | 127,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 51 | Замена тепловой сети от ТВ 57 до Ленина 58 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=14,4 м | 123,53 | Dу = 50 мм L=14,4 м | 123,53 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 52 | Замена тепловой сети от ТВ 57 до Ленина 60 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=41,8 м | 358,58 | Dу = 50 мм L=41,8 м | 358,58 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 53 | Замена тепловой сети от ТК 69/1 до ответвления на Чапаева 1Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=111,3м | 954,78 | Dу = 50 мм L=111,3м | 1783,83 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 54 | Замена тепловой сети ответвления Чапаева 1 до ТК 37 Надземная прокладка | Dу = 100 мм L=93,9м | 1504,96 | Dу = 100 мм L=93,9м | 1504,96 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 55 | Замена тепловой сети от ТК 37 до ТК ответвление Ленина 52а Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=31,2 м | 410,42 | Dу = 70 мм L=31,2 м | 410,42 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 56 | Замена тепловой сети от ТК 47 до ТК 59/1 Надземная прокладка | Dу = 250 мм L=8,0м | 212,0 | Dу = 250 мм L=8,0м | 212,0 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 57 |  | Dу = 225 мм L=67,8м | 1559,54 | Dу = 250 мм L=67,8м | 1793,47 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 58 | Замена тепловой сети от ТК 59/1 до ТК 60 Надземная прокладка в лотках | Dу = 225 мм L=8,4м Dу = 250 мм L=166 м | 193,22 4391 | Dу = 250 мм L=8,4 м Dу = 250 мм L=166 м | 222,20 4391 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 59 | Установка ТК 59/1 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 60 | Замена тепловой сети от ТК 60 до ДК Ленина 33 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=90,9 м | 1456,86 | Dу = 80 мм L=90,9 м | 1205,42 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 61 | Установка ТК 60 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 62 | Замена тепловой сети от ТК 60 до ТК 61 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=186,9м | 4952,85 | Dу = 250 мм L=186,9м | 4952,85 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 63 | Замена тепловой сети от ТК 61 до ТК 62 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=39,1м | 1036,15 | Dу = 250 мм L=39,1м | 1036,15 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 64 | Модернизация ТК 61 (ремонт) надземная |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 65 | Замена тепловой сети от ТК 62 до Школьная 2 (Школа искусств) | Dу = 150 мм L=57,6 м | 1449,67 | Dу = 100 мм L=57,6 м | 923,16 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 66 | Установка ТК 62 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 67 | Замена тепловой сети от ТК 62 до 62/1 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=85,2м | 2257,8 | Dу = 250 мм L=85,2м | 2257,8 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 68 | Замена тепловой сети от ТК 64 до ТК 65 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=45,3 м | 1200,45 | Dу = 250 мм L=45,3 м | 1200,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 69 | Замена тепловой сети от ТК 65 до Школьная 9 Надземная прокладка в лотках | Dу = 100 мм L=9,9 м | 158,67 | Dу = 100 мм L=9,9 м | 158,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 70 | Замена тепловой сети от ТК 65 до ТК 66 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=59,6 м | 1579,4 | Dу = 250 мм L=59,6 м | 1579,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 71 | Замена тепловой сети от ТК 66 до Школьная 1 Надземная прокладка в лотках Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=114,1 м L=20,7 м | 3392,63 | Dу = 100 мм L=114,1 м L=20,7 м | 2160,45 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 72 | Замена тепловой сети от ТК 71 до Школьная 10/2 | Dу = 80 мм L=31,9 м | 423,03 | Dу = 70 мм L=31,9 м | 419,63 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 73 | Замена тепловой сети ответвление на Школьную 13(подвальная прокладка) | Dу = 150 мм L=36,3 м | 913,6 | Dу = 80 мм L=36,3 м | 481,38 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 74 | Замена тепловой сети от ТК 66 до ТК 66/1 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200 мм L=7,4 м | 150,85 | Dу = 200 мм L=7,4 м | 150,85 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 75 | Замена тепловой сети от ТК 66/1 до ТВ 68 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200 мм L=28,4 м | 578,92 | Dу = 200 мм L=28,4 м | 578,92 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 76 | Замена тепловой сети от ТВ 68 до Школьная 11 Надземная прокладка в лотках | Dу = 70 мм L=10,6 м | 141,5 | Dу = 70 мм L=10,6 м | 141,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 77 | Замена тепловой сети от ТВ 73 до ответвления на Школьная 14 (магазин) Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=45,1 м | 987,02 | Dу = 100 мм L=45,1 м | 628,56 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 78 | Замена тепловой сети от ответвления на Школьная 14 (магазин) до Школьная 3 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150 мм L=47,8 м | 1046,11 | Dу = 100 мм L=47,8 м | 666,19 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 79 | Замена тепловой сети от ТК 64 до ТВ 74 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200 мм L=31,1 м | 1068,59 | Dу = 150 мм L=31,1 м | 680,63 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 80 | Замена тепловой сети от ТВ 74 до Школьная 7 Надземная прокладка в лотках | Dу = 80 мм L=11,3 м | 130,3 | Dу = 80 мм L=11,3 м | 130,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 81 | Замена тепловой сети от ТВ 74 до ТВ 75 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200 мм L=50,3 м | 1728,3 | Dу = 150 мм L=50,3 м | 1100,83 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 82 | Модернизация ТВ 75 надземная прокладка(монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 83 | Замена тепловой сети от ТВ 75 до ответвления Школьная 5 | Dу = 150 мм L=57,9 м | 1457,22 | Dу = 100 мм L=57,9 м | 935,99 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 84 | Замена тепловой сети ответвление на д. Школьная 5 | Dу = 80 мм L=6,3 м | 83,54 | Dу = 80 мм L=6,3 м | 83,54 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 85 | Замена тепловой сети от ответвления Школьная 5 до ТВ 79 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=85,2 м | 2144,34 | Dу = 80 мм L=85,2 м | 1129,84 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 86 | Замена тепловой сети от ТВ 79 до Ленина 43 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=69,2 м L=20,4 м | 1436,07 | Dу = 80 мм L=69,2 м L=20,4 м | 1152,38 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 87 | Установка ТВ 79 (монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 88 | Замена тепловой сети от ТВ 75 до ТВ 76 Надземная прокладка Подземная прокладка | Dу = 225 мм L=18,5 м Dу = 150 мм L=21,2 м | 1264,12 | Dу = 100 мм L=18,5 м Dу = 100 мм L=21,2 м | 669,02 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 89 | Модернизация ТВ 76 (ремонт) надземный |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 90 | Замена тепловой сети от ТВ 76 до Ленина 35 (Администрация) Подземная прокладка Надземная прокладка | Dу = 50 мм L=24,9 м Dу = 50 мм L=42,6 м Dу = 70 мм L=48,2 м | 1112,51 | Dу = 50 мм L=24,9 м Dу = 50 мм L=42,6 м Dу = 70 мм L=48,2 м | 1112,57 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 91 | Замена тепловой сети от ТВ 76 до ответвления Ленина 39 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=195,9 м | 4930,47 | Dу = 100 мм L=195,9 м | 3166,84 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 92 | Замена тепловой сети ответвление Ленина 39 Подземная подвальная прокладка | Dу = 50 мм L=6,6 м | 57,97 | Dу = 50 мм L=6,6 м | 57,97 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 93 | Замена тепловой сети от ответвления Ленина 39 до Ленина 41 | Dу = 150 мм L=34,8 м | 875,86 | Dу = 80 мм L=34,8 м | 461,48 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 94 | Замена тепловой сети ответвление на Ленина 41 Подвальная прокладка | Dу = 100 мм L=10,6 м | 169,89 | Dу = 100 мм L=10,6 м | 169,89 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО |  | 83 414,73 |  | 69 417,32 |  |  |

Таблица 6.4

Модернизация существующих сетей ГВС котельной №3

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 8 |
| 1 | Замена сети ГВС от ТВ 4 до ответвления на Свердлова 2а Надземная в лотках | Dу = 80/50 L=2,0 м Dу =80/80 L=20,6м | 564,43 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Замена сети ГВС ответвление на Свердлова 2а Надземная прокладка | Dу = 32/32 L=8,6м | 113,52 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 3 | Замена сети ГВС от ТВ18а до 19а Надземная прокладка в лотках | Dу = 80/80 L=44,4м | 1177,49 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Замена сети ГВС ответвление на Свердлова 2 Надземная прокладка | Dу = 32/32 мм L=8,7м | 114,84 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 5 | Замена сети ГВС от ТВ 10 до ТВ 11 Надземная прокладка в лотках | Dу =80/50 L=41,3м | 921,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Замена сети ГВС от ТВ 11 до д. пер. Больничный 4 Надземная прокладка в лотках | Dу =40/25 L=10,2 м | 117,9 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 7 | Замена сети ГВС от ТВ 11 до ТВ 12 Надземная прокладка в лотках | Dу = 25/20 L=27,4 | 282,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 8 | Замена сети ГВС от ТВ 36 до Свердлова 29 Надземная прокладка | Dу = 32/32 мм L=37,8 м | 498,96 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 9 | Замена сети ГВС от ТК 69/1 до ТК 52 Надземная прокладка Подземная прокладка | Dу = 50/50 мм L=29,0 м L=14,0 м | 779,16 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 10 | Замена сети ГВС от ТК 54 до д. Советская 1 Подземная прокладка | Dу = 32/25 мм L=13,0 м | 152,88 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Замена сети ГВС от ТК 54 до ТК 55 Подземная прокладка | Dу = 70/70 мм L=77,2м | 2084,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 12 | Замена сети ГВС от ТК 55 до Советская 2 Подземная прокладка | Dу = 32/20 мм L=14,9 м | 175,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 13 | Замена сети ГВС от ТВ 57 до Ленина 58 Подземная прокладка | Dу = 32/20 мм L=14,4 м | 169,34 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 14 | Замена сети ГВС от ТК 69/1 до ответвления на Чапаева 1Надземная прокладка | Dу = 150/100 мм L=111,3 м | 4585,25 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Замена сети ГВС ответвления Чапаева 1 до ТК 37 Надземная прокладка | Dу = 150/100 мм L=93,9 м | 3867,7 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 16 | Замена сети ГВС от ТК 47 до ТК 59/1 Надземная прокладка | Dу = 125 мм L=8,0 м | 282,7 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 17 |  | Dу = 200/150 мм L=67,8 м | 3474,08 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 18 | Замена сети ГВС от ТК 59/1 до ТК 60 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=174,4 м | 8936,25 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 19 | Замена сети ГВС от ТК 60 до ТК 61 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=186,9 м | 9576,8 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 20 | Замена сети ГВС от ТК 61 до ТК 62 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=39,1 м | 2003,49 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 21 | Замена сети ГВС от ТК 62 до 62/1 Надземная прокладка в лотках | Dу = 250 мм L=85,2м | 2221,16 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 22 | Замена сети ГВС от ТК 64 до ТК 65 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=45,3 м | 2321,2 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Замена сети ГВС от ТК 65 до Школьная 9 Надземная прокладка в лотках | Dу = 70/50 мм L=9,9 м | 219,89 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 24 | Замена сети ГВС от ТК 65 до ТК 66 Надземная прокладка в лотках | Dу = 200/150 мм L=59,6 м | 3053,9 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 25 | Замена сети ГВС от ТК 66 до ТК 66/1 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150/150 мм L=7,4 м | 372,6 |  |  |
| 26 | Замена сети ГВС от ТК 66/1 до ТВ 68 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150/150 мм L=28,4 | 1429,66 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 27 | Замена сети ГВС от ТК 64 до ТВ 74 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150/150 мм L=31,1 м | 1565,57 |  |  |
| 28 | Замена сети ГВС от ТВ 74 до Школьная 7 Надземная прокладка в лотках | Dу = 50/50 мм L=11,3 м | 204,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 29 | Замена сети ГВС от ТВ 74 до ТВ 75 Надземная прокладка в лотках | Dу = 150/150 мм L=50,3 м | 2532,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 30 | Замена сети ГВС от ТВ 75 до ответвления Школьная 5 | Dу = 150/150 мм L=57,9 м | 1457,34 |  |  |
| 31 | Замена сети ГВС от ТВ 75 до ТВ 76 Надземная прокладка Подземная прокладка | Dу = 150/150 мм L=18,5 м Dу = 100/70 мм L=21,2 м | 1621,14 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО |  | 56 878,31 |  |  |

Таблица 6.5

Модернизация существующих тепловых сетей котельной №5

| № п/п | Наименование мероприятия | Диаметр и протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Изменение диаметра | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия | Предельные сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Замена тепловой сети от ТК 3 –до Ракетная 21 Клуб Витязь Подземная прокладка | Dу = 70 мм L=15,4 м | 202,58 | Dу = 70 мм L=15,4 м | 202,58 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 2 | Замена тепловой сети от ТК 3 –до ТК 4 Подземная прокладка | Dу = 150 мм L=19,6 м | 493,3 | Dу = 150 мм L=19,6 м | 493,3 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 3 | Замена тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 Подземная прокладка | Dу = 100мм L=7,4м Dу = 80мм L=21,8м | 407,69 | Dу = 70мм L=7,4м Dу = 70мм L=21,8м | 384,1 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 4 | Модернизация ТК 5 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 5 | Замена тепловой сети от ТК-5 до ул. Северная 7 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=11,0 м | 96,62 | Dу = 50 мм L=11,0 м | 96,62 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 6 | Замена тепловой сети от ТК-5 до ТК 6 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=66,3м | 879,2 | Dу = 50 мм L=66,3м | 582,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 7 | Модернизация ТК 6 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 8 | Замена тепловой сети от ТК-6 до ул. Северная 5 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=68,2м Dу = 50 мм L=17,1м | 1054,61 | Dу = 50 мм L=68,2м Dу = 50 мм L=17,1м | 749,29 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 9 | Замена тепловой сети от ТК 4 –до ТК 7 | Dу = 150 мм L=14,5 м | 364,94 | Dу = 100 мм L=14,5 м | 232,4 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 10 | Замена тепловой сети от ТК 7 до ул. Садовая 45 | Dу = 125 мм L=49,1 м | 867,42 | Dу = 100 мм L=49,1 м | 793,73 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 11 | Замена тепловой сети от ТК 7 до ТК 8 | Dу = 150 мм L=26,9 м | 677,02 | Dу = 150 мм L=26,9 м | 434,85 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 12 | Модернизация ТК 8 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 13 | Замена тепловой сети от ТК 8 до Гаража | Dу = 32 мм L=17,5 м | 115,5 | Dу = 32 мм L=17,5 м | 115,5 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 14 | Замена тепловой сети от ТК 8 до ТК 9 | Dу = 150 мм L=19,0 м Dу = 125 мм L=22,0 м | 866,85 | Dу = 100 мм L=19,0 м Dу = 105 мм L=22,0 м | 662,8 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 15 | Модернизация ТК 9 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 16 | Замена тепловой сети от ТК 9 до Гаража | Dу = 25 мм L=29,5 м | 152,11 |  | 152,11 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 17 | Замена тепловой сети от ТК 9 до ТК 10 | Dу = 125 мм L=16,0 м Dу = 100 мм L=6,6 м | 388,44 | Dу = 100 мм L=16,0 м Dу = 100 мм L=6,6 м | 362,22 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 18 | Модернизация ТК 10 (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 19 | Замена тепловой сети от ТК 10 до ТК 11 | Dу = 100 мм L=14,7 м | 235,6 | Dу = 50 мм L=14,7 м | 235,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 20 | Модернизация ТК11 (демонтаж, монтаж) Подземная прокладка |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 21 | Замена тепловой сети от ТК 11до Садовая 37 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=13,0 м | 114,2 | Dу = 50 мм L=13,0 м | 114,2 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 22 | Замена тепловой сети от ТК 11 до Садовая 50 Подземная прокладка | Dу = 25 мм L=64,7 м | 33,66 | Dу = 25 мм L=64,7 м | 333,6 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 23 | Замена тепловой сети от ТК 11 до Садовая 35 Подземная прокладка | Dу = 100 мм L=2,5 м Dу = 50 мм L=2,8 м | 64,67 | Dу = 100 мм L=2,5 м Dу = 50 мм L=2,8 м | 64,67 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 24 | Замена тепловой сети от ТК 10 до ТК 12 Подземная прокладка | Dу = 80 мм L=71,2 м | 944,2 | Dу = 70 мм L=71,2 м | 926,82 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 25 | Модернизация ТК 12 (демонтаж, монтаж) |  | 420 |  | 420 |  |  |
| 26 | Замена тепловой сети от ТК 12 до Садовая 41 Подземная прокладка | Dу = 50 мм L=11,9 м | 104,54 | Dу = 50 мм L=11,9 м | 104,54 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
| 27 | Замена тепловой сети от ТК 12 до Садовая 43 Надземная прокаладка | Dу = 80 мм L=10,2 м Dу = 70 мм L=51,7 м | 808,25 | Dу = 50 мм L=10,2 м Dу = 50 мм L=51,7 м | 543,76 | Снижение потери тепловой энергии. Повышение надежности и энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО |  | 11 811,4 |  | 10 525,09 |  |  |

Раздел 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Все источники теплоснабжения Невьянского городского округа работают по «закрытой» схеме. Приготовление ГВС осуществляется в ИТП потребителей, в ТП №1 (ул. К. Маркса д.16а), в ТП №2 (ул. Ленина д.34а), в Котельной №3 (п. Цементный) и Котельной №6 «ЦРБ».

Схема теплоснабжения от ТП №1,2 и Котельных №3, №6 четырехтрубная.

Тепловой Пункт №1, расположенный по ул. К. Маркса д.16а, предназначен для приготовления ГВС для 6-ти жилых домов, расположенных по ул. К. Маркса и ул. Матвеева.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,15 Гкал/ч. Оборудование ТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП №1 работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Тепловой Пункт №2, расположенный по ул. Ленина д.34а, предназначен для приготовления ГВС для 4-х жилых домов, расположенных по ул. Ленина и ул. Профсоюзов.

Суммарная расчетная нагрузка на ГВС составляет 0,1 Гкал/ч. Оборудование ИТП выслужило установленный срок. Подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС в неудовлетворительном состоянии. Циркуляционный трубопровод ГВС не эксплуатируется. Система ГВС от ТП работает по тупиковой схеме. Нормативная температура ГВС на вводе в потребители не обеспечивается.

Котельная №6 «ЦРБ» мощностью 0,38 Гакл/ч (0,44 МВт) расположена по адресу Свердловская обл., г. Невьянск ул. Демиьяна Бедного, 34/1, является источником горячего водоснабжения потребителей больничного городка. Котельная построена и введена в эксплуатацию в 1985 году.

По результатам финансового анализа работы котельной в 2019 году убыток составил более 1 млн. руб.  при полезном отпуске в 570 Гкал/год.

Дальнейшая эксплуатация ТП №1, №2 и приготовление ГВС на Котельной №6 не целесообразно.

Приготовление ГВС необходимо перенести в ИТП потребителей, для этого необходимо переоборудовать ИТП с установкой пластинчатых теплообменников.

Реконструкция индивидуального теплового пункта (ИТП) здания должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта, согласовать указанный перечень документов с единой теплоснабжающей организацией.

2. Расчетный температурный график системы отопления 95-70оС, на горячее водоснабжение - 60°С через водоподогреватель.

3. Точка срезки температурного графика при Тн.в. = +1 °С соответствует 70°С.

4. Индивидуальный тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе ИТП при превышении фактического перепада давлений, а также для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потребителей.

6. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

7. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 8.1 приведены перспективные топливные балансы исочников теплоснабжения, после проведения мероприятий по строительству и реконструкции котельных, перераспределения тепловых нагрузок, и модернизации тепловых сетей.

Таблица 8.1

Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Используемое топливо основное/ резервное | Потери тепла в теплосети (отопление и ГВС), Гкал/ч | Потери тепла в теплосети (отопление и ГВС), тыс. Гкал/год | Среднегодовая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на отопление тыс. Гкал/год | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, тыс. Гкал/год | Отпуск тепловой энергиив сеть, тыс. Гкал /год | Собственные нужды котельной тыс. Гкал/год | Выроботка, тыс. Гкал/год | Годовой расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основное топливо, тыс. м3 | Тыс. т.у.т |
| Котельная №1 | газ/дизель | 1,038 | 5,728 | 3,094 | 17,08 | 0,03 | 0,23 | 23,035 | 0,351 | 23,386 | 3171,17 | 3659,53 |
| Котельная №2 | газ/дизель | 0,173 | 0,955 | 0,753 | 4,16 | 0 | 0 | 5,112 | 0,078 | 5,190 | 699,80 | 807,56 |
| Котельная №3 | газ/дизель | 1,546 | 10,042 | 4,128 | 22,78 | 0,50 | 4,24 | 37,064 | 0,564 | 37,628 | 5083,37 | 5866,21 |
| Котельная №4 | газ/ | 4,549 | 25,148 | 12,752 | 70,39 | 0,33 | 2,78 | 98,322 | 1,497 | 99,820 | 13727,86 | 15841,95 |
| Котельная №5 | газ/дизель | 0,096 | 0,530 | 0,412 | 2,27 | 0 | 0,02 | 2,826 | 0,043 | 2,869 | 388,56 | 448,40 |
| Котельная №6 | газ/- | 0,018 | 0,151 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,57 | 0,717 | 0,011 | 0,728 | 98,92 | 114,15 |
| ИТОГО |  | 7,420 | 42,556 | 21,138 | 116,68 | 0,93 | 7,84 | 167,078 | 2,542 | 169,620 | 23169,66 | 26737,79 |

Раздел 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В таблице 5.1 приведены мероприятия по модернизации и реконструкции, требующие вложения инвестиций в строительство.

В таблицах 6.1 – 6.5 приведены мероприятия и стоимостные показатели по модернизации тепловых сетей, требующие вложения инвестиций в строительство, с указанием объемов финансирования.

Стоимостная оценка приведена на основании технического обследования, определения объемов работ, «Единых территориальных расценок (ТЭР) по Свердловской области».

Денежные средства на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии предусмотреть при разработке инвестиционной программы от частных инвесторов.

Денежные средства на строительство новых и замену существующих тепловых сетей, связанных со строительством новых объектов жилого и социального фондов, предусмотреть за счет организации – застройщика при выдаче ТУ на подключение к тепловым сетям.

Денежные средства на модернизацию существующих тепловых сетей предусмотреть при разработке инвестиционных программ от частных инвесторов.

Раздел 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере

теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая

предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей

деятельности.

В настоящее время в Невьянском городском округе действует две теплоснабжающая организация:

- АО «Регионгаз-ивест»

- МУП «Территория»

Раздел 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расширение зон действия существующих источников тепловой энергии в связи с подключением новых потребителей в Невьянском г.о. не планируется. Прирост тепловых нагрузок планируется в границах действующих зон теплоснабжения.

Для снижения затрат на выработку тепловой энергии и повышения качества ГВС потребителей больничного городка целесообразно провести реконструкцию котельной №6 «ЦРБ» с увеличением тепловой мощности до 3 МВт. Потребители больничного городка перевести из зоны теплоснабжения котельной №4 в зону теплоснабжения котельной №6.

Раздел 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6. Федерального закона №190-ФЗ от 27 июля 2010 года предусматривает в случае выявления бесхозяйственных тепловых сетей орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течении 30 дней с даты их выявления обязан определить, тепловые сети которые непосредственно соединены с указанным бесхозяйственным участком или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, которой входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В настоящее время, в Невьянском городском округе, по результатам инвентаризации, проводися оформление бесхозяйственных тепловых сетей в муниципальную собственность.

Раздел 13. ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ И УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КВАРТИРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В г. Невьянск широко распространено отопление жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.  В 93-х многоквартирных домах переоборудовано 947 помещений, из них в 247 помещениях собственники не оформили документы на переустройство. Перечень вышеуказанных помещений приведен в Приложении 1.

Обоснование использования для отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, индивидуальных квартирных источников тепловой энергии должно соответствовать нормативно-правовой базе и техническим регламентам.

Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является переустройством жилого помещения. Порядок переустройства жилых помещений установлен главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ). Для проведения переустройства жилого помещения собственник данного помещения должен обратиться в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого жилого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр. Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается органом, осуществляющим согласование, на основании документов, определенных ЖК РФ. В составе таких документов предоставляется подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства переустраиваемого жилого помещения.

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491, в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого оборудования, расположенного на этих сетях, а также электрическое (газовое) оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения.

Поскольку система отопления многоквартирного дома представляет единую систему, состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого оборудования, расположенного на этих сетях, соответственно проект должен быть разработан на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома. Также должен быть разработан проект и на реконструкцию системы электроснабжения (газоснабжения) многоквартирного дома, если в качестве источника индивидуального отопления планируется использовать электрическое (газовое) оборудование.

Разработка проекта должна вестись на основании технических условий, полученных в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". После проведения реконструкции подключение объекта должно быть обеспечено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Любое вмешательство в центральные инженерные сети, в том числе демонтаж радиаторов, монтаж дополнительного оборудования, требует согласованного проекта и внесения изменений в техническую документацию, в соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса Российской Федерации подобные действия определяются как переустройство.

В силу ч. 1 ст. 26 ЖК РФ переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления (далее - орган, осуществляющий согласование) на основании принятого им решения.

Согласно ч. 2 ст. 26 ЖК РФ для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме собственник данного помещения или уполномоченное им лицо в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме непосредственно либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 настоящего Кодекса;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Частью 15 статьи 14 Федерального закона N 190-ФЗ предусмотрен запрет перехода на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Данный запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения. Всвязи с вышесказанным, целесообразнее такой переход осуществлять не отдельно взятого жилого помещения, а в целом многоквартирного дома.

Для определения законности   переустройства и соответствия выполненных мероприятий по переустройству жилых помещений техническим регламентам, органам местного самоуправления необходимо провести внеплановую проверку разрешающих документов и соответствие переоборудованных помещений проектной документации и соответствию правилам подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения.

Таблица 13.1

Реестр жилых и нежилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

| Адрес МКД | Номер квартиры | Площадь, м2 |  | Жилое/нежилое помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Невьянск |  |  |  |  |
| ул М. Горького, д.15А | 3065 | 991,7 |  |  |
| М.Горького, 15А | 3 | 51,8 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 6 | 51,8 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 7 | 66,2 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 13 | 66,2 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 18 | 51,5 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 20 | 46,9 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 23 | 46,9 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 24 | 51,5 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 28 |  |  |  |
| М. Горького, 15А | 29 | 46,9 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 32 | 46,8 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 39 |  |  |  |
| М.Горького, 15 А | 40 | 51,9 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 45 | 65,5 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 46 |  |  |  |
| М. Горького, 15А | 49 | 64,5 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 52 | 64,6 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 54 | 51,1 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 57 | 51,7 |  | жилое |
| М.Горького, 15А | 58 | 64,3 |  | жилое |
| М. Горького, 15А | 60 | 51,6 |  | жилое |
| ул.М.Горького, д.17 |  |  |  |  |
| М.Горького, 17 | 3 | 43,4 |  | жилое |
| М.Горького, 17 | 13 | 59,8 |  | жилое |
| М.Горького, 17 | 16 | 47,5 |  | жилое |
| М.Горького, 17 | 17 | 46,6 |  | жилое |
| М.Горького, 17 | 56 | 61,8 |  | жилое |
| М.Горького, 17 | 69 | 61,1 |  | жилое |
| М.Горького, 17 | 105 | 44,4 |  | жилое |
| М.Горького, 17 | 112 | 31,4 |  | жилое |
| М.Горького, 17 | 119 | 61 |  | жилое |
| ул.М.Горького, д.19 |  |  |  |  |
| М.Горького, 19 | 1 | 47 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 4 | 47,4 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 5 | 60,9 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 14 | 60,6 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 15 | 60,4 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 16 | 61,4 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 19 | 61,4 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 21 | 44 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 22 | 61,1 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 59 | 45,9 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 63 | 47,8 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 78 | 46,6 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 80 | 60,1 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 88 | 60,6 |  | жилое |
| М.Горького, 19 | 90 | 47,1 |  | жилое |
| ул. М.Горького, д.21 |  |  |  |  |
| М.Горького, 21 | 15 | 73 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 16 | 48 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 22 | 47,9 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 42 | 49,6 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 43 | 73,8 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 58 | 73,2 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 61 | 47,9 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 63 | 35,8 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 64 | 47,9 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 65 | 51,8 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 66 | 35,5 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 70 | 46,1 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 71 | 72,1 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 72 | 50,3 |  | жилое |
| М.Горького, 21 | 73 | 51,1 |  | жилое |
| ул. М.Горького, д.23 |  |  |  |  |
| М.Горького, 23 | 1 | 67 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 4 | 68 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 6 | 53,7 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 10 | 67,6 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 12 | 53,9 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 13 | 68 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 18 | 55,6 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 19 | 56,3 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 30 | 53 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 37 | 54,4 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 39 | 54 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 45 |  |  |  |
| М.Горького, 23 | 49 | 68,2 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 52 | 67,9 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 54 | 53,7 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 60 | 54 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 63 |  |  |  |
| М.Горького, 23 | 64 | 55,8 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 67 | 56 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 73 | 55,3 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 76 |  |  |  |
| М,Горького, 23 | 79 | 70,2 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 85 | 70,5 |  | жилое |
| М.Горького, 23 | 89 | 33,8 |  | жилое |
| ул.Малышева, д.5 |  |  |  |  |
| Малышева, 5 | 18 | 42,7 |  | жилое |
| Малышева, 5 | 22 | 44,1 |  | жилое |
| Малышева, 5 | 26 | 44,2 |  | жилое |
| Малышева, 5 | 28 | 30,2 |  | жилое |
| Малышева, 5 | 33 | 41,9 |  | жилое |
| Малышева, 5 | 65 | 30,5 |  | жилое |
| Малышева, 5 | 66 | 40,7 |  | жилое |
| Малышева, 5 | 69 |  |  | нежилое |
| Малышева, 5 | 71 | 40,5 |  | нежилое |
| Малышева, 5 | 72 |  |  | нежилое |
| ул. Малышева, д.8 |  |  |  |  |
| Малышева, 8 | 7 | 47,9 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 10 | 47,9 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 12 | 62 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 15 |  |  |  |
| Малышева, 8 | 21 | 46,2 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 25 | 46,9 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 36 | 62 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 39 | 62 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 46 | 61,5 |  | нежилое №121 |
| Малышева, 8 | 50 | 42,9 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 54 | 61,5 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 65 | 61,8 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 69 | 44,3 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 74 |  |  |  |
| Малышева, 8 | 83 | 44,2 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 86 | 44,2 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 89 | 44,2 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 93 | 44,4 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 94 |  |  |  |
| Малышева, 8 | 104 | 47,8 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 108 | 61,4 |  | жилое |
| Малышева, 8 | 109 |  |  |  |
| Малышева, 8 | 120 |  |  |  |
| Малышева, 8 | 130 |  |  |  |
| Малышева, 8 | 131 |  |  |  |
| ул.Малышева, д.9 |  |  |  |  |
| Малышева, 9 | 1 | 49,5 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 2 | 73,1 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 15 | 73,6 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 20 | 50,8 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 28 | 48,7 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 30 | 72,7 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 31 | 48,5 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 33 | 49,4 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 43 | 73,1 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 58 | 72,6 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 59 | 50,9 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 73 | 50 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 82 | 50,5 |  | жилое |
| Малышева, 9 | 83 | 35,6 |  | жилое |
| ул.Малышева, д.9а |  |  |  |  |
| Малышева, 9а | 3 | 50,1 |  | жилое |
| Малышева, 9а | 10 | 34,8 |  | жилое |
| Малышева, 9а | 11 | 50,1 |  | жилое |
| Малышева, 9а | 12 | 51,4 |  | жилое |
| Малышева, 9а | 19 | 47,9 |  | жилое |
| Малышева, 9а | 25 |  |  |  |
| Малышева, 9а | 42 | 50,8 |  | жилое |
| Малышева, 9а | 44 | 51,2 |  | жилое |
| Малышева, 9а | 47 | 51,1 |  | жилое |
| Малышева, 9а | 55 | 35,5 |  | жилое |
| ул.Малышева, д.12 |  |  |  |  |
| Малышева, 12 | 3 | 40,9 |  | жилое |
| Малышева, 12 | 6 | 57,8 |  | жилое |
| Малышева, 12 | 10 |  |  |  |
| Малышева, 12 | 47 | 44,2 |  | жилое |
| Малышева, 12 | 72 | 62,1 |  | жилое |
| Малышева, 12 | 81 | 61,9 |  | жилое |
| ул.Малышева, д.12 а |  |  |  |  |
| Малышева, 12а | 1 | 41,1 |  | жилое |
| Малышева, 12а | 12 | 59 |  | жилое |
| Малышева, 12а | 20 | 45,7 |  | жилое |
| Малышева, 12а | 25 |  |  |  |
| Малышева, 12а | 29 |  |  |  |
| Малышева, 12а | 31 | 44,9 |  | жилое |
| Малышева, 12а | 32 | 63,7 |  | жилое |
| Малышева, 12а | 34 | 45,8 |  | жилое |
| Малышева, 12а | 35 |  |  |  |
| Малышева, 12а | 43 | 51,2 |  | жилое |
| Малышева, 12а | 48 |  |  |  |
| Малышева, 12а | 56 |  |  |  |
| ул.Малышева, д. 13 корп. 1 |  |  |  |  |
| Малышева, 13. к.1 | 3 | 49 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 14 | 49,4 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 16 | 46,3 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 19 |  |  |  |
| Малышева, 13. к.1 | 20 | 49 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 23 | 49,1 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 29 |  |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 48 | 48,1 |  | жилое |
| Малышева д.13 к.1 | 49 | 48,8 |  | жилое |
| Малышева д.13 к.1 | 52 | 48,6 |  | жилое |
| Малышева, 13 к.1 | 73 | 60,9 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 82 | 48,1 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 91 | 48,3 |  | жилое |
| Малышева, 13, к.1 | 97 | 47,6 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 101 | 48,5 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 105 | 50,9 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 106 | 48,2 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 113 | 48 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 115 | 48,4 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 119 | 50,6 |  | жилое |
| Малышева 13 к.1 | 125 | 47,5 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 126 | 48 |  | жилое |
| Малышева, 13 к.1 | 140 | 48,1 |  | жилое |
| Малышева, 13 к.1 | 145 | 50,7 |  | жилое |
| Малышева, 13 к.1 | 154 | 48,8 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 156 | 49,7 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 157 | 71,6 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 158 | 50,1 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 159 | 48,8 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 161 | 49,5 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 168 | 49,7 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 170 | 48,9 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 176 | 49,4 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 179 | 49,3 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 180 | 51,5 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 183 | 51,2 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 184 | 47,1 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.1 | 186 | 101 |  | нежилое |
| Малышева, 13. к.1 | 188 | 62,4 |  | нежилое |
| Малышева, 13. к.1 | 189 | 42,1 |  | не жилое |
| ул.Малышева, д. 13 корп. 2 |  |  |  |  |
| Малышева, 13. к.2 | 10 | 49 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 15 | 62,1 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 22 | 62 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 28 | 61,2 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 30 | 49,2 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 36 | 61,3 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 48 | 48 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 54 | 48,1 |  | жилое |
| Малышева, 13. к.2 | 60 | 48,3 |  | жилое |
| Малышева, 13 к.2 | 62 | 50,8 |  | нежилое |
| ул.Малышева, д. 18 |  |  |  |  |
| Малышева, 18 | 7 | 52,8 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 8 | 66,9 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 9 | 66,9 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 18 | 53,5 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 24 | 53,9 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 25 | 53,5 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 26 | 47,2 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 28 | 53,7 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 29 |  |  |  |
| Малышева, 18 | 30 | 56,3 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 31 | 53,2 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 36 | 52,8 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 42 |  |  |  |
| Малышева, 18 | 47 |  |  |  |
| Малышева, 18 | 51 | 67,8 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 52 | 52,2 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 54 |  |  |  |
| Малышева, 18 | 58 | 54 |  | жилое |
| Малышева, 18 | 60 |  |  |  |
| ул.Малышева, д. 20 |  |  |  |  |
| Малышева, 20 | 4 | 61,1 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 13 | 60,6 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 35 | 43,7 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 48 | 60,7 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 54 | 61,2 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 61 | 51,2 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 62 |  |  |  |
| Малышева, 20 | 67 | 57,8 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 69 | 49,5 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 70 | 51,9 |  | жилое |
| Малышева, 20 | 71 | 49,1 |  | жилое |
| ул.Мартьянова д.27 |  |  |  |  |
| Мартьянова, 27 | 1 |  |  |  |
| Мартьянова, 27 | 3 | 53,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 6 | 53,3 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 7 | 67,3 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 10 | 67,9 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 12 | 53,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 13 | 67,3 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 25 | 53,5 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 28 | 53,5 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 30 | 53,9 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 35 | 46,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 36 |  |  |  |
| Мартьянова, 27 | 40 | 53,7 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 46 | 67,2 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 49 | 67,7 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 54 | 52,2 |  | жилое |
| Мартьянова, 27 | 60 | 53,3 |  | жилое |
| ул.Мартьянова д.29 |  |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 4 | 67,8 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 6 | 53,7 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 9 |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 10 | 67,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 13 | 67,4 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 16 | 53,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 17 |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 19 |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 20 |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 21 | 53,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 29 | 67,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 34 |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 43 | 53,4 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 58 | 67,8 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 60 |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 62 | 47,1 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 64 | 53,3 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 67 | 53,8 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 78 | 53,9 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 81 | 53,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 29 | 88 |  |  |  |
| Мартьянова, 29 | 90 | 53,9 |  | жилое |
| ул.Мартьянова, д.33 |  |  |  |  |
| Мартьянова, .33 | 7 | 48,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 33 | 11 | 46,4 |  | жилое |
| Мартьянова, 33 | 13 | 48,5 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 14 | 45,8 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 20 | 49,7 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 26 | 48 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 33 | 35,7 |  | жилое |
| Мартьянова, 33 | 34 | 47,7 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 45 | 69,2 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 48 | 46,7 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 54 | 47,6 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 63 | 49,5 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 73 | 67,1 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 86 | 72,2 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 93 | 50,9 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 97 | 49,1 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 99 | 51,8 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 100 | 49,7 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 103 | 35,3 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 104 | 51,7 |  | жилое |
| Мартьянова, 33 | 113 | 51,7 |  | жилое |
| Мартьянова, 33 | 119 | 48,2 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 121 | 49,8 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 124 | 48,6 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 125 | 47,4 |  | жилое |
| Мартьянова, .33 | 127 | 48,3 |  | жилое |
| Мартьянова, 33 | 130 | 46,1 (147) |  | нежилое |
| ул. Мартьянова, д. 35 |  |  |  |  |
| Мартьянова, 35 | 1 | 53,1 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 4 | 52 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 6 | 67,7 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 9 | 67 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 10 | 52 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 12 | 67 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 13 | 53,8 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 16 | 53,3 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 17 | 46,8 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 18 | 53,5 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 20 | 46,8 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 23 | 46,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 27 | 53,2 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 28 | 52,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 30 | 52,9 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 34 | 52,5 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 40 | 52,6 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 46 | 53,1 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 47 |  |  |  |
| Мартьянова, 35 | 54 | 66,4 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 57 | 66,7 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 58 | 53,8 |  | жилое |
| Мартьянова, 35 | 60 | 66,8 |  | жилое |
| ул. Мартьянова, д. 37 |  |  |  |  |
| Мартьянова, 37 | 4 | 67,20 |  |  |
| Мартьянова, 37 | 5 | 33,00 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 6 | 52,40 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 7 | 67,20 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 13 | 67,20 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 16 | 52,90 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 17 | 47,70 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 18 | 54,00 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 25 | 52,90 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 30 | 53,50 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 36 | 51,30 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 38 | 47,30 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 39 | 51,30 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 45 | 51,30 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 46 | 68,00 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 51 | 53,30 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 54 | 53,30 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 74 | 47,50 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 76 | 67,70 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 81 | 53,60 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 84 | 54,60 |  | жилое |
| Мартьянова, 37 | 90 | 54,00 |  | жилое |
| ул. К.Маркса, д.2 |  |  |  |  |
| К.Маркса, 2 | 4 |  |  |  |
| К.Маркса, 2 | 11 | 71,50 |  | жилое |
| К.Маркса, 2 | 27 |  |  |  |
| К.Маркса, 2 | 28 | 72,40 |  | жилое |
| К.Маркса, 2 | 30 |  |  | жилое |
| К.Маркса, 2 | 37 |  |  |  |
| К.Маркса, 2 | 39 | 81,30 |  | жилое |
| ул.К.Маркса, д.7 |  |  |  |  |
| К.Маркса, 7 | 1 | 70,00 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 2 |  |  |  |
| К.Маркса, 7 | 4 | 70,60 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 5 | 70,30 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 8 | 53,60 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 9 | 54,10 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 16 | 72,30 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 19 | 52,20 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 20 |  |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 21 | 53,60 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 22 |  |  | жилое |
| К.Маркса,.7 | 26а | 71,80 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 29 |  |  |  |
| К.Маркса, 7 | 30 | 54,90 |  | жилое |
| К.Маркса, 7 | 31 | 70,80 |  | жилое |
| ул.К.Маркса, д.14 |  |  |  |  |
| К.Маркса, 14 | 2 | 76,10 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 5 |  |  |  |
| К.Маркса, 14 | 6 | 77,00 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 7 | 58,50 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 10 | 77,10 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 11 | 76,00 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 13 | 76,50 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 14 | 59,00 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 18 |  |  |  |
| К.Маркса, 14 | 19 |  |  |  |
| К.Маркса, 14 | 20 |  |  |  |
| К.Маркса, 14 | 23 |  |  |  |
| К. Маркса, 14 | 25 | 59,40 |  | жилое |
| К. Маркса, 14 | 33 | 77,10 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 34 | 59,00 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 35 |  |  |  |
| К.Маркса, 14 | 36 | 58,80 |  | жилое |
| К.Маркса, 14 | 40 | 58,5 |  | жилое |
| ул.К.Маркса, д.15 |  |  |  |  |
| К.Маркса, 15 | 1 | 77,2 |  | жилое |
| К.Маркса, 15 | 2 | 71,7 |  | жилое |
| К.Маркса, 15 | 3 |  |  |  |
| К.Маркса, 15 | 5 |  |  |  |
| К.Маркса, 15 | 6 | 50,2 |  | жилое |
| К.Маркса, 15 | 7 |  |  |  |
| К.Маркса, 15 | 8 | 46,5 |  | жилое |
| К.Маркса, 15 | 11 |  |  |  |
| ул. К. Маркса, д. 16 |  |  |  |  |
| К.Маркса, 16 | 3 |  |  |  |
| К.Маркса, 16 | 4 | 79,2 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 5 | 59,8 |  | жилое |
| К.Маркса, 16 | 7 | 60 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 12 | 49,9 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 13 | 78,2 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 21 | 48,2 |  | жилое |
| К.Маркса, 16 | 26 |  |  |  |
| К.Маркса, 16 | 27 | 61,4 |  | жилое |
| К.Маркса, 16 | 30 | 77,7 |  | жилое |
| К.Маркса, 16 | 31 |  |  |  |
| К.Маркса, 16 | 34 |  |  |  |
| К.Маркса,.16 | 35 | 78,1 |  | жилое |
| К.Маркса, 16 | 36 |  |  |  |
| К.Маркса,.16 | 37 | 77,3 |  | жилое |
| К.Маркса, 16 | 39 |  |  |  |
| К.Маркса,.16 | 42 | 78,9 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 44 | 78,2 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 45 | 60,9 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 48 | 79,5 |  | жилое |
| К.Маркса, 16 | 49 |  |  |  |
| К.Маркса,.16 | 51 | 78,3 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 52 | 47 |  | жилое |
| К.Маркса,.16 | 55 | 78,4 |  | жилое |
| К.Маркса, 16 | 56 |  |  |  |
| ул.К. Маркса, д.18 |  |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 1 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 5 | 50 |  | жилое |
| К.Маркса, 18 | 6 | 50,2 |  | жилое |
| К.Маркса, 18 | 8 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 10 | 61 |  | жилое |
| К.Маркса, 18 | 13 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 22 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 23 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 30 | 76,5 |  | жилое |
| К.Маркса, 18 | 34 | 76,5 |  | жилое |
| К.Маркса, 18 | 35 | 67,5 |  | жилое |
| К.Маркса, 18 | 38 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 41 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 43 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 44 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 46 | 77,6 |  | жилое |
| К.Маркса, 18 | 48 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 53 |  |  |  |
| К.Маркса, 18 | 58 |  |  |  |
| ул.Матвеева, д.1 |  |  |  |  |
| Матвеева, 1 | 3 | 59 |  | жилое |
| Матвеева, 1 | 6 | 59 |  | жилое |
| Матвеева, 1 | 8 | 59,2 |  | жилое |
| Матвеева, 1 | 11 | 60,8 |  | жилое |
| Матвеева, 1 | 12 | 68,1 |  | нежилое |
| Матвеева, 1 | 36 | 68 |  | жилое |
| Матвеева, 1 | 43 | 48,1 |  | жилое |
| Матвеева, 1 | 45 |  |  | нежилое |
| Матвеева, 1 | 46 |  |  | нежилое |
| Матвеева, 1 | 50 |  |  | нежилое |
| Матвеева, 1 | 53 |  |  | нежилое |
| ул.Матвеева, д.18 |  |  |  |  |
| ул.Матвеева, 18 | 41 |  |  |  |
| ул.Матвеева, д.22 |  |  |  |  |
| ул. Матвеева, 22 | 52 |  |  |  |
| ул. Матвеева, 22 | 63 |  |  |  |
| ул. Матвеева, д.24 |  |  |  |  |
| Матвеева, 24 | 5 | 49,2 |  | жилое |
| Матвеева, 24 | 28 | 43,5 |  | жилое |
| Матвеева, 24 | 36 | 47,5 |  | жилое |
| Матвеева, 24 | 40 | 45,5 |  | жилое |
| Матвеева, 24 | 68 | 29,7 |  | жилое |
| ул. Матвеева, д.26 |  |  |  |  |
| Матвеева, 26 | 2 |  |  |  |
| Матвеева, 26 | 13 |  |  |  |
| Матвеева, 26 | 54 |  |  |  |
| Матвеева, 26 | 55 |  |  |  |
| ул.Матвеева, д.28 |  |  |  |  |
| Матвеева, 28 | 1 | 62,1 |  | жилое |
| Матвеева, 28 | 7 | 62,2 |  | жилое |
| Матвеева, 28 | 15 | 44 |  | жилое |
| Матвеева, 28 | 22 | 48,5 |  | жилое |
| Матвеева, 28 | 27 | 44,9 |  | жилое |
| Матвеева, 28 | 39 | 47,8 |  | жилое |
| Матвеева, 28 | 46 | 44,1 |  | жилое |
| Матвеева, 28 | 47 | 30,5 |  | жилое |
| Матвеева, 28 | 48 | 61,3 |  | жилое |
| ул.Матвеева, д.29 |  |  |  |  |
| Матвеева, 29 | 1 | 50,8 |  | жилое |
| Матвеева, 29 | 9 | 50,8 |  | жилое |
| Матвеева, 29 | 23 | 50,2 |  | жилое |
| Матвеева, 29 | 25 | 50,3 |  | жилое |
| Матвеева, 29 | 26 |  |  |  |
| ул.Матвеева, д.30 |  |  |  |  |
| Матвеева, 30 | 4 | 46,2 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 10 |  |  |  |
| Матвеева, 30 | 13 | 60,3 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 14 | 63,3 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 17 |  |  |  |
| Матвеева, 30 | 18 | 50,3 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 24 |  |  |  |
| Матвеева, 30 | 32 | 49 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 43 | 50,8 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 46 |  |  |  |
| Матвеева, 30 | 51 | 50,6 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 54 | 49,9 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 55 |  |  |  |
| Матвеева, 30 | 56 |  |  |  |
| Матвеева, 30 | 59 | 49,6 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 60 | 49,1 |  | жилое |
| Матвеева, 30 | 68 | 49,3 |  | жилое |
| ул.Матвеева, д.31 |  |  |  |  |
| Матвеева, 31 | 1 | 50 |  | жилое |
| Матвеева, 31 | 3 | 50,3 |  | жилое |
| Матвеева, 31 | 5 | 50,8 |  | жилое |
| Матвеева, 31 | 9 | 50 |  | жилое |
| Матвеева, 31 | 15 |  |  |  |
| Матвеева, 31 | 20 | 51,5 |  | жилое |
| Матвеева, 31 | 22 | 48,2 |  | жилое |
| Матвеева, 31 | 39 | 49,7 |  | жилое |
| Матвеева, 31 | 43 | 74 |  | жилое |
| Матвеева, 31 | 50 |  |  |  |
| Матвеева, 31 | 56 |  |  |  |
| ул. Матвеева, д.32 к. 1 |  |  |  |  |
| Матвеева, 32 к.1 | 2 | 30,5 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.1 | 13 | 60,5 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.1 | 21 | 44,4 |  | жилое |
| Матвеева 32 к.1 | 39 | 44,2 |  | жилое |
| Матвеева 32 к.1 | 48 |  |  |  |
| Матвеева 32 к.1 | 51 | 62 |  | жилое |
| Матвеева 32 к.1 | 54 | 61,8 |  | жилое |
| Матвеева 32 к.1 | 57 |  |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.1 | 58 | 43,8 |  | жилое |
| ул. Матвеева, д.32 к. 2 |  |  |  |  |
| Матвеева, 32 к.2 | 6 | 61,8 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 14 | 30,2 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 15 | 61,6 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 24 | 47,9 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 27 |  |  |  |
| Матвеева, 32 к.2 | 34 | 47,7 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 44 | 44,2 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 49 | 61.7 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 52 | 60,9 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 55 | 62,1 |  | жилое |
| Матвеева, 32 к.2 | 58 |  |  |  |
| ул.Матвеева, д.33 |  |  |  |  |
| Матвеева, 33 | 1 | 49,4 |  | жилое |
| Матвеева, 33 | 2 |  |  |  |
| Матвеева, 33 | 3 | 49,8 |  | жилое |
| Матвеева, 33 | 15 | 72,1 |  | жилое |
| Матвеева, 33 | 18 | 34,9 |  | жилое |
| Матвеева, 33 | 23 | 50,6 |  | жилое |
| Матвеева, 33 | 25 | 48,9 |  | жилое |
| ул.Матвеева, д.34 |  |  |  |  |
| Матвеева, 34 | 3 |  |  |  |
| Матвеева,.34 | 12 | 50,4 |  | жилое |
| Матвеева,.34 | 14 |  |  |  |
| Матвеева,.34 | 15 | 62,3 |  | жилое |
| Матвеева,.34 | 29 | 62 |  | жилое |
| Матвеева,.34 | 30 | 59,7 |  | жилое |
| Матвеева,.34 | 33 | 49,6 |  | жилое |
| Матвеева,.34 | 36 | 47,8 |  | жилое |
| Матвеева,.34 | 40 | 49,8 |  | жилое |
| Матвеева,.34 | 44 |  |  |  |
| Матвеева,.34 | 47 | 49,9 |  | жилое |
| Матвеева,.34 | 48 |  |  |  |
| Матвеева,.34 | 56 |  |  |  |
| ул.Матвеева, д.35 |  |  |  |  |
| Матвеева,.35 | 2 | 74,2 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 12 | 51 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 15 | 75,5 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 17 | 50,6 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 18 | 36,3 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 19 |  |  |  |
| Матвеева,.35 | 29 | 50 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 33 | 50,1 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 36 | 50,9 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 40 |  |  |  |
| Матвеева,.35 | 43 | 73 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 54 | 49,8 |  | жилое |
| Матвеева,.35 | 56 | 49,3 |  | жилое |
| ул.Матвеева, д.36 |  |  |  |  |
| Матвеева, 36 | 7 | 44,5 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 9 | 60,6 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 12 |  |  |  |
| Матвеева, 36 | 15 |  |  |  |
| Матвеева, 36 | 16 | 44,9 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 33 | 48,3 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 35 | 43 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 36 | 48,4 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 48 | 44 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 58 |  |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 60 | 44 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 61 | 48,1 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 62 | 45,2 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 64 | 48,7 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 73 | 48,5 |  | жилое |
| Матвеева, 36 | 76 |  |  |  |
| ул.Матвеева, д.38 |  |  |  |  |
| Матвеева, 38 | 11 | 49,3 |  | жилое |
| Матвеева, 38 | 15 | 72,2 |  | жилое |
| Матвеева, 38 | 16 | 49,6 |  | жилое |
| Матвеева, 38 | 30 | 73,2 |  | жилое |
| Матвеева, 38 | 33 | 48,7 |  | жилое |
| Матвеева, 38 | 38 | 35,8 |  | жилое |
| Матвеева, 38 | 50 |  |  |  |
| Матвеева, 38 | 54 | 49,2 |  | жилое |
| Матвеева, 38 | 57 |  |  |  |
| ул.Матвеева, д.40 |  |  |  |  |
| Матвеева, 40 | 2 | 75,5 |  | жилое |
| Матвеева, 40 | 6 | 74,3 |  | жилое |
| Матвеева, 40 | 11 | 75,8 |  | жилое |
| Матвеева, 40 | 17 | 75,9 |  | жилое |
| Матвеева, 40 | 18 | 57,6 |  | жилое |
| Матвеева, 40 | 22 | 50,5 |  | жилое |
| Матвеева, 40 | 25 | 47,4 |  | жилое |
| Матвеева, 40 | 32 | 51 |  | жилое |
| ул.Матвеева, д.42 |  |  |  |  |
| Матвеева, 42 | 2 | 58,2 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 4 | 34,6 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 11 | 50,2 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 12 |  |  |  |
| Матвеева, 42 | 15 | 58,3 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 16 | 62,4 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 19 | 49,2 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 23 | 49,1 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 29 | 62,1 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 31 | 50,8 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 34 | 49,4 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 37 | 49,1 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 45 | 49,3 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 46 | 35 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 47 | 50,2 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 56 | 49,5 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 57 |  |  |  |
| Матвеева, 42 | 61 | 49,7 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 63 | 54,1 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 67 |  |  |  |
| Матвеева, 42 | 70 | 78,1 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 72 | 77,2 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 74 | 77,5 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 77 |  |  |  |
| Матвеева, 42 | 78 |  |  |  |
| Матвеева, 42 | 79 |  |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 81 | 75,5 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 84 | 65,4 |  | жилое |
| Матвеева, 42 | 87 |  |  |  |
| пер.Пионерский, д.1 |  |  |  |  |
| Пионерский, 1 | 12 | 63,5 |  | жилое |
| Пионерский, 1 | 13 | 50,3 |  | жилое |
| Пионерский, 1 | 15 |  |  | жилое |
| Пионерский, 1 | 17 |  |  |  |
| Пионерский, 1 | 20 |  |  |  |
| Пионерский, 1 | 21 | 46,6 |  | жилое |
| Пионерский, 1 | 25 |  |  |  |
| Пионерский, 1 | 26 | 44,6 |  | жилое |
| пер. Пионерский, д. 2 |  |  |  |  |
| Пионерский, 2 | 8 | 51,2 |  | жилое |
| Пионерский, 2 | 9 |  |  |  |
| Пионерский, 2 | 12 | 50,2 |  | жилое |
| Пионерский, 2 | 13 | 52,3 |  | жилое |
| Пионерский, 2 | 15 | 61,5 |  | жилое |
| Пионерский, 2 | 21 | 60,8 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.2 |  |  |  |  |
| Ленина, 2 | 4 |  |  |  |
| Ленина, 2 | 36 | 41,2 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.3 |  |  |  |  |
| Ленина, 3 | 5 | 50,5 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 7 | 57,5 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 9 | 54,8 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 13 | 79,4 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 14 | 57,8 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 16 | 59,3 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 19 | 59,3 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 21 | 55,3 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 22 | 60,1 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 23 | 85,4 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 24 | 84,2 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 25 | 73,7 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 26 | 85,4 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 27 | 87,9 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 29 | 84,4 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 31 | 70,3 |  | жилое |
| Ленина, 3 | 32 | 139 |  | нежилое |
| ул. Ленина, д.4 |  |  |  |  |
| Ленина, 4 | 3 |  |  |  |
| Ленина, 4 | 4 | 70,6 |  | жилое |
| Ленина, 4 | 5 | 82,4 |  | жилое |
| Ленина, 4 | 7 | 82,3 |  | жилое |
| Ленина, 4 | 8 | 70,8 |  | жилое |
| Ленина, 4 | 13 | 69,8 |  | жилое |
| Ленина, 4 | 20 |  |  |  |
| Ленина, 4 | 25 | 70 |  | жилое |
| Ленина, 4 | 34 | 80,3 |  | жилое |
| Ленина, 4 | 40 |  |  | нежилое |
| Ленина, 4 | 42 |  |  | нежилое |
| Ленина, 4 | 43 |  |  | нежилое |
| Ленина, 4 | 44 |  |  | нежилое |
| ул. Ленина д.11 |  |  |  |  |
| Ленина, 11 | 5 | 110,7 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 13 | 110,6 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 14 | 78,1 |  | жилое |
| Ленина, 11 |  | 17 |  |  |
| Ленина, 11 |  | 28 |  |  |
| Ленина, 11 | 30 | 44,7 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 36 | 47,5 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 46 | 60,6 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 75 | 61,7 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 76 | 30,4 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 77 |  |  |  |
| Ленина, 11 | 83 | 44 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 86 | 43,8 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 88 | 61,2 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 92 | 47,4 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 96 | 44,7 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 101 | 61,5 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 122 | 60,8 |  | жилое |
| Ленина, 11 | 123 |  |  |  |
| ул.Ленина, д.13 |  | 32 |  |  |
| Ленина, 13 | 21 |  |  |  |
| Ленина, 13 | 52 | 32 |  | жилое |
| ул. Ленина д.15 |  | 159,9 |  |  |
| Ленина, 15 | 6 | 39,8 |  | жилое |
| Ленина, 15 | 10 |  |  |  |
| Ленина, 15 | 14 |  |  |  |
| Ленина, 15 | 20 |  |  |  |
| Ленина, 15 | 23 | 48,1 |  | жилое |
| Ленина, 15 | 39 | 72 |  | жилое |
| Ленина, 15 | 52 |  |  |  |
| Ленина, 15 | 60 |  |  |  |
| Ленина, 15 | 64 |  |  |  |
| ул.Ленина, д.17 | 3171 |  |  |  |
| Ленина, 17 | 24 | 41 |  | жилое |
| Ленина, 17 | 32 |  |  |  |
| Ленина, 17 | 51 | 57,9 |  | жилое |
| Ленина, 17 | 63 | 57,3 |  | жилое |
| Ленина, 17 | 64 |  |  |  |
| Ленина, 17 | 65 | 38,1 |  | жилое |
| Ленина, 17 | 67 | 56,5 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.18 |  |  |  |  |
| Ленина, 18 | 19 | 39,7 |  | жилое |
| Ленина, 18 | 56 | 60,5 |  | жилое |
| Ленина, 18 | 62 | 60,7 |  | жилое |
| Ленина, 18 | 85 | 58,5 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.19 | 2407,5 |  |  |  |
| Ленина, 19 | 8 | 45,8 |  | жилое |
| Ленина, 19 | 13 |  |  |  |
| Ленина, 19 | 61 |  |  |  |
| Ленина, 19 | 65 | 49,5 |  | жилое |
| Ленина, 19 | 70 | 49,8 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.20 | 4630 |  |  |  |
| Ленина, 20 | 2 | 39,1 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 3 | 70,5 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 12 | 61,2 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 16 | 60,6 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 24 | 57,6 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 29 |  |  |  |
| Ленина, 20 | 45 | 62,1 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 53 | 44,8 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 59 |  |  |  |
| Ленина, 20 | 60 |  |  |  |
| Ленина, 20 | 69 | 59,1 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 70 | 30,3 |  | жилое |
| Ленина, 20 | 72 | 49,5 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.21 |  |  |  |  |
| Ленина, 21 | 8 |  |  |  |
| Ленина, 21 | 9 |  |  |  |
| Ленина, 21 | 30 | 46 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 32 | 64,4 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 42 | 63 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 60 | 44,1 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 65 | 47,8 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 96 | 54,2 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 97 |  |  |  |
| Ленина, 21 | 98 | 68,4 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 99 | 69,2 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 105 | 63,9 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 107 | 89 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 109 | 63,2 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 111 | 88 |  | жилое |
| Ленина, 21 | 113 | 224,8 |  | нежилое |
| ул.Ленина, д.22 |  |  |  |  |
| Ленина, 22 | 14 |  |  |  |
| Ленина, 22 | 22 | 44,8 |  | жилое |
| Ленина, 22 | 33 | 44,5 |  | жилое |
| Ленина, 22 | 40 | 44,4 |  | жилое |
| Ленина, 22 | 48 | 47 |  | жилое |
| Ленина, 22 | 49 |  |  |  |
| Ленина, 22 | 60 |  |  |  |
| Ленина, 22 | 63 |  |  |  |
| Ленина, 22 | 66 | 63,3 |  | жилое |
| Ленина, 22 | 85 |  |  |  |
| Ленина, 22 | 89 | 58,1 |  | жилое |
| Ленина, 22 | 96 | 40,9 |  | жилое |
| Ленина, 22 | 97 |  |  |  |
| Ленина, 22 | 102 | 77,5 |  | нежилое |
| ул.Ленина, д.23 |  |  |  |  |
| Ленина, 23 | 7 | 59,9 |  | жилое |
| Ленина, 23 | 8 | 47,3 |  | жилое |
| Ленина, 23 | 17 | 62,8 |  | жилое |
| Ленина, 23 | 42 |  |  |  |
| Ленина, 23 | 53 | 50,2 |  | жилое |
| Ленина, 23 | 54 |  |  |  |
| ул.Ленина, д.24 |  |  |  |  |
| Ленина, 24 | 14 | 39,9 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 17 |  |  |  |
| Ленина, 24 | 35 | 45,5 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 49 | 43,1 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 61 | 30,9 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 65 |  |  |  |
| Ленина, 24 | 69 | 61 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 78 | 62 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 83 |  |  |  |
| Ленина, 24 | 88 | 38 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 92 |  |  |  |
| Ленина, 24 | 97 | 58,8 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 99 | 48 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 100 | 40,6 |  | жилое |
| Ленина, 24 | 101 | 39,4 |  | нежилое |
| ул. Ленина, д.26 |  |  |  |  |
| Ленина, 26 | 19 |  |  |  |
| Ленина, 26 | 33 | 43,2 |  | жилое |
| Ленина, 26 | 42 | 61,8 |  | жилое |
| Ленина, 26 | 47 |  |  |  |
| Ленина, 26 | 48 | 61,5 |  | жилое |
| Ленина, 26 | 67 | 56,8 |  | жилое |
| Ленина, 26 | 70 | 41,7 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.27 |  | 434,7 |  |  |
| Ленина, 27 | 10 |  |  |  |
| Ленина, 27 | 11 | 59,2 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 17 | 60,1 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 23 | 60,1 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 26 | 65 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 33 | 60,6 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 35 | 32 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 40 | 47,7 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 42 |  |  |  |
| Ленина, 27 | 47 | 47,4 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 49 | 30,8 |  | жилое |
| Ленина, 27 | 52 |  |  |  |
| Ленина, 27 | 53 | 32,4 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.28 |  |  |  |  |
| Ленина, 28 | 20 |  |  |  |
| Ленина, 28 | 21 |  |  | жилое |
| Ленина, 28 | 31 |  |  | жилое |
| Ленина, 28 | 35 |  |  | жилое |
| Ленина, 28 | 47 |  |  |  |
| Ленина, 28 | 56 | 62,9 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 72 |  |  | жилое |
| Ленина, 28 | 79 |  |  |  |
| Ленина, 28 | 81 | 45,5 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 83 |  |  | жилое |
| Ленина, 28 | 91 |  |  | жилое |
| Ленина, 28 | 92 |  |  |  |
| Ленина, 28 | 108 |  |  |  |
| Ленина, 28 | 115 | 60,4 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 117 | 61,4 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 122 | 51,6 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 126 | 50,7 |  | жилое |
| Ленина, 28 | 129 | 55,7 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.29 |  |  |  |  |
| Ленина, 29 | 18 | 77,7 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 20 | 77,9 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 22 |  |  |  |
| Ленина, 29 | 23 | 60,8 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 26 | 60,2 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 28 | 59,7 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 40 | 61,8 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 41 | 41,5 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 43 | 62,2 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 56 |  |  |  |
| Ленина, 29 | 59 | 62 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 61 | 47,7 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 65 | 48,8 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 76 |  |  |  |
| Ленина, 29 | 83 | 60,7 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 85 | 48 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 86 | 61,3 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 89 | 62,6 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 91 |  |  |  |
| Ленина, 29 | 94 | 57,1 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 95 |  |  |  |
| Ленина, 29 | 96 | 56 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 101 | 75 |  |  |
| Ленина, 29 | 103 |  |  |  |
| Ленина, 29 | 104 | 76,3 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 105 | 56,5 |  | жилое |
| Ленина, 29 | 108 | 76,6 |  |  |
| Ленина, 29 | 115 | 152 |  | нежилое |
| Ленина, 29 | 116 | 78,6 |  | нежилое |
| Ленина, 29 | 135 |  |  | нежилое |
| Ленина, 29 | 137 |  |  | нежилое |
| ул. Ленина, д.30 |  |  |  |  |
| Ленина, 30 | 3 | 39,6 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 5 | 58,3 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 6 |  |  |  |
| Ленина, 30 | 12 | 41,1 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 13 | 58,2 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 16 | 42,8 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 43 | 45 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 73 | 45,9 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 84 |  |  |  |
| Ленина, 30 | 85 | 86,9 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 88 | 78,7 |  | жилое |
| Ленина, 30 | 89 |  |  |  |
| Ленина, 30 | 93 |  |  |  |
| ул. Ленина, д.32 |  |  |  |  |
| Ленина, 32 | 8 | 40 |  | жилое |
| Ленина, 32 | 11 | 40,1 |  | жилое |
| Ленина, 32 | 57 | 30,5 |  | жилое |
| Ленина, 32 | 66 | 40 |  | жилое |
| Ленина, 32 | 76 | 30,8 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.34 |  |  |  |  |
| Ленина, 34 | 4 | 48 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 9 | 58,8 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 12 | 58,8 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 15 | 58,2 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 19 |  |  |  |
| Ленина, 34 | 21 |  |  |  |
| Ленина, 34 | 24 | 47,4 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 27 | 47 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 28 | 58 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 30 | 47,4 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 40 | 46,7 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 41 | 32,9 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 42 | 59 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 45 | 58,7 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 49 | 57,5 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 54 | 48,6 |  | жилое |
| Ленина, 34 | 55 | 57,8 |  | жилое |
| ул. Северная, д.1 к.1 |  |  |  |  |
| Северная 1 к.1 | 1 |  |  |  |
| Северная 1 к.1 | 2 |  |  |  |
| Северная 1 к.1 | 5 |  |  |  |
| ул.Свободы, д.8 |  |  |  |  |
| Свободы, 8 | 2 | 45,7 |  | жилое |
| Свободы, 8 | 3 | 48,4 |  | жилое |
| Свободы, 8 | 4 | 43,1 |  | жилое |
| Свободы, 8 | 5 |  |  |  |
| Свободы, 8 | 9 | 48,8 |  | жилое |
| Свободы, 8 | 10 | 63,7 |  | жилое |
| Свободы, 8 | 11 | 40,3 |  | жилое |
| Свободы, 8 | 14 |  |  |  |
| Свободы, 8 | 15 | 43 |  | жилое |
| Свободы, 8 | 17 |  |  |  |
| ул.Кирова, д.4 |  |  |  |  |
| Кирова, 4 | 9 |  |  | жилое |
| ул. Космонавтов, д.2 |  |  |  |  |
| Космонавтов, 2 | 82 |  |  |  |
| Космонавтов, 2 | 106 | 43,7 |  | жилое |
| ул. Космонавтов, д.64 |  |  |  |  |
| Космонавтов, 64 | 1 | 105,8 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 5 | 105,8 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 6 | 49,2 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 7 | 105,8 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 12 | 73,5 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 14 | 35,4 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 15 | 50 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 16 | 50 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 24 |  |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 26 | 48,9 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 27 | 49,5 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 29 | 49,6 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 32 | 49,7 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 35 | 49,1 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 36 | 50,5 |  | жилое |
| Космонавтов, 64 | 38 |  |  |  |
| ул. Космонавтов, д.66 |  |  |  |  |
| Космонатовтов, 66 | 2 | 76,1 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 4 | 74,8 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 5 | 58,9 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 7 | 59,5 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 8 | 71 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 10 | 75,8 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 13 | 75,2 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 15 |  |  |  |
| Космонавтов, 66 | 21 | 51,5 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 22 | 74,9 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 24 | 76,3 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 26 | 75,9 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 29 | 58,9 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 30 | 76,2 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 32 |  |  |  |
| Космонавтов, 66 | 33 | 74,3 |  | жилое |
| Космонавтов, 66 | 35 |  |  |  |
| Космонавтов, 66 | 38 |  |  |  |
| Космонавтов, 66 | 39 | 74,4 |  | жилое |
| ул. Космонавтов, д.68 |  |  |  |  |
| Космонавтов, 68 | 3 | 47,9 |  | жилое |
| Космонавтов, 68 | 5 |  |  |  |
| Космонавтов, 68 | 17 |  |  |  |
| Космонавтов, 68 | 25 |  |  |  |
| Космонавтов, 68 | 30 | 46,2 |  | жилое |
| Космонавтов, 68 | 44 |  |  |  |
| Космонавтов, 68 | 45 |  |  |  |
| Космонавтов, 68 | 46 | 48,9 |  | жилое |
| Космонавтов, 68 | 52 | 48,4 |  | жилое |
| Космонавтов, 68 | 53 |  |  |  |
| Космонавтов, 68 | 58 | 56,8 |  | жилое |
| Космонавтов, 68 | 60 | 47,5 |  | жилое |
| Космонавтов, 68 | 65 | 48,2 |  | жилое |
| Космонавтов, 68 | 71 | 48,3 |  | жилое |
| ул.Красноармейская, д.1 |  |  |  |  |
| Красноармейская, 1 | 11 |  |  |  |
| Красноармейская, 1 | 12 | 45,5 |  | жилое |
| Красноармейская, 1 | 16 |  |  |  |
| ул.Красноармейская, д.1а |  |  |  |  |
| Красноармейская, 1а | 5 | 51,4 |  | жилое |
| Красноармейская, 1а | 6 | 57,1 |  | жилое |
| Красноармейская, 1а | 9 | 36,1 |  | жилое |
| Красноармейская, 1а | 11 | 57,3 |  | жилое |
| Красноармейская, 1а | 12 | 45,8 |  | жилое |
| Красноармейская, 1а | 13 | 37,8 |  | жилое |
| Красноармейская, 1а | 16 | 44,5 |  | жилое |
| Красноармейская, 1а | 19 | 57,3 |  | жилое |
| ул.Красноармейская, д.2 |  |  |  |  |
| Красноармейская, 2 | 2 | 42,3 |  | жилое |
| Красноармейская, 2 | 20 | 44 |  | жилое |
| ул.Красноармейская, д.3 |  |  |  |  |
| Красноармейская, 3 | 11 |  |  |  |
| Красноармейская, 3 | 12 | 60 |  | жилое |
| ул.Красноармейская, д.6 |  |  |  |  |
| Красноармейская, 6 | 5 | 36,9 |  | жилое |
| ул. Красноармейская, д.10 |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская, д.10 | 1 |  |  |  |
| ул. Красноармейская, д.10 | 4 |  |  |  |
| ул. Красноармейская, д.10 | 5 |  |  |  |
| ул. Красноармейская, д.10 | 11 |  |  |  |
| ул. Красноармейская, д. 12 |  |  |  |  |
| Красноармейская, 12 | 1 | 56,9 |  | жилое |
| Красноармейская, 12 | 4 | 57,1 |  | жилое |
| Красноармейская, 12 | 5 | 44,4 |  | жилое |
| Красноармейская, 12 | 6 | 52 |  | жилое |
| Красноармейская, 12 | 8 | 26,4 |  | жилое |
| Красноармейская, 12 | 11 | 48,9 |  | жилое |
| ул.Чапаева, д.22 |  |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 3 | 49,2 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 6 |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 12 |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 17 | 48 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 18 | 77,2 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 24 | 76,7 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 27 | 78,4 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 29 | 78,4 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 31 | 78,2 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 33 | 78,2 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 35 |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 36 | 77 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 37 | 48,5 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 38 |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 41 | 61,4 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 44 | 76,3 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 45 | 61,2 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 49 | 77,8 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 51 |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 53 |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 55 | 77,5 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 60 |  |  |  |
| Чапаева, 22 | 61 | 61,9 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 64 | 78,1 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 65 | 61,8 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 72 | 60,9 |  | жилое |
| Чапаева, 22 | 73 |  |  |  |
| ул.Чапаева, д.24 |  |  |  |  |
| Чапаева, 24 | 9 |  |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 14 | 56,9 |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 15 | 28,5 |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 26 | 43,2 |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 35 |  |  |  |
| Чапаева, 24 | 41 | 60,8 |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 51 | 59,3 |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 53 | 57,8 |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 56 | 50,9 |  | жилое |
| Чапаева, 24 | 58 |  |  |  |
| ул.Чапаева, д.26 |  |  |  |  |
| Чапаева, 26 | 2 | 73,8 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 4 | 52 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 10 |  |  |  |
| Чапаева, 26 | 13 |  |  |  |
| Чапаева, 26 | 14 | 72 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 16 | 56,1 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 29 | 58,7 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 35 | 57,4 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 39 | 29 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 44 | 60,7 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 48 | 61,9 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 51 | 57,2 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 56 | 62,4 |  | жилое |
| Чапаева, 26 | 59 |  |  |  |
| Чапаева, 26 | 60 |  |  |  |
| ул.Чапаева, д.28 к. 1 |  |  |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 4 |  |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 6 | 48,7 |  | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 8 |  |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 10 | 49,6 |  | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 14 | 48,5 |  | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 21 | 63,6 |  | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 24 | 63,6 |  | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 31 | 54,6 |  | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 39 |  |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 49 |  |  |  |
| Чапаева, 28. к.1 | 57 | 64,4 |  | жилое |
| Чапаева, 28. к.1 | 78 |  |  |  |
| ул.Чапаева, д.28 к.2 |  |  |  |  |
| Чапаева, 28 к.2 | 1 | 44,1 |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 3 | 61,8 |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 9 | 62 |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 12 | 61,6 |  | жилое |
| Чапаева, .28 к.2 | 15 |  |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 20 | 43,1 |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 24 | 47,2 |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 28 | 43,9 |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 43 | 43,8 |  | жилое |
| Чапаева, 28 к.2 | 49 | 60,4 |  | жилое |
| ул.Чапаева, д. 30 к. 1 |  |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 1 | 54,3 |  | нежилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 6 | 68,4 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 7 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 12 | 68,5 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 15 | 67,6 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 19 | 49,6 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 20 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 29 | 45,9 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 31 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 34 | 57,3 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 37 | 53,5 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 39 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 52 | 52,2 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 54 | 53,3 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 58 | 53,1 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 60 | 53,3 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 61 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 63 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 66 | 53,1 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 70 | 54,3 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 71 | 47,4 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 73 |  |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 77 | 32,5 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 74 | 47,1 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 84 |  |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 85 | 53,3 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 88 | 53,3 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.1 | 89 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.1 | 90 | 63,2 |  | жилое |
| ул.Чапаева, д.30 к. 2 |  |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.2 | 2 | 70,2 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 6 | 49,9 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 8 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.2 | 14 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.2 | 16 | 48,8 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 17 | 48,4 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 26 |  |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 31 | 49,9 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 36 | 48,3 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 38 |  |  |  |
| Чапаева, 30 к.2 | 39 | 48,4 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 43 | 71,2 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 47 | 48 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 50 | 49,9 |  | жилое |
| Чапаева, 30 к.2 | 51 | 49,8 |  | жилое |
| ул.Чапаева, д.32 |  |  |  |  |
| Чапаева, 32 | 1 | 50,9 |  | жилое |
| Чапаева, 32 | 8 | 48,9 |  | жилое |
| Чапаева, 32 | 21 | 67,9 |  | жилое |
| Чапаева, 32 | 26 | 32,5 |  | жилое |
| Чапаева, 32 | 30 | 53,6 |  | жилое |
| Чапаева, 32 | 45 |  |  |  |
| Чапаева, 32 | 48 | 53,7 |  | жилое |
| Чапаева, 32 | 54 | 53,5 |  | жилое |
| Чапаева, 32 | 73 |  |  |  |
| ул. Чапаева, д. 34 к.1 |  |  |  |  |
| Чапаева, 34/1 | 1 |  |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 9 | 53,4 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 11 | 33 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 12 | 54,1 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 16 | 53,4 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 19 | 54,5 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 20 | 47,4 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 21 | 54,1 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 24 | 54 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 28 | 54,6 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 29 | 46,8 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 30 | 53,1 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 55 | 67,8 |  | жилое |
| Чапаева, 34/1 | 58 | 68 |  | жилое |
| ул.Чапаева, д.34 к.2 |  |  |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 3 | 53,7 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 4 | 67,6 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 9 | 53,9 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 13 | 67,2 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 17 |  |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 18 | 53,7 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 20 |  |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 25 | 53,9 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 33 |  |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 36 | 53,6 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 42 | 53 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 43 | 53,1 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 45 |  |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 46 |  |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 52 | 67,6 |  | жилое |
| Чапаева, 34/2 | 58 |  |  |  |
| Чапаева, 34/2 | 60 |  |  |  |
| ул.Профсоюзов, д.11 |  |  |  |  |
| Профсоюзов, 11 | 84 | 31,5 |  | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 86 | 57,4 |  | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 89 | 61,3 |  | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 94 | 52,4 |  | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 95 | 59,8 |  | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 102 | 48 |  | жилое |
| Профсоюзов, 11 | 105 |  |  |  |
| Профсоюзов, 11 | 107 |  |  |  |
| ул.Профсоюзов, д.19 |  |  |  |  |
| Профсоюзов, 19 | 7 |  |  |  |
| Профсоюзов, 19 | 9 | 61,4 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 13 | 47,2 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 17 | 29,9 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 19 | 61,8 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 30 | 44,1 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 41 | 43,9 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 46 | 43,9 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 48 | 47,1 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 56 | 43,6 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 58 | 44,2 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 62 | 43,5 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 67 | 43,7 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 75 | 47,2 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 79 | 60,7 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 82 | 61 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 85 |  |  |  |
| Профсоюзов, 19 | 88 | 61,1 |  | жилое |
| Профсоюзов, 19 | 89 |  |  |  |
| Профсоюзов, 19 | 91 | 180,5 |  | нежилое |
| ул.Профсоюзов, д.13 |  |  |  |  |
| Профсоюзов, 13 | 1 | 77,7 |  | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 7 | 77,2 |  | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 8 | 73 |  | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 9 | 74,9 |  | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 19 | 45,9 |  | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 25 |  |  |  |
| Профсоюзов, 13 | 31 | 58,1 |  | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 40 |  |  |  |
| Профсоюзов, 13 | 58 | 43,6 |  | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 64 | 42,9 |  | жилое |
| Профсоюзов, 13 | 77 |  |  | жилое |
| ул.Профсоюзов, д.21 |  |  |  |  |
| Профсоюзов, 21 | 15 | 71,3 |  | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 29 | 49 |  | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 30 | 72,1 |  | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 33 | 48,9 |  | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 42 | 49 |  | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 48 | 49,1 |  | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 49 | 35,5 |  | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 53 | 51 |  | жилое |
| Профсоюзов, 21 | 57 | 46,9 |  | нежилое |
| ул.Профсоюзов, д.23 |  |  |  |  |
| Профсоюзов, 23 | 1 | 49,7 |  | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 2 | 72 |  | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 15 | 75,2 |  | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 23 | 50,2 |  | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 25 | 49,9 |  | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 31 | 49,1 |  | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 33 | 50,8 |  | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 34 | 49,8 |  | жилое |
| Профсоюзов, 23 | 43 | 70,5 |  | жилое |
| ул. Садовая, д.45 |  |  |  |  |
| Садовая, 45 | 2 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 5 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 12 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 13 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 15 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 23 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 32 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 40 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 42 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 48 |  |  |  |
| Садовая, 45 | 57 |  |  |  |
| ул.Чкалова, д.18 а |  |  |  |  |
| Чкалова, 18 а | 9 | 58,8 |  | жилое |
| Чкалова, 18 а | 13 | 59,7 |  | жилое |
| Чкалова, 18 а | 16 | 41,6 |  | жилое |
| ул. Чкалова, д.20 |  |  |  |  |
| Чкалова, 20 | 6 | 49,9 |  | жилое |
| Чкалова, 20 | 9 |  |  |  |
| ул.Серова, д.10 |  |  |  |  |
| Серова, 10 | 5 | 27,7 |  | жилое |
| Серова, 10 | 8 | 42 |  | жилое |
| Серова, 10 | 13 |  |  |  |
| Серова, 10 | 14 |  |  |  |
| ул. Железнодорожная, 3б | 1 | 48 |  | жилое |
| п. Цементный |  |  |  |  |
| пер.Больничный, д.1 |  |  |  |  |
| Больничный, 1 | 2 | 43,6 |  | жилое |
| Больничный, 1 | 9 | 46,5 |  | жилое |
| Больничный, 1 | 16 | 44 |  | жилое |
| Больничный, 1 | 20 | 45,2 |  | жилое |
| пер.Больничный, д.3 |  |  |  |  |
| Больничный, 3 | 16 | 44,5 |  | жилое |
| Больничный, 3 | 26 | 44,6 |  | жилое |
| пер.Больничный, д.5 |  |  |  |  |
| Больничный, 5 | 1 |  |  | жилое |
| Больничный, 5 | 3 | 47,9 |  | жилое |
| Больничный, 5 | 4 | 45,4 |  | жилое |
| Больничный, 5 | 16 | 47,1 |  | жилое |
| пер.Больничный, д.7 |  |  |  |  |
| Больничный, 7 | 6 | 47,9 |  | жилое |
| Больничный, 7 | 10 | 44,2 |  | жилое |
| Больничный, 7 | 26 | 43,6 |  | жилое |
| ул.Коскович, д.1 |  |  |  |  |
| Коскович, 1 | 1 | 130,7 |  | жилое |
| Коскович, 1 | 2 | 50 |  | жилое |
| Коскович, 1 | 3 | 129,2 |  | жилое |
| ул.Коскович, д.3 |  |  |  |  |
| Коскович, 3 | 1 | 130,3 |  | жилое |
| Коскович, 3 | 2 |  |  | жилое |
| Коскович, 3 | 3 |  |  | жилое |
| Коскович, 3 | 4 | 93,1 |  | жилое |
| ул.Коскович, д.7 |  |  |  |  |
| Коскович, 7 | 1 | 62,9 |  | жилое |
| Коскович, 7 | 2 | 63,7 |  | жилое |
| Коскович, 7 | 3 | 79,1 |  | жилое |
| Коскович, 7 | 7 |  |  | жилое |
| Коскович, 7 | 8 | 77,1 |  | жилое |
| Коскович, 7 | 10 | 78,1 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.27-а |  |  |  |  |
| Ленина, 27-а | 12 | 30,1 |  | жилое |
| Ленина, 27-а | 13 | 41,3 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.29А |  |  |  |  |
| Ленина, 29 А | 14 | 43,6 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.33-а |  |  |  |  |
| Ленина, 33-а | 6 | 49,3 |  | жилое |
| Ленина, 33-а | 15 | 49,9 |  | жилое |
| Ленина, 33-а | 33 | 49,3 |  | жилое |
| Ленина, 33-а | 60 | 82,3 |  | жилое |
| Ленина, 33-а | 62 | 64,1 |  | жилое |
| Ленина, 33-а | 79 | 49,8 |  | жилое |
| Ленина, 33-а | 81 | 49,7 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.39 |  |  |  |  |
| Ленина, 39 | 3 | 50,8 |  | жилое |
| Ленина, 39 | 12 | 50 |  | жилое |
| Ленина, 39 | 20 | 50,9 |  | жилое |
| Ленина, 39 | 31 | 51,1 |  | жилое |
| Ленина, 39 | 32 | 34,2 |  | жилое |
| Ленина, 39 | 33 | 50,1 |  | жилое |
| Ленина, 39 | 44 | 62,5 |  | жилое |
| Ленина, 39 | 47 | 50,1 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.41 |  |  |  |  |
| Ленина, 41 | 2 | 63 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 4 | 76,2 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 24 | 59,3 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 30 | 58,9 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 39 | 57,2 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 40 | 59,1 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 44 | 58,2 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 48 | 57,5 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 53 | 59,8 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 55 | 60,1 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 56 | 45,8 |  | нежилое 76 |
| Ленина, 41 | 60 | 59,9 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 62 | 59,8 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 72 | 56,8 |  | жилое |
| Ленина, 41 | 75 | 58,4 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.43 |  |  |  |  |
| Ленина, 43 | 2 | 50,5 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 10 | 52,1 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 18 | 52,2 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 33 | 52,4 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 46 | 76,3 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 54 | 77,3 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 55 | 50,2 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 56 | 50,6 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 57 | 64,3 |  |  |
| Ленина, 43 | 60 | 50,2 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 61 | 64,6 |  | жилое |
| Ленина, 43 | 62 | 77,2 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.44 |  |  |  |  |
| Ленина, 44 | 4 |  |  | жилое |
| Ленина, 44 | 7 |  |  | жилое |
| ул.Ленина, д.46 |  |  |  |  |
| Ленина, 46 | 8 | 43 |  |  |
| ул.Ленина, д.50 |  |  |  |  |
| Ленина, 50 | 1 | 41,9 |  | жилое |
| Ленина, 50 | 5 | 55,2 |  | жилое |
| Ленина, 50 | 6 | 42,4 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.52 |  |  |  |  |
| Ленина, 52 | 2 | 53 |  | жилое |
| ул.Ленина, д.52 а |  |  |  |  |
| Ленина, 52 а | 2 |  |  |  |
| ул.Ленина, д.54 |  |  |  |  |
| Ленина, 54 | 7 | 67,5 |  | жилое |
| Ленина, 54 | 10 | 67,7 |  | жилое |
| Ленина, 54 | 12 | 49,6 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.64 |  |  |  |  |
| Ленина, 64 | 9 | 60,6 |  | жилое |
| Ленина, 64 | 81 | 33,3 |  | жилое |
| ул. Ленина, д.70 |  |  |  |  |
| Ленина, 70 | 9 | 66,4 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 13 | 66,5 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 53 | 67,6 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 64 | 61,5 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 67 | 61,6 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 71 | 79,1 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 74 | 136,9 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 75 | 120,9 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 76 | 63,4 |  | жилое |
| Ленина, 70 | 88 | 65,8 |  | жилое |
| ул.Советская, д.2 |  |  |  |  |
| Советская, 2 | 2 | 41,1 |  | жилое |
| ул.Советская, д.4 |  |  |  |  |
| Советская, 4 | 3 | 46,2 |  | жилое |
| Советская, 4 | 4 | 43,4 |  | жилое |
| Советская, 4 | 6 | 42,4 |  | жилое |
| ул.Советская, д.5 |  |  |  |  |
| Советская, 5 | 2 | 54,4 |  | жилое |
| Советская, 5 | 11 | 54,7 |  | жилое |
| ул.Советская, д.7 |  |  |  |  |
| Советская, 7 | 21 | 58,6 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.2 |  |  |  |  |
| Свердлова, 2 | 8 | 53,1 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.4 |  |  |  |  |
| Свердлова, 4 | 8 | 44,5 |  | жилое |
| Свердлова, 4 | 25 |  |  | нежилое |
| ул.Свердлова, д.4-а |  |  |  |  |
| Свердлова, 4-а | 1 | 42,6 |  | жилое |
| Свердлова, 4-а | 16 | 41,7 |  | жилое |
| Свердлова, 4-а | 19 | 41,7 |  | жилое |
| Свердлова, 4-а | 21 | 61,7 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.6 |  |  |  |  |
| Свердлова, 6 | 2 | 61,9 |  | жилое |
| Свердлова, 6 | 4 | 58,9 |  | жилое |
| Свердлова, 6 | 6 | 61,5 |  | жилое |
| Свердлова, 6 | 10 |  |  |  |
| Свердлова, 6 | 29 | 63 |  | жилое |
| Свердлова, 6 | 55 | 61,4 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.8 |  |  |  |  |
| Свердлова, 8 | 27 | 47,6 |  | жилое |
| ул. Свердлова, д.10 |  |  |  |  |
| Свердлова, 10 | 3 | 59,4 |  | жилое |
| Свердлова, 10 | 6 | 59,7 |  | жилое |
| Свердлова, 10 | 49 | 60 |  | жилое |
| Свердлова, 10 | 51 | 33,3 |  | жилое |
| ул. Свердлова, д.12 |  |  |  |  |
| Свердлова, 12 | 27 | 45,6 |  | жилое |
| Свердлова, 12 | 39 | 45,3 |  | жилое |
| Свердлова, 12 | 49 | 59,6 |  | жилое |
| Свердлова, 12 | 52 | 59 |  | жилое |
| Свердлова, 12 | 53 | 37,6 |  | жилое |
| Свердлова, 12 | 55 | 59 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.19 |  |  |  |  |
| Свердлова, 19 | 9 | 61,8 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.16 |  |  |  |  |
| Свердлова, 16 | 1 | 66,5 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 8 | 66,8 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 33 | 67,4 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 37 | 67 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 42 | 34,2 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 43 | 34,2 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 44 | 67,2 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 45 | 67,6 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 46 | 34,2 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 51 | 50,5 |  | жилое |
| Свердлова, 16 | 60 | 67,3 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.17 |  |  |  |  |
| Свердлова, 17 | 8 | 57,8 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.21 |  |  |  |  |
| Свердлова, 21 | 6 | 51,2 |  | жилое |
| Свердлова, 21 | 17 |  |  |  |
| Свердлова, 21 | 23 | 38,8 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.23 |  |  |  |  |
| Свердлова, 23 | 8 | 59,7 |  | жилое |
| Свердлова, 23 | 17 | 59,5 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.25 |  |  |  |  |
| Свердлова, 25 | 1 | 41,6 |  | жилое |
| Свердлова, 25 | 2 | 54,7 |  | жилое |
| Свердлова, 25 | 4 | 58,6 |  | жилое |
| Свердлова, 25 | 5 | 42,2 |  | жилое |
| Свердлова, 25 | 12 | 57,7 |  | жилое |
| Свердлова, 25 | 13 | отсутст. |  | жилое |
| Свердлова, 25 | 16 | 40,9 |  | жилое |
| Свердлова, 25 | 23 | 82,1 |  | жилое |
| Свердлова, 25 | 24 | 40,3 |  | жилое |
| ул.Свердлова, д.27 |  |  |  |  |
| Свердлова, 27 | 4 | 64,3 |  | жилое |
| Свердлова, 27 | 9 | 64,4 |  | жилое |
| Свердлова, 27 | 10 | 49,5 |  | жилое |
| Свердлова, 27 | 13 | 63,3 |  | жилое |
| Свердлова, 27 | 15 | 48,6 |  | жилое |
| Свердлова, 27 | 16 | 65,2 |  | жилое |
| Свердлова, 27 | 17 | 63,1 |  | жилое |
| Свердлова, 27 | 20 | 63,2 |  | жилое |
| Свердлова, 27 | 29 | отсутст. |  | нежилое |
| Свердлова, 27 | 31 | осутст. |  | нежилое |
| ул.Свердлова, д.29 |  |  |  |  |
| Свердлова, 29 | 13 | 62,1 |  | жилое |
| Свердлова, 29 | 24 | 62,6 |  | жилое |
| Свердлова, 29 | 28 | осутст. |  | жилое |
| Свердлова, 29 | 32 | 40,1 |  | жилое |
| пер.Строителей, д.1 |  |  |  |  |
| Строителей, 1 | 1 | 33,6 |  | жилое |
| Строителей, 1 | 10 | 47 |  | жилое |
| Строителей, 1 | 11 | 53,9 |  | жилое |
| пер.Строителей,д.3 |  |  |  |  |
| Строителей, 3 | 8 | 53,7 |  | жилое |
| ул.Строителей, д.6 |  |  |  |  |
| Строителей, 6 | 1 | 54,3 |  | жилое |
| Строителей, 6 | 2 | 54,7 |  | жилое |
| Строителей, 6 | 3 | 53,3 |  | жилое |
| Строителей, 6 | 4 | 54,3 |  | жилое |
| ул.Школьная, д.1 |  |  |  |  |
| Школьная, 1 | 2 | 51 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 3 | 53,2 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 12 | 53,3 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 15 | 53,2 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 24 | 53 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 27 | 30,5 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 28 | 65,3 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 31 | 52,7 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 46 | 65,8 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 47 | 51,1 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 56 | 50,9 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 58 | 65,3 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 70 | 52,3 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 77 | 51,3 |  | жилое |
| Школьная, 1 | 84 | 52,3 |  | жилое |
| ул.Школьная, д.3 |  |  |  |  |
| Школьная, 3 | 3 | 59,4 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 11 | 59,2 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 18 | 60,7 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 19 | 59,1 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 33 | 57,3 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 82 | 56,4 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 84 | 55,4 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 101 | 50,5 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 103 | 59,8 |  | жилое |
| Школьная, 3 | 112 | 41,8 |  | жилое |
| ул.Школьная, д.5 |  |  |  |  |
| Школьная, 5 | 61 | 44,9 |  | жилое |
| Школьная, 5 | 69 | 47,8 |  | жилое |
| Школьная, 5 | 88 | 44,4 |  | жилое |
| ул. Школьная, д.6 |  |  |  |  |
| Школьная, 3 | 16 | 48,3 |  | жилое |
| Школьная, 6 | 23 | 49,5 |  | жилое |
| Школьная, 6 | 54 | 49,3 |  | жилое |
| Школьная, 6 | 56 | 49,5 |  | жилое |
| Школьная, 6 | 59 | 49,5 |  | жилое |
| Школьная, 6 | 68 | 49,2 |  | жилое |
| ул.Школьная, д.9 |  |  |  |  |
| Школьная, 9 | 21 | 48,1 |  | жилое |
| Школьная, 9 | 36 | 58,6 |  | жилое |
| Школьная, 9 | 58 | 41,2 |  | жилое |
| ул.Школьная, д.10 |  |  |  |  |
| Школьная, 10 | 1 | 49,8 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 21 | 35,8 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 28 | 48,4 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 50 | 48,8 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 65 | 49,8 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 72 | 48,9 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 73 | 49,2 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 85 | 48,9 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 86 | 72,3 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 87 | 48,6 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 99 | 72,1 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 103 | 48,9 |  | жилое |
| Школьная, 10 | 112 | 49,1 |  | жилое |
| ул.Школьная, д.17 |  |  |  |  |
| Школьная, 17 | 18 | 36,2 |  | жилое |
| Школьная, 17 | 29 | 51,6 |  | жилое |
| Школьная, 17 | 30 | 75,1 |  | жилое |
| Школьная, 17 | 53 | 49,5 |  | жилое |
| Школьная, 17 | 54 | 51,2 |  | жилое |
| ул.Школьная, д.11 |  |  |  |  |
| Школьная, 11 | 8 | 60,1 |  | жилое |
| Школьная, 11 | 18 | 53,6 |  | жилое |
| Школьная, 11 | 38 | 45,4 |  | жилое |
| ул.Чапаева, д.1 |  |  |  |  |
| Чапаева, 1 | 2 | 72 |  | жилое |
| Чапаева, 1 | 3 | 70,2 |  | жилое |
| Чапаева, 1 | 12 | 53,6 |  | жилое |
| ул.Чапаева, д.5 |  |  |  |  |
| Чапаева, 5 | 2 | 40,9 |  | жилое |
| Чапаева, 5 | 4 | 41,5 |  | жилое |
| ул.Чапаева, д.28 |  |  |  |  |
| Чапаева, 28 | 1 | 55 |  | жилое |
| Чапаева, 28 | 2 | 55,8 |  | жилое |

Раздел 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляему. Теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017-2021 годы (Постановление от 13.12.2016 №161-ПК).

Акционерное общество «Невьянский машиностроительный завод – Нефтегазовое оборудование» (г. Невьянск).

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1099,48 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1189,98 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1189,98 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1335,70 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1335,70 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1387,20 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1240,15 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1242,81 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1242,81 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1321,73 |

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Невьянского района (г. Невьянск)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1284,61 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1315,40 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1315,40 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1380,21 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1380,21 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1438,15 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1418,65 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1525,41 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1525,41 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1530,19 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1515,84 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1552,17 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1552,17 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1628,65 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1656,25 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1725,78 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1674,01 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1799,98 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1799,98 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1805,62 |

Муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа (г. Невьянск).

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения.

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1465,89 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1525,42 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1525,42 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1577,73 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1575,22 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1575,22 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1629,45 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1662,33 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1662,33 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1741,02 |

Население (тарифы указаны с учетом НДС).

Одноставочный, руб/Гкал.

| Период действия тарифа | Руб/Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1465,89 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1525,42 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1525,42 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1577,73 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1575,22 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1575,22 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1629,45 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1662,33 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1662,33 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1741,02 |