ДУМА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от    23.08.2017 г.                                                                                                 №    151

г.Невьянск

О готовности муниципальных образовательных организаций                          с. Аятское  к отопительному сезону 2017/2018 года

В соответствии с планом работы Думы Невьянского городского округа    на август 2017 года, заслушав информацию Н.Г. Бузуновой, исполняющего обязанности начальника управления образования Невьянского городского округа, о готовности муниципальных образовательных организаций с. Аятское к отопительному сезону 2017/2018 года.

РЕШИЛА:

Информацию о готовности муниципальных образовательных организаций с. Аятское к отопительному сезону 2017/2018 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа                                                           Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы Невьянского городского округа от 23.08.2017г. № 151

Информация

о готовности муниципальных образовательных организаций с. Аятское     к отопительному сезону 2017/2018 года

Теплоснабжение в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе села Аятское                     (далее - МБОУ СОШ с. Аятское) осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Территория». На оказание коммунальных услуг (теплоснабжение) были заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт на обслуживание детского сада от  22.03.2017 № Аят-63/17-тс.  Срок действия контракта с 01.01.2017 по 31.12.2017;

- муниципальный контракт на обслуживание начальной школы (2 этаж

здания детского сада) и школы № Аят-62/17-тс от 22.03.2017  Срок действия контракта с 01.01.2017  по 31.12.2017.

Управлением образования и администрацией МБОУ СОШ с. Аятское ведется постоянная и планомерная работа по нормализации теплового режима в помещениях детского сада и школы с. Аятское.

В 2012 году в рамках реализации программы «Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Невьянском городском округе» был проведен капитальный ремонт системы отопления школы. Проведен энергоаудит учреждения.

В 2013 году приобретены 20 конвекторных обогревателей, тепловая завеса, которая установлена в вестибюле школы.

В филиале «Детский сад» МБОУ СОШ с. Аятское, начальной школе установлены стеклопакеты, теплые полы в ясельной группе.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 12.11.2014 № 973-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской области за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году» и реализацией Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Невьянском городском округе в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа  от 04.08.2014 № 1933-п за счет средств федерального бюджета в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательная школе села Аятское:

- проведен капитальный ремонт спортивного зала, на сумму         1 005, 675 тыс. рублей, в том числе ремонт системы отопления, замена окон;

-  приобретены спортивный инвентарь и оборудование на сумму          150,0 тыс. рублей;

- приобретены спортивный инвентарь и оборудование для развития школьных спортивных клубов на сумму 200,0 тыс. рублей.

В 2016 году проведена частичная замена оконных блоков в учебных кабинетах здания школы на сумму 400 тыс. рублей.

Для нормализации работы отопительной системы МБОУ СОШ с. Аятское по адресу с. Аятское ул. Калинина, 5 и филиала «Детский сад» с. Аятское по адресу с. Аятское ул. Карла Маркса, 5Б в 2017 году была проведена техническая экспертиза.  Для этого был заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Марка» от 04.04.2017 № 170/17 «Об оказании экспертных услуг» на сумму 50 тыс. рублей.

Сведения об исполнителе: Уральская многопрофильная независимая экспертиза «Центр» ООО «МаркА», 620014 г. Екатеринбург,                                      ул. Сакко и Ванцетти 57А  тел:334-00-43.

Перед Исполнителем были поставлены следующие вопросы:

1) Выявить дефекты, степень повреждения, изношенности узлов отопительной системы.

2) Определить техническое состояние наружной части трубопровода, идущего от котельной до зданий на предмет целостности и теплоизоляции.

3) Оценить гидравлическую систему котельной, циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

4) Определить допустимый диапазон температур на входе в здания для эффективной работы отопительной системы с целью недопущения аварийной ситуации.

С 08.04.2017 по 26.04.2017 была проведена техническая экспертиза,         по результатам которой получено экспертное заключение.

По результатам технической экспертизы были сделаны следующие выводы:

Вопрос №1 «Выявить дефекты, степень повреждения, изношенности узлов отопительной системы».

### МБОУ СОШ (школа) с. Аятское, ул. Калинина, 5.

### Необходимо устранить следующие дефекты:

а) произвести установку дополнительных крепежных элементов для горизонтальных участков трубопровода под потолком здания с устройством уклона в сторону сбора воздуха;

б) установить расширительный бак для сбора воздуха;

в) произвести замену размороженных радиаторов отопления;

г) тепловой пункт привести в соответствие с требованием «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» произвести антикоррозионное покрытие, произвести изоляцию трубопроводов, обеспечить тепловой пункт поверенными приборами визуального контроля за температурой, давлением.

Других дефектов, повреждений, изношенности узлов отопительной системы не наблюдается.

- МБОУ СОШ (детский сад) с. Аятское, ул. К. Маркса, 5Б.

Наблюдаются следующие дефекты и повреждения:

а) расслоение и вздутие полимерных трубопроводов системы отопления здания;

б) протекание теплоносителя в местах соединений секций радиаторов;

в) недогрев некоторых помещений 2-го этажа здания в результате того, что система отопления здания выполнена по комбинированной схеме. Отопление 1-го этажа происходит по однотрубной системе с нижней разводкой, отопление 2-го этажа происходит по отдельному трубопроводу подключенному в подвале здания (большое количество радиаторов на одном горизонтальном участке трубопровода);

г) отсутствует тепловой пункт здания (требование п.2.2.3 «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»).

Вопрос №2 «Определить техническое состояние наружной части трубопровода, идущего от котельной до зданий на предмет целостности и теплоизоляции».

Ответ:

а) наружная часть трубопровода (теплотрасса) – наблюдается отсутствие и значительные повреждения изолирующего слоя (около  70%), отсутствует антикоррозионное покрытие трубопроводов;

б) устранить перемычку между подающим и обратным трубопроводом.

Свищей, потеков, других нарушений целостности наружных трубопроводов не наблюдается.

Вопрос №3 «Оценить гидравлическую систему котельной, циркуляцию теплоносителя в системе отопления».

Ответ:

а) в результате конструктивной особенности твердотопливных котлов КВСрд, а именно сообщение с атмосферой расширительного бака на отм. +11.000 давление на обратном трубопроводе теплоносителя не может превышать 0,11Мпа (1,1кгс/см2), (11 м водного столба), в противном случае произойдет перелив теплоносителя из расширительного бака наружу. При этом насосы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя в системе отопления, создают давление на подающем трубопроводе 0,45Мпа (4,5кгс/см2)  (45м водного столба). Учитывая, что здание детского сада по ул. К. Маркса, 5Б является ближайшим к котельной и не имеет возможности регулировки из-за отсутствия теплового пункта, а так же не имеет дроссельных устройств на вводе в здание, значительная часть тепловой нагрузки котельной расходуется на данное здание (от сюда повреждения радиаторов и трубопроводов), при этом происходит недоиспользование теплоносителя и возврат его с минимальным перепадом температур и давления в обратный трубопровод. Тем самым происходит недопоставка теплоносителя другим потребителям.

Операторы котельной, видя что давление в обратном трубопроводе превышает допустимые 0,11Мпа, вынуждены ограничивать давление обратного теплоносителя непосредственно на котле до допустимых значений, тем самым создавая дополнительное сопротивление и еще больше ухудшая гидравлический режим. Фактически остальным зданиям не хватает ни температурного режима (плюс отсутствие изоляции наружных трубопроводов) ни перепада давления для циркуляции теплоносителя системы отопления здания (плюс завоздушенность системы в мешках и провисах горизонтальных трубопроводах).

Вопрос №4 «Определить допустимый диапазон температур на входе в здания для эффективной работы отопительной системы с целью недопущения аварийной ситуации».

Ответ: в соответствии с п. 6.1.2. СаНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» температура теплоносителя для полимерных трубопроводов не должна превышать 900С, давление не более 1,0Мпа (10 кгс/см2).

По завершению обследования ООО «МаркА» даны следующие рекомендации:

- Для обеспечения гидравлического и теплового режима зданий необходимо произвести следующие мероприятия:

- определить тепловую нагрузку потребителей тепла от котельной;

- произвести проверку оборудования котельной на соответствие тепловых и гидравлических нагрузок потребителей;

- оборудовать индивидуальный тепловой пункт на вводе в здание детского сада ул. Карла Маркса 5Б в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- произвести полную замену трубопроводов отопления детского сада, исключив комбинированную систему отопления (радиаторы можно использовать старые предварительно поменяв прокладки между секциями);

- произвести подбор и установку дроссельных устройств для всех потребителей тепла;

- определить целостность наружных трубопроводов отопления посредством проведения гидравлических испытаний;

- по результатам испытаний произвести необходимые ремонтные работы;

- произвести антикоррозионное покрытие и восстановить изоляцию наружного трубопровода;

- так как существующая система теплоснабжения не обеспечивает требуемый перепад давления для полноценной циркуляции теплоносителя в зданиях необходимо произвести реконструкцию системы теплоснабжения в котельной. В частности, из зависимой системы сделать независимую посредством передачи тепла от котлов в теплотрассу через теплообменник, а именно - котлы должны иметь свой циркуляционный контур с требуемыми гидравлическими параметрами, а теплотрасса свой со своими гидравлическими параметрами с перепадом давления между подающим и обратным трубопроводом не менее 0,2Мпа (2кгс/см2) в конечной точке.

- Для исполнения рекомендаций, полученных в ходе технической экспертизы был заключен договор подряда с Муниципальным предприятием «Приозёрный» Невьянского городского округа от 27.06.2017 г. № 13 на ремонт системы отопления в здании МБОУ СОШ с. Аятское по адресу с. Аятское      ул. Калинина, 5 на сумму 399 679 рублей. Работы по договору выполнены в полном объеме.

Согласно акту приемки выполненных работ за июль 2017 года Муниципальным предприятием «Приозёрный» Невьянского городского округа были проведены следующие виды работ:

- демонтаж радиаторов весом до 80 кг;

- прочистка и промывка радиаторов;

- установка радиаторов, замена радиаторов (общее количество  27, радиаторы биметалл «HotStar» RB-10 500/78 Pius);

- прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 25 мм;

- установка спускных кранов на каждый радиатор для сбора воздуха;

- прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб диаметром 63 мм;

- прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм в подвале;

- грунтовка металлических поверхностей;

- окраска металлических огрунтованных поверхностей;

- изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена;

- установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм;

- установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм;

- прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром до 25 мм;

- установка манометров с трехходовым краном;

- установка термометров в оправе;

- установка воздухоодводчиков;

- Врезка в действующие внутренние трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм.

В ходе ремонта системы отопления было установлено 27 новых радиаторов в здании школы, из них: 8 – установлено в местах, где они не были предусмотрены старой системой отопления (лестничные площадки – 2 шт., зоны запасных выходов – 4 шт., гардероб – 2 шт.); 3 – установлено взамен размороженных в результате низких температур в период новогодних праздников (столовая, медицинский кабинет, лаборантская); 5 – установлено в спортзале взамен поврежденных в результате гидроудара 19, 25, 30 марта и 4, 5 апреля; 11 – установлено взамен старых с видимыми признаками подтеков и коррозии.

Оплата по договору подряда от 27.06.2017 № 13 произведена в полном объеме: аванс в размере 119903,70 рублей (п/п № 652 от 29.06.2017) и остальная часть - 279775,30 рублей (п/п № 710 от 12.07.2017).

- Для исполнения рекомендаций по зданию МБОУ СОШ (детский сад)   с. Аятское, ул. К. Маркса, 5Б заключен договор подряда с Муниципальным предприятием «Приозёрный» Невьянского городского округа от 06.07.2017     № 17 на ремонт системы отопления в здании филиала МБОУ СОШ детский сад (1 этап) на сумму 276 534 рублей. По договору начало работ – с момента зачисления предоплаты на расчетный счет подрядчика.  Окончание работ – в течение одного месяца с момента зачисления предоплаты. Предоплата по данному договору внесена 14.07.2017 в сумме 82960,20 рублей.

Договор подряда с Муниципальным предприятием «Приозёрный» Невьянского городского округа № 18 от 06.07.2017 на ремонт системы отопления в здании филиала МБОУ СОШ детский сад (2 этап) на сумму         223 466 рублей. По договору начало работ – с момента зачисления предоплаты на расчетный счет подрядчика.  Окончание работ – в течение одного месяца с момента зачисления предоплаты. Предоплата по данному договору внесена 14.07.2017 в сумме 67039,80 рублей.

В 2017 году также продолжена частичная замена окон (200 тыс. руб.) На последующие периоды планируется продолжение замены оконных блоков в рекреациях и служебных помещениях.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в части мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, муниципальной программы «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа              до 2021 года», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 17.09.2014 № 2284-п, в текущем году будут проведены ремонтные работы в МБОУ СОШ с. Аятское (ремонт крыльца с заменой входной группы и устройством пандуса и перил). На данные мероприятия будет израсходовано более 462 тыс. руб. В ходе проведения ремонта входной группы в тамбур между входными дверями будет установлена тепловая завеса, что еще более обеспечит теплосбережение здания.

И.о.начальника управления образования

Невьянского городского округа                                                    Н.Г. Бузунова